2013년 4분기 품질점검 지적 미결사항

□ 기계설비 분야 (점검기간 : 2013. 12. 3. ~ 12. 12)

구분	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과
915 공구	E/V	엘리베이터 설치용 PIT상부 철근 일체 연결 HOOK 설치 요함	HOOK 설치 예정
	덕트 및 배관	덕트, 배관 등이 방화구역을 통과하는 관통부의 여유 공간은 내화충진재로 밀실하게 충전 바람	충전 예정
	필터	공기여과시설 세정수는 본선 집수정의 생활하수조에 배출할 수 있도록 배수관을 설치바람	생활하수조로 방류
916 공구	덕트 및 배관	덕트, 배관 등이 방화구역을 통과하는 관통부의 여유 공간은 내화충진재로 밀실하게 충전 바람	설치 작업중
	소방	제연경계구역에 설치하는 수막설비의 경우 설계성능 확보여부를 확인하도록 시공단계에서 조치바람	시공후 수막설비 테스트 예정
	덕트 및 배관류	방화구획 관통 덕트 및 배관의 벽체 관통 부분 일부 틈새 밀실 요함	설치 작업중
	E/V	엘리베이터 설치용 PIT상부 철근 일체 연결 HOOK 설치 요함	외부 E/V 구조물 설치시 예정
	승강설비	정거장 에스컬레이터 중간지점 처짐 방지 구조물 설치	외부 E/S 설치시 예정
917 공구	덕트 및 배관	덕트, 배관 등이 방화구역을 통과하는 관통부의 여유 공간은 내화충진재로 밀실하게 충전 바람	충전 예정
	소방	제연경계구역에 설치하는 수막설비의 경우 설계성능 확보여부를 확인하도록 시공단계에서 조치바람	샘플 시공후 테스트 예정

2013년 2분기 품질점검 지적 미결사항

□ 기계설비 분야 (점검기간 : 2013. 6. 17. ~ 6. 25)

구분	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과
917 공구	본선 환기실	유지관리ㆍ점검을 위한 송풍기실 출입구가 송풍기의 한쪽에만 있어서 반대편 점검이 곤란함	설치 예정