2013년 12월 특수실험실 유지관리 내역

구  분

주    요    내    용

관리대상

․ A동 3층 BL2, BL3

점검일시

․ 정기점검 : 12월 4일, 18일

이상내역/

조치내역

․ 점검내역

- 실험실 Interlock 작동상태 점검

- 실험실 급수공급 상태점검

- AHU 난반 공급수 Drain

- AHU 난반 구동기 작동상태 점검

- AHU prefilter 교체

- 실험실 훈증소독 및 cleaning

- AHU prefilter 오염상태 점검

․ 사용자재

품 명	규 격	수 량(개)
Pre-Filter	594×594×50t	12
Pre-Filter	594×287×20t	2

점검내용

․ 실험실 : 온․습도 상태, 급․배수 상태, Door interlock 작동상태,                        HEPA filter 상태, 차압계 작동상태 등 점검

․ AHU, EFU : 전압 및 전류상태, Blower 상태, 진동 및 소음상태,                         구동기 작동상태, 냉수공급 상태, 유니온 등 배관상태,                    가습 난방 작동상태 등 점검

․ 구체적인 점검내역서는 보고서 참고

위와 같이 유지관리 되었음을 확인함

2014. 1. 13.

작성자 : 지방수의주사     김 능 희 (인)

확인자 : 지방수의사무관   김 두 환 (인)