2013년 12월 특수실험실 유지관리 내역

구  분

주    요    내    용

관리대상

․ B동 4층 BL2, BL3

점검일시

․ 정기점검 : 12월 4, 18일

이상내역/

조치내역

․ 점검내역

- motor bearing 이상소음 상태 점검

- blower impeller 이상소음 상태 점검

- AHU 난방 공급수 drain

- 자동제어 setting 재설정

- 실험실 door interlock 작동상태 점검

- 자동제어 연동상태 점검

- 실험실 온.습도 및 차압상태 점검

- AHU Pre-Filter 교체

품 명	규 격	수 량(개)
Pre-Filter	594×594×50t	20
Pre-Filter	594×287×50t	16
Pre-Filter	287×287×50t	4

점검내용

․ 실험실 : 온․습도 상태, 급․배수 상태, Door interlock 작동상태,                HEPA filter 상태, 차압계 작동상태 등 점검

․ AHU, EFU : 전압 및 전류상태, Blower 상태, 진동 및 소음상태,                구동기 작동상태, 냉수공급 상태, 유니온 등 배관상태,                가습 난방 작동상태 등 점검

․ 구체적인 점검내역서는 보고서 참고

위와 같이 유지관리 되었음을 확인함

2014. 01. 14

작성자 : 보건연구사    정 지 헌 (인)

확인자 : 보건연구관    오 영 희 (인)