시  민

문서번호	급수운영과-4236
보존기간	년
결재일자	2014.2.25.
공개여부	비공개
방침번호

주무관	★급수운영과장	강서수도사업소장
협 조
	행정지원과장
	수질팀장
	시설관리과장
	주무관

2014년도 물세척(Flushing) 추진계획

2014. 02

강서수도사업소

‘14년 물세척(Flushing) 추진계획

수돗물 공급과정에서 자연발생되는 수도관 내부 슬라임(slime)을 퇴수시설을 이용하여 외부로 배출시키는 물세척(Flushing)을 실시함으로써 정수장 수질의 ‘아리수’를 가정의 수도꼭지까지 안전하게 전달 공급코자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

전

후

슬라임

- 물흐름방향 및 유속 변동에 따른       수도관내부 상태 -

□ 물흐름방향 및 유속 변동 시 수도관 내부에

부착되어 있는 *슬라임 탁수 발생 우려

※ 슬라임(slime) : 수도관 내부에 자연발생하여 벽면에

부착되는 각종 점액상 물질

□ 수돗물 공급계통의 관말 정체지역 등 수질 취약구간 해소 필요

Ⅱ		물세척 사업개요

□ 사업대상 : 소블록 180개(D=80~350mm, 전체 277개소 소블록 60% 이상)

○ ’08년 서울시 시정개발연구원(現 서울연구원) 학술연구용역 결과를 토대로 ’09년부터 연차별 소블록 단위 물세척(Flushing) 사업을 5년 주기로 순환 추진

□ 연차별 추진계획                                  (단위 : 개소, 백만원)

구 분	계	2012	2013	2014	2015	2016
소블록(개소)	180	30	30	30	45	45
추진실적(개소)	60	30	30
사업비(백만원)	445	78	66	75	113	113
기간제근로자(명)	22	4	3	3	6	6

□ ’13년 소블록 물세척 청소 추진실적

○ 기간제근로자 3명 채용하여 추진

○ 추진실적 : 소블록 30개(20.78㎞), 취약관로 32개소(4.51㎞, 8~12회 반복세척)

구 분		계	양천구	구로구	강서구	비 고
소블록	블록수	30	11	8	11
	연 장(m)	20,784	5,769	7,305	7,710
취약 관로	개 소	32	14	6	12
	연 장(m)	4,517	1,516	641	2,360

○ 세척 전, 후 수질검사결과(탁도 0.14NTU 감소, 잔류염소 0.08㎎/L 향상)

※ 탁도(0.5NTU이하): 0.37 → 0.23NTU,  잔류염소(0.1㎎/L이상): 0.23 → 0.31㎎/L

Ⅲ		추 진 방 법

□ 『서울시 배급수관 최적 플러싱 수행 매뉴얼』에 의거 5단계 절차로 시행

① 계획수립	→	② 세척구간 설정 및 단수홍보	→	③ 구간별 세척 및 수질검사	→	④ 자료수집 및 결과보고	→	⑤ 실적수합 및 평가

□ 세척 전ㆍ후 수질검사를 통해 효과분석

○ 측정항목 : 퇴수시간, 퇴수량, 수질검사

○ 세척 전ㆍ후 수질검사 항목 : 탁도, 잔류염소 등

○ 세척대상 관로 인근 수도꼭지의 세척 전․후 수질검사 및 결과분석(신설)

Ⅳ		’14년 추 진 계 획

소 블 록

□ 사업기간 : 2014. 4월 ~ 11월(8개월)

□ 사업목표 : 소블록 30개                        (단위 : 개소, 백만원)

구 분	계	양 천	구 로	강 서	비 고
소블록	30	11	9	10
사업비	75	28	22	25

□ 추진계획

○ 사업소별 기간제근로자 1개팀(3~4명) 구성

	관세척이 필요한 수질민원 발생지역, 비내식성밸브 산재지역
	정수장 및 배수지 급수지역 경계 소블록

- ’13년도 추진결과 참조하여 기간제근로자 채용 및 차량임차 등 적용기준 준수

○ 선정기준

○ ’14년도 소블록 및 구간 선정시 착안사항

※ 송배수관 및 세척갱생관 등 관리정비 예정구간 제외

○ 세척 방법 : 퇴수시설을 이용하여 소블록단위 구간별 양방향 세척

물세척

취약관로

□ 목   표 : 32개 구간

구 분		계	양 천	구 로	강 서	비 고
취약 구간	개 소	32	14	6	12
	연 장	4,517	1,516	641	2,360

☞ '11~13년도 취약구간에 신발생 및 제외구간을 고려하여 목표 설정

□ 추진계획

○ 기간제근로자 활용하여 취약구간(관말 정체구간)에 대한 물세척 병행 시행

○ 선정된 취약구간에 대하여 세척주기별 반복세척(20일~50일 1회주기)

- 세척주기 : ’12~’13년도 세척주기를 반영하여 재산정

☞ 새로운 취약구간 발생시 5단계(20,30,40,50일 등) 세분화된 시범세척을 통해 세척주기 산정하여 세척추진

○ 대상 선정기준 : 수지상관 형태로 관말 정체지역, 잔류염소 미달지역

○ 세척방법 : 퇴수시설을 이용하여 관말 정체구간 끝단에서 단방향 세척

관말 취약구간

물세척

업무추진절차

○ ‘09~13년 실적을 포함한 연차별 추진계획 작성 - 【붙임1】

○ 기간제 근로자 채용 및 현장 투입계획작성

- 기간제 근로자 주요 임무

▶ 세척 1~2일전 가구마다 단수홍보문 게첨

▶ 밸브조절 및 계량기 분리(필요시)

▶ 수질검사(탁도,잔류염소) 실시

▶ 퇴수량, 자료편집 등 실적관리 : 자체 및 본부 보고

※ 현장투입시 지역 및 밸브조절 담당주무관 지휘통제

○ 효율적 업무수행을 위한 소형급 차량 임차 및 물세척 장비구매

○ 매월 10일까지 소블록 및 취약관로 물세척 실시 및 실적 보고 -【붙임4】

Ⅴ		행정사항 및 향후계획

□ 행정사항

○ 행정지원과(수질팀)

- 사업소 자체 수질검사장비(탁도,잔류염소계) 대여

- 물세척 시기에 맞춰 수질검사 협조

○ 급수운영과, 시설관리과(시설물관리)

- ’14년도 소블록 물세척 실시 지역의 비내식성밸브 우선 교체

- 매월 5일까지 소블록 배수관 물세척 실시 결과보고(지역담당)를 총괄담당 제출

- GIS 웹전환과 연계한 배수관 물세척 실적 등록( 총괄 - 연차별 소블록

배수관 물세척 계획, 지역담당 - 소블록 배수관 물세척 추진 실적)

□ 향후계획

○ 기간제 근로자 채용 및 교육 : ’14.03월

- 서울특별시 기간제근로자 관리규정〔2013.5.20.개정〕 및 기간제 근로자

채용 및 관리지침(보완)〔일자리정책과-2093,2014.2.17〕적용

- 공개채용을 원칙으로 자격조건을 구체적으로 정한 후 추첨방식을 통해 선발

○ 소형차량 임차 및 장비구매 : ’14.03월말

○ 소블록 물세척 추진 : ’14.04 ~ 11월(예산범위내에서 조정)

○ ’14년 관말정체지역 32개소 퇴수주기 재산정하여 본부점검시 조정 : ’14.4 ~ 5월

○ ’14년 상반기 물세척 추진현황 점검 및 분석(본부점검) : ’14.06월(예정)

붙임 : 1. 연차별 추진계획 1부.

2. 물세척도면(30개 소블록) 1부.

3. 세척 안내문(양식) 1부.

4. 물세척 사업소 자체 보고(양식) 1부.

5. 본부 실적보고(양식) 1부.  끝.