함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년도 부식억제제 수질기준 초과 아파트 재검사 요청

1. 급수설비과-4114(2014. 7. 4)호 및 수질연구과-4958(2014.9.2.)호와 관련임

2. 위 호와 관련하여 부식억제제 사용 아파트 수질검사 결과를 아래와 같이 통보하오니, 기준초과 아파트에 대해서 해당 수도사업소에서는 상수도연구원 배급수연구과(☏3146-1824)와 합동으로 현장을 방문하여 원인을 분석하여 주시기 바라며,

3. 원인분석 및 조치 완료된 아파트에 대해 시료를 추가 채수하여 ’14.9.30일까지 상수도연구원 수질연구과에 의뢰하시기 바라며, 상수도연구원에서는 검사결과를 붙임 「부식억제제 실태 조사양식」에 의거 2014.10.15일까지 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 부식억제제 사용 아파트 수질검사 결과

(단위 : 단지)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대 상	74	1	2	2	3	15	16	18	17
기준초과(온수)	9	0	0	1	2	1	1	0	4

※ 수질기준 : 인산염 5㎎/L이하

[붙임] 1. 부식억제제 사용 조사표 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	8사업소(행정지원과),상수도연구원장(수질연구과장),수질과장,상수도연구원장(배급수연구과장)
주무관			급수설비과장			급수부장
협조자
시행	급수설비과-5459	(	2014.9.5.	)	접수	수질연구과-5052	(	2014.9.5.	)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1475	/전송	02-3146-1429	/	ojung@seoul.go.kr	/	대시민공개