- 2014년도 상반기 - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

반포119안전센터

2014년도 소방용수시설 일제점검․정비 계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2014.3.1.~3.31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 소방서별 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(2014.1.1.현) : 588개소

계	계 (지상 + 지하)	소화전		급수탑	비상 소화 장치	비상 소방 용수
		지상식	지하식
588	584	143	441	1	2	1

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

○  대 상

- 소방용수시설(2014.1.1.현) : 596개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동자료조사 등 자체 계획에 의거 정비 실시

- 비상소화장치 : 2개소(별도계획에 의거 실시)

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검 (병행 실시)

□ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

※ 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

○  대 상 : 공설소방용수시설 585개소(지상식 143 지하식 441, 급수탑 1)

○  노후 소화전 각 소방서별 현황

등급	계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북
D급	410	14	14	55	35	11	32	7	30	18	3	26	4	24	4	19	7	0	22	14	45	15	7	4
C급	1,988	118	69	347	62	163	148	57	105	129	12	40	96	72	22	81	158	12	62	44	82	29	12	68
B급	6,158	373	545	309	443	445	330	347	161	222	235	163	167	256	119	207	159	46	582	86	295	73	348	247
A급	1,283	101	122	35	57	54	30	132	76	39	100	17	55	114	25	46	60	16	38	55	25	22	25	39
기타	16	4	2	2	-	-	-	1	2	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 재난대응과-29170(2013.11.18.)호 『노후 소화전 특별점검반 운영 결과 알림』 참조

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

○  다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

□ 일제정밀조사(점검) 요령

○ 119안전센터별 실정에 맞게 관리담당 및 책임자를 지정조사

○ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

○ 시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브 조작 금지)

○ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주 ․ 정차단속 등)

○ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 장애 유․무 파악

○ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

○ 소방용수 표지판, 급수탑 및 지상식소화전이 오염․퇴색된 것은 세척 및 도색

○ 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저

○ 저수조 수원오염 여부 확인하여 오염 시 수원 교체

○ 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

□ 조사 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(용수담당)

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 고려 (용수담당과 상의)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 비번 근무자 출동대기는 119안전센터장 판단하에 자체계획 수립하여 실시하되, 전일 출동상황 등 제반사항을 고려하여 최소한으로 실시

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시 가능

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 일제점검․정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 점검․정비의 정확한 내용이 소방행정정보시스템에 입력될 수 있도록 하기 바람.(부정확한 입력 및 관리는 책임소재의 대상이 될 수 있음.)