- 2014년도 상반기 - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

구 로 소 방 서

[현장지휘대]

2014년도 소방용수시설 일제점검․정비 계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2014.3.1.~3.31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 센터별 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(2014.1.1.현) : 3,012개소

계	계 (지상 + 지하)	소화전(99.1%)		저수조 (0.5%)	급수탑 (0.4%)
		지상식(24.1%)	지하식(75.8%)
3,012	2,986	721	2,265	14	12

○ 센터별 보유현황

계	고일	수궁	고척	구로	독산	시흥	신도림	공단
3,012	399	326	253	365	562	491	149	467

□ 비상소화장치 : 90개소  ※ 비상소화장치내 소화전은 소화전 현황에 포함

○ 센터별 보유현황

계	고일	수궁	고척	구로	독산	시흥	신도림	공단
90	6	14	11	16	14	14	1	14

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

○  대 상

- 소방용수시설(2014.1.1.현) : 3,012개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동자료조사 등 자체 계획에 의거 정비 실시

- 비상소화장치 : 90개소

- 비상 소방용수 6개소 관리카드 정비(붙임2 참고)

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비하여 제출(필요시 사진 및 위치도 최근 것으로 첨부)

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

○  다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

□ 일제정밀조사(점검) 요령

○ 센터별 실정에 맞게 관리담당 및 책임자를 지정조사

○ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

○ 시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브 조작 금지)

○ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주 ․ 정차단속 등)

○ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 장애 유․무 파악

○ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

○ 소방용수 표지판, 급수탑 및 지상식소화전이 오염․퇴색된 것은 세척 및 도색

○ 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저

○ 저수조 수원오염 여부 확인하여 오염시 수원 교체

○ 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

□ 조사 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 대응총괄팀 보고

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 (대응총괄팀 보고)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 각 센터장은 자체 실정에 맞는「2014년도 소방용수시설 일제점검․정비 계획」 수립 추진

□ 비번 근무자 출동대기는 센터장 판단하에 자체계획 수립하여 실시하되, 전일 출동상황 등 제반사항을 고려하여 최소한으로 실시

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시 가능

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 일제점검․정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 점검․정비의 정확한 내용이 소방행정정보시스템에 입력될 수 있도록 하기 바람.(부정확한 입력 및 관리는 책임소재의 대상이 될 수 있음.)

□ 점검결과는 별첨 서식에 의거 2014. 4. 3(목)한 보고