- 2014년도 상반기 - 소방용수시설 일제점검·정비계획

동작소방서

[백운119안전센터]

- 2014년도 상반기 -

소방용수시설 일제조사 정비계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시·정비하여 화재진압활동 시 원활한 소화용수 공급 통해 화재를 초기진압하여 시민의 생명과 재산 피해를 최소화 하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청 훈령 제303호)

□ 재난대응과-2236(2014.1.24.)호 “2014년도 소방용수시설 관리·운용 기본계획”

□ 재난대응과-4270(2014.2.19.)호 “2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 시달”

Ⅱ		점 검 계 획

□ 기    간 : 2014. 3. 10(월) ~ 3. 27(목)  /  3주간

□ 대    상 : 총 781개소

○ 소방용수시설 : 소화전(공설) 715개, 저수조 1개, 급수탑 1개

○ 비상소화장치 : 51개

○ 비상소방용수 : 13개

□ 계획수립

○ 자체계획 : 각119안전센터 자체계획 수립 후 일제점검 실시

○ 조 편성  : 2인 1개조 편성(안전사고 방지 및 효율성 확보)

○ 수립기준 : 1개조 1일 4시간 20개소 기준으로 계획 수립

Ⅲ		점 검 방 법

□ 점검 방법 : 일제조사(정밀조사) - 연 2회(3월-해빙기, 10월-월동기)

□ 외관 점검

○ 공통조사 사항

- 용수시설 위치 및 사용상 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등) 시설주변 조사

- 파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

※매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

- 주변 도로의 개․보수 등 각종 공사로 인한 사용상 장애 여부

- 안전사고 발생 우려 여부

- 수압 미달, 누수 등 사용상 장애 여부

- 도시환경 저해요인(도색 상태 등), 외부 불법 부착 광고물 등 제거

- 법적 규정 준수여부(소방기본법 시행규칙 제6조 참조)

○ 소화전 점검 사항

- 토출구 변형 및 전실 내 이물질 등 상태 확인

- 몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

- 소화전 뚜껑의 문자각인 및 황색야광표시 여부

- 뚜껑의 지반침하, 지상 도출로 인한 차량 및 보행 장애 여부 등

○ 저수조 점검 사항

- 뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량 및 보행 장애 여부

- 뚜껑의 문자각인 및 황색야광표시 여부

- 저수량의 적정여부 등

○ 급수탑 점검사항

- 몸통의 균열 및 파손여부

- 밸브 작동여부 및 몸통의 배수여부

- 보온의 적정여부 및 도색상태 등

□ 정밀 점검

○ 토출시험

- 스핀들 개방 출수 확인 → 수압계 수압 측정(적정 수압 2.5㎉/㎠이상)

- 스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인 배수불량시 강제퇴수

○ 기능 및 작동시험

- 스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

- 스핀들, 제수변, 배관 이음부 누수여부 확인

- 지하배관 누수여부 확인

※ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여 몸통에 귀를 대면 물새는 소리 남

- 개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

- 제수변은 완전히 닫아 동파 등 2차 안전사고 방지

※ 2013. 1. 5(토) 성동구 응봉동 소화전 동파 사고 발생

- 급수탑은 퇴수밸브의 작동여부 및 배관내 배수여부를 확인

- 중간밸브의 작동여부 및 배관 이음부 누수여부를 확인

- 회전식 급수탑은 회전부분 윤활유 주입으로 부식방지

- 저수조는 조실의 균열 등 안전 상태 및 급수 이상여부 점검

- 막대 자를 이용하여 토사, 진개의 퇴적정도 확인

- 감수 및 갈수의 정확한 원인 파악

□ 노후 소화전 점검 실시

- 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

- 관내 노후 소화전 현황 : C, D급 총 44개소

- 외관 · 정밀점검 외 노후로 인한 기타 고장징후 파악

- 노후도에 따른 등급 분류 및 교체 우선순위 보고

□ 비상 소방용수시설 관리카드 정비

- 추가 또는 폐쇄 등 변경사항 파악

- 사진 및 위치도 업데이트

□ 소방용수시설 활용 장애 유발 주차구획선 조사

- 도로교통법 제32조 내지 제34조를 위반하여 설치된 주차구획선

- 소방차량 통행에 장애가 되는 지역(도로폭 5m 미만 도로)

- 도로 양 옆 지그재그로 구획되어 소방차량 통행이 곤란한 대상

- 교차로 가장자리 또는 모퉁이로부터 5m 이내

- 소방용수시설로부터 5M 이내에 설치된 주차구획선 조사 결과 보고

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

- 다용도 소화전 점검·관리는 수도사업소 관할임

- 제수변 잠금 금지(상수도 주배관이 막혀 단수 발생 – 민원 초래)

Ⅳ		세 부 추 진

○ 경미한 사항은 즉시 시정조치 하고, 현장조치가 불가능한 사항은 관할 수도사업소에 보수 의뢰

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 즉시 수정입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거 – 구청 통보 조치

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전(수도사업소 의견 첨부)

Ⅴ		행 정 사 항

○ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시 가능

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(1일 4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

○ 비번 근무자 출동대기는 자체계획 수립하여 실시하되, 전일 출동상황 등 제반사항을 고려하여 최소한으로 실시

○ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

○ 차후 확인 점검 등에서 미비점이 발견되지 않도록 조사 및 조치 철저

○ 조사결과와 신설 소화전 및 고장사항 등에 대한 전산 입력 및 관리 철저

○ 비상소방용수 관리카드를 각 2부 작성하여 1부는 대응총괄팀으로 제출

○ 일제점검·정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 점검결과의 소방행정정보시스템 입력에 철저를 기해주기 바람(부정확한 정보로 인한 문제 발생 사전 방지)

○ 점검결과는 붙임서식에 의거 2014. 4. 4(금)한 보고