- 2014년도 상반기 -

소방용수시설 일제조사 추진계획

2014년 3월

영등포소방서

<대림119안전센터>

상반기 소방용수시설 일제조사 추진계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 일제 정밀조사를 실시하여

소방용수시설 고장 보수 및 주변 장애물 등을 제거함으로써 신속

원활한 소방용수 현장 공급으로 시민의 생명과 재산 피해를

최소화 하고자 함.

121

관련근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

□ 소방행정과-26048(2013.9.17.)호 『교대제 근무자 소방활동 지침』

□ 재난대응과-2263(2014.1.27.)호 『2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림』

□ 재난대응과-4270(2014.2.19.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 시달』

2

점검개요

□ 기    간 : 2014. 3. 3 ∼ 3. 21 (15일간)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 대림119안전센터 일제점검 자체계획에 의거 실시

31

시설현황

구분 계	총계	소 화 전		저수조	비소 장치	비상용수시설
		지상식	지하식			자연수리	인공수리
계	3,370	1,020	2,213	14	73	6	44
영등포	1,112	375	701	7	24	0	5
여의도	285	155	100	1	0	1	28
당 산	633	202	414	3	5	5	4
대 림	807	189	585	3	25	0	5
신 길	533	99	413	0	19	0	2

41

추진사항

□ 소방용수시설 조사 대상

○ 대 상

- 소화전 : 774개소(다용도소화전 4개포함)

- 저수조 : 3개소

- 비소장치 : 25소

- 비상용수시설 : 5개소

※ 사설소방용수시설은 소방활동자료조사시 병행실시

□ 점검방법 : 정밀점검

○ 각 119안전센터별 실정에 맞게 관리담당 및 책임자를 지정조사

○ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

○ 토출 및 기능 작동시험

- 스핀들 개방 출수 확인 → 수압계 수압 측정(적정 수압 2.5㎉/㎠이상)

- 스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인 배수불량시 강제퇴수

- 스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

- 스핀들, 제수변, (지하)배관 이음부 누수여부 확인

※ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여 몸통에 귀를 대면 물새는 소리 남

- 개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

- 중간밸브의 작동여부 및 배관 이음부 누수여부를 확인

- 저수조는 조실의 균열 등 안전 상태 및 급수 이상여부 점검

- 막대자를 이용하여 토사, 진개의 퇴적정도 확인

- 감수 및 갈수의 정확한 원인 파악

○ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주·정차 단속 등)

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인-장애 유·무 파악

○ 소방용수 표지판 및 지상식 소화전이 오염된 것은 세척

○ 소방용수시설 지리정보 변동내역 조사

: 소방용수시설 설치 주변 건물명 및 대표적인 상호 파악

• 건물(상호)명 → 소방행정정보시스템 입력

○ 비상소화장치에 적재된 수관 등 비품 이상 유·무 파악 및 유사시 주민들이

사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

□ 주의사항 : 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

○ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 유지 ․ 관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고 화재발생시 사용하는

수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

□ 조치결과

○ 경미한 사항은 즉시 시정조치하고, 현장조치가 불가능한 사항은 관할수도사

업소에 보수의뢰

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 제거(담당자 관할 구청에 제거 요청)

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전조치

(수도사업소 의견첨부)

○ 비상소방용수시설의 경우 변동사항 발생시 【붙임2-시트3】에 변동된 사항을

붉은색 글씨로 기재, 비상소방용수시설 관리카드를 작성하여 보고하고 변동

사항이 없을 시 별도 문서보고는 필요 없음

○ 소방용수시설 조사 후 소방행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력

□ 기타 추진 사항(병행실시)

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검

- 대 상 : 540개소

- 변경사항은 붉은색으로 작성 【붙임2-시트4】

※ 2014년도 노후소화전 교체 대상(8개소) 중 6개소 선정완료

여의도 · 당산센터는 각 1곳씩 선정하여 보고 【붙임2-시트7】

○ 비상용수시설 관리카드 작성 : 50개소

○ 2014년도 도색 및 보온 대상 등 파악

구 분		영등포	여의도	당산	대림	신길	계
도색	지상식	25	15	15	15	10	80
	지하식	80	20	60	70	60	290
보온		15	5	10	10	10	50
신설	소화전	12	3	5	5	5	30
	비소	1	-	-	1	1	3
노후소화전		4	1	1	2	-	8

521

행정사항

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할때 출동공백을 최소화하고 효과적인

조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시 가능

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 비번 근무자 출동대기는 부서장 판단하에 자체계획 수립하여 실시하되, 전일

출동상황 등 제반사항을 고려하여 최소한으로 실시

□ 각 119안전센터장은 일제조사에 임하는 직원에 대하여는 사전에 조사요령 및

안전교육 실시

□ 매몰, 출수불능, 위치불명 등 발생 시 원인규명을 하여 조치

□ 일제조사 계획과 관련하여 소방재난본부 재난대응과에서 실제조사 여부를 확인

할 계획이므로 조사를 소홀히 하여 지적받는 사례가 없도록 확인 철저

□ 일제조사의 활동상황을 실시간으로 표출하기 위하여 본부 · 본서 표찰 발견시

대응총괄팀으로 즉시 보고

□ 결과보고(기한엄수)

○ 붙임2(조사일정) : 2014. 2. 28(금)까지

○ 붙임3(각 조사결과 통합서식) : 2014. 4. 1(화)까지

○ 붙임4,5,6,7,8 : 2014. 4. 4(금)까지

(서울시웹하드 / 대응총괄팀 / 용수 / 일제조사 결과취합 / 각 폴더)

○ 붙임9 : 해당사항 없을 시 보고하지 말 것.