- 2014년도 상반기 -

소방용수시설 일제조사 추진계획

2014년 3월

영등포소방서

<대응총괄팀>

상반기 소방용수시설 일제조사 추진계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 일제 정밀조사를 실시하여

소방용수시설 고장 보수 및 주변 장애물 등을 제거함으로써 신속

원활한 소방용수 현장 공급으로 시민의 생명과 재산 피해를

최소화 하고자 함.

121

관련근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

□ 소방행정과-26048(2013.9.17.)호 『교대제 근무자 소방활동 지침』

□ 재난대응과-2263(2014.1.27.)호 『2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림』

□ 재난대응과-4270(2014.2.19.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 시달』

2

점검개요

□ 기    간 : 2014. 3. 1 ∼ 3. 31 ( 1개월간)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 각 119안전센터 일제점검 자체계획에 의거 실시

31

시설현황

구분 계	총계	소 화 전		저수조	비소 장치	비상용수시설
		지상식	지하식			자연수리	인공수리
계	3,370	1,020	2,213	14	73	6	44
영등포	1,112	375	701	7	24	0	5
여의도	285	155	100	1	0	1	28
당 산	633	202	414	3	5	5	4
대 림	807	189	585	3	25	0	5
신 길	533	99	413	0	19	0	2

41

추진사항

□ 소방용수시설 조사 대상

○ 대 상

- 소화전 : 3,233개소

- 저수조 : 14개소

- 비소장치 : 73개소

- 비상용수시설 : 50개소

※ 사설소방용수시설은 소방활동자료조사시 병행실시

□ 점검방법 : 정밀점검

○ 각 119안전센터별 실정에 맞게 관리담당 및 책임자를 지정조사

○ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

○ 토출 및 기능 작동시험

- 스핀들 개방 출수 확인 → 수압계 수압 측정(적정 수압 2.5㎉/㎠이상)

- 스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인 배수불량시 강제퇴수

- 스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

- 스핀들, 제수변, (지하)배관 이음부 누수여부 확인

※ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여 몸통에 귀를 대면 물새는 소리 남

- 개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

- 중간밸브의 작동여부 및 배관 이음부 누수여부를 확인

- 저수조는 조실의 균열 등 안전 상태 및 급수 이상여부 점검

- 막대자를 이용하여 토사, 진개의 퇴적정도 확인

- 감수 및 갈수의 정확한 원인 파악

○ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주·정차 단속 등)

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인-장애 유·무 파악

○ 소방용수 표지판 및 지상식 소화전이 오염된 것은 세척

○ 소방용수시설 지리정보 변동내역 조사

: 소방용수시설 설치 주변 건물명 및 대표적인 상호 파악

• 건물(상호)명 → 소방행정정보시스템 입력

○ 비상소화장치에 적재된 수관 등 비품 이상 유·무 파악 및 유사시 주민들이

사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

□ 주의사항 : 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

○ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 유지 ․ 관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고 화재발생시 사용하는

수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

□ 조치결과

○ 경미한 사항은 즉시 시정조치하고, 현장조치가 불가능한 사항은 관할수도사

업소에 보수의뢰

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 제거(담당자 관할 구청에 제거 요청)

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전조치

(수도사업소 의견첨부)

○ 비상소방용수시설의 경우 변동사항 발생시 【붙임2-시트3】에 변동된 사항을

붉은색 글씨로 기재, 비상소방용수시설 관리카드를 작성하여 보고하고 변동

사항이 없을 시 별도 문서보고는 필요 없음

○ 소방용수시설 조사 후 소방행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력

□ 기타 추진 사항(병행실시)

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검

- 대 상 : 540개소

- 변경사항은 붉은색으로 작성 【붙임2-시트4】

※ 2014년도 노후소화전 교체 대상(8개소) 중 6개소 선정완료

여의도 · 당산센터는 각 1곳씩 선정하여 보고 【붙임2-시트7】

○ 비상용수시설 관리카드 작성 : 50개소

○ 2014년도 도색 및 보온 대상 등 파악

구 분		영등포	여의도	당산	대림	신길	계
도색	지상식	25	15	15	15	10	80
	지하식	80	20	60	70	60	290
보온		15	5	10	10	10	50
신설	소화전	12	3	5	5	5	30
	비소	1	-	-	1	1	3
노후소화전		4	1	1	2	-	8

521

행정사항

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할때 출동공백을 최소화하고 효과적인

조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시 가능

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 비번 근무자 출동대기는 부서장 판단하에 자체계획 수립하여 실시하되, 전일

출동상황 등 제반사항을 고려하여 최소한으로 실시

□ 각 119안전센터장은 일제조사에 임하는 직원에 대하여는 사전에 조사요령 및

안전교육 실시

□ 매몰, 출수불능, 위치불명 등 발생 시 원인규명을 하여 조치

□ 일제조사 계획과 관련하여 소방재난본부 재난대응과에서 실제조사 여부를 확인

할 계획이므로 조사를 소홀히 하여 지적받는 사례가 없도록 확인 철저

□ 일제조사의 활동상황을 실시간으로 표출하기 위하여 본부 · 본서 표찰 발견시

대응총괄팀으로 즉시 보고

□ 결과보고(기한엄수)

○ 붙임2(조사일정) : 2014. 2. 28(금)까지

○ 붙임3(각 조사결과 통합서식) : 2014. 3. 3(월)까지

○ 붙임4,5,6,7,8 : 2014. 3. 7(금)까지

(서울시웹하드 / 대응총괄팀 / 용수 / 일제조사 결과취합 / 각 폴더)

○ 붙임9 : 해당사항 없을 시 보고하지 말 것.

붙임  1. 2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 추진 세부계획 1부.

2. 2014년도 조사일정(보고서식) 1부.

3. 2014년 해빙기 소방용수시설 일제조사(보고서식) 1부.

4. 도색 대상 결과(보고서식) 1부.

5. 보온 대상 결과(보고서식) 1부.

6. 소화전 설치 예정지(보고서식) 1부.

7. 비소 이설 예정지(보고서식) 1부.

8. 비상용수시설 관리카드(보고서식) 1부.

9. 소화전 설치 동의서(보고서식) 1부.