- 2014년도 상반기 -

소방용수시설 일제조사 추진계획

해빙기를 맞아 소방용수시설의 일제 정밀 조사를 실시하여,

소방용수시설 고장 및 이상 유무를 확인하고 보수 및 주변장애물 제거 등 유지관리를 하여 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리 · 유지 하고자 함.

Ⅰ				관 련 근 거

□ 본부 재난대응과-4270(2014.2.19.)호『2014년도 상반기 소방용수시설

일제점검·정비 계획 시달』

□ 현장지휘대-1694(2014.2.19)호『소방차 통행곤란지역 소방안전대책 알림』

□ 현장지휘대-1858(2014.2.25.)호『2014.상반기 소방용수시설 등 일제조사계         획 알림』

Ⅱ				점 검 개 요

□ 기    간 : 2014. 3. 3. ~ 2014. 3. 20

□ 조 사 자 : 3팀장 소방위 최규경 등 21명

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 비상소화장치, 비상소방용수)

Ⅲ				시 설 현 황

□ 공설소방용수시설 : 597개소(고장22개소)

- 지상식 : 106개소

- 지하식 : 491개소(다용도5,저수조3,부상식1)

- 비상소화장치 : 12개소 (일체형9,분리형3)

- 비상급수시설 : 인공수리3개소(비상공동정호1,사설저수조2)

Ⅳ				세 부 추 진 사 항

□ 소방용수시설 조사 및 점검

○ 공설 소방용수시설 597개소

- 노후 소화전 점검 병행 실시(내용연수 30년 이상)

등급	계
D급	8
C급	16
B급	22
A급	7

○ 비상소화장치 12개소

- 변동사항 정비하여 관리카드 작성 · 제출

Ⅴ				점 검 요 령

□ 시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브 조작 금지)

※ 소화전 출수 검사 시 서서히 밸브를 열고, 녹물이 완전히 나오지 않을 때가지 출수확인 후 서서히 잠금

□ 다기능소화전 점검 제외(결과보고시 기록)

※ 수도사업소 요청사항[강서수도사업소 급수운영과-3610(2014.02.18.)호「소방용수시설 점검에 따른 업무협조 요청」]

□ 맨홀 내부 토사제거 및 소방용수시설 정상작동 점검

□ 비상소화장치 적재 수관 등 비품 이상 유․무 확인

□ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인(장애 유․무 파악)

□ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주․정차 단속 등)

□ 소방용수시설 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

□ 오염․퇴색된 소방용수시설 세척 및 도색상태 확인

□ 소방용수시설 공․사설 유무 철저 확인

□ 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및

제수변 스핀들 잠금 철저

□ 저수조 수원 오염 여부 확인하여 오염된 수원 교체

□ 비상소방용수시설 소방차량 진입 등 사용가능여부 확인 및 조치

□ 출수불가한 소방용수시설에 고장 · 수리 이력표 부착 및 관리 등

Ⅵ				결 과 조 치

□ 경미한 사항은 즉시 시정조치 하고, 현장조치가 불가능한 사항은 본서 용수담당자를 통해 관할 수도사업소에 보수 의뢰

□ 조사 후 변경내용은 관리카드 및 소방행정정보시스템에 즉시 수정입력

※ 사진 및 주소오류 등 기타 수정사항 적용

□ 소방용수시설 주변 주차구획선 제거

□ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전(수도사업소 의견 첨부)

□ 일제점검 · 정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 점검 · 정비 내용을 소방행정정보시스템에 정확히 입력

Ⅴ				행 정 사 항

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

소방행정과-26048(2014. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 각 팀별 팀장은 일제조사에 임하는 직원에 대하여는 사전에 조사요령       및 안전교육 실시(다기능소화전 검사 금지 등)

□ 매몰, 출수불능, 위치불명 등 발생 시 원인을 규명하여 조치

□ 신설소화전 및 고장소방용수 등의 전산입력 관리 철저

□ 현재 장기 미보수 소화전 및 보수 후 미확인 소화전이 있어, 이번 조사결과를 토대로 정비를 할 예정이오니, 조사를 철저히 하여 결과를 제출

□ 점검결과는 첨부서식에 의거 2014. 4. 3.(목)한 제출

□ 지하식소화전 중 배수불량 소화전의 경우 자체 누수로 인한 배수불량이 아닌 경우 고장이 아닌 관리대상으로 분류하여 사용 후  및 점검 시 강제 배수 할 것.

※ 소화전의 지역적 특성상 건수유입지역인 경우는 고장이 아닌 관리대상으로 분류하고 사용 및 점검 시 배수에 철저

- 강서수도사업소 급수운영과-20650(2014.09.04.)호「2014. 소방용수시설 검수에 다른 조치결과 회신」

□ 비상소방용수에 대해 관리카드를 작성하여 본서 용수담당에게 제출 및 자체 보관

□ 소화전 점검 시 상수도관로로 적수가 유입되어 민원이 발생하는

바 소화전 개·폐 시 서서히 조작하여 상수도를 사용하는 시민들의 민원이 발생하지 않도록 각별히 주의할 것.  끝.