2014년 암사아리수정수센터 수도시설 기술진단(전기분야) 추진계획

아리수 생산을 위한 주요시설인 전기설비에 대하여 과학적인 장비를 통한 기술진단으로 경제적이고 안정적인 전력수급을 통한 효율적인 운영과 성능개선방안을 제시하고자 함

전기설비현황

수전현황

구 분	공급변전소		수전전압(kV)	이중화 구축	변압기		계약종별
	S/S	D/L			대수(예비)	설비용량(kVA)
주선로	천호	천호	154/6.6	완료	4(2)	15,000	산업용을 고압B (선택Ⅲ)
예비	강동	강동

수전설비 계통도

주요 전기설비현황

구 분	위 치	소계	수배전반	변압기	고압모터 펌프기동반	비 고
계		94	35	24	35
제1정수장	특고수전실	14	10	4
	송수펌프실	18	3	2	13
	여과지동	10	4	6
	오니처리장	4	2	2
제2정수장	송수펌프실	15	8	2	5
	여과지동	4	2	2
	오니처리장	4	2	2
제1취수장	취수펌프실	16	2	2	12
제2취수장	취수펌프실	9	2	2	5

중점진단사항

전기설비 기초현황조사

전력보호계통 안정성 분석을 위한 계통진단

모터·펌프 전력품질분석

수·배전설비 접촉부위에 대한 적외선열화상진단

축전지 성능분석

피뢰설비 및 고압모터 접지·절연저항의 적정성

세부진단내용 및 방법

전기설비 기초현황조사

- 수전계통현황, 3년간 전력량 사용현황

- 케이블종류, 굵기, 포설방식 및 거리

- 수배전반 형식 및 대수, 기기정격, 접지방식, 보호방식 등

전력보호 계통진단

- 진단대상 : 취·정수장 전력수급 및 수·배전설비

- 진단내용

⦁ 수도시설의 중요도에 따른 수전방식의 적합성 검토

⦁ 고장 및 전력조류 계산과 수·배전설비의 보호계전기 시뮬레이션을 통한 계통

보호협조방식 및 관계의 적합성 진단

- 진단장비 : ETAP 7.0[Electrical Transient Analyzer Program] 프로그램

고품질 전력제공을 위한 전력품질분석

- 진단대상 : 수배전반 및 취, 송수모타·펌프 기동반

- 진단내용 : 전력품질분석기(HIOKI, PW3198) 이용 공급전력의 유·무효전력,

전압불평형, 고조파 등 측정

수·배전설비의 적외선열화상진단

- 진단대상 : 취·정수장 수·배전 및 전력설비

- 진단내용 : 적외선열화상카메라(FLIR T360)를 활용하여 기기접촉 이음부                  의 열화상태 및 전력기기의 자체온도 측정

축전지 성능분석을 통한 불량 축전지 적출 및 관리방안 도출

- 진단대상 : 취·정수장 정류기용 및 UPS용 축전지

- 진단내용 : 축전지성능분석기(SAT-AG220/110)로 220V이하 축전지 각                  각 셀의 내부저항, 잔존용량, 방전테스트를 실시하여 불량 셀의                  적출 등 이상여부 확인

피뢰설비 및 고압모터 접지·절연저항 측정

- 진단대상 : 피뢰침 및 고압전기설비

- 진단내용

⦁피뢰기 설치위치의 적정성

⦁피뢰설비 보호범위 및 설치 적정성 검토

⦁이용설비의 접지여부와 접지·절연저항 측정 및 분석

- 진단장비 : 접지 및 절연저항측정기

판단기준

한국전력 설계기준 및 공급규정

전기설비 기술기준

내선규정 등 관련기준자료

보유진단장비

전력계통보호 시뮬레이션프로그램 ETAP 7.0	전원품질분석기 (HIOKI,PW3198)	적외선열화상카메라 (FLIR T360)	축전지성능분석기 (SAT-AG220/110)

월별 세부진단 일정

구 분	세 부 진 단 일 정
	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전력품질분석
전력계통보호
열화상
접지·절연저항
축전지
보고서 작성