문서번호	수질과-1337
결재일자	2014.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수

『2014년도』

조 류(냄새) 경 보 제 시 행 계 획

2014. 2.

상 수 도 사 업 본 부

(생 산 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	물과리정책과 상수도연구원	)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

2014년도 조류(냄새)경보제 시행계획

한강의 조류(藻類)발생으로 인한 피해를 사전 예방하기 위해 '14년 조류(냄새)경보제를 시행하여 수돗물 정수처리시 녹조대응 체계를 강화하고자 함

Ⅰ		조류·냄새경보제 개요

□ 법적근거

○ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제21조 및 같은법 시행령 제28조

-  수질오염경보 발령대상(조류경보)

- 대상수질오염물질(클로로필-a, 남조류 세포수)

- 발령기준, 경보단계, 경보단계별 조치사항 및 해제기준 등

□ 운영대상 : 잠실수중보 상류(1구간, 1~12월), 하류(3구간, 4~11월)

※ 팔당댐 상류 : 환경부에서 운영

□ 운영체계

조류분석		발령 및 해제		현장조치
상수도연구원 보건환경연구원		조류 : 도시안전실 냄새 : 상수도사업본부		한강사업본부 아리수정수센터 자치구
※ 클로로필-a 농도 남조류세포수 지오스민, 2-MIB		※ 단계별 경보발령 관계기관 전파		※ 단계별 대응요령에 따라 조치

□ 경보종류 : 조류경보 (주의보, 경보, 대발생)

냄새경보 (주의보, 경보, 대발생)

□ 조류경보 발령기준 :물관리정책과 발령

○ 기준항목 동시 1회 초과시 발령

※ 상황판단 회의개최 : 물관리정책과장, 상수도본부 생산부장, 보환연 수질부장

- 조류경보제

조류경보 항목	조류주의보	조류경보	조류대발생 경보
클로로필-a농도(mg/m3)	15이상	25이상	100이상
남조류세포수(세포/mL)	500이상	5,000이상	106이상

□ 냄새경보 발령기준 : 상수도사업본부 자체 발령

○ 냄새물질별 1회 초과시 발령

- 냄새경보제

냄새경보 항목	냄새주의보	냄새경보	냄새대발생
지오스민(ng/L)	20	500	1,000
2-MIB(ng/L)	20	50	100

※ 정수처리공정효율을 반영하여 냄새경보기준 재설정 [별첨3 참조]

□ 수질 측정방법

○ 측정주기 : 주1회 이상 (경보단계별 측정주기 변경)

○ 측정항목 : 수온, pH, DO, 클로로필-a, 남조류세포수, TN, TP, 지오스민, 2-MIB

※ 냄새물질 잠실수중보 하류 지점 제외, 출현조류 우점종 명시

○ 시험방법 : 수질오염공정시험기준에 의함

○ 측정결과 : 물관리정책과에 보고 (기준 초과시 우선 유선보고)

□ ‘13년 경보 발령현황

○ 조류경보 : 발령 없음

※ 한강 본류 ‘00~현재까지 조류주의보 총 6회 발령

○ 냄새경보 : 예비주의보 2회 발령

- ‘13.7.11~7.18 : 지오스민 12.9 ~ 64.4 ng/L 측정

- ‘13.8.23~9.17 : 2-MIB 10.5 ~ 23.7ng/L 측정

※ 원정수 수질검사․한강상류수계 조류측정 강화, 분말활성탄 투입 조치

Ⅱ		‘14년 세부 추진계획

□ 원정수 수질검사 및 정수처리 강화(사전 준비 및 선제적 대응)

○ 취수장 수질에 따라 선택 취수(강북 및 구의․자양)

○ 경보발령시 지오스민, 2-MIB 수질분석 강화

- 평상시 : 주1회 → 경보발령시 : 1일 1회 이상 수질분석 (정수센터)

- 평상시 : 주1회 → 경보발령시 : 주2회 이상 수질분석 (상수도연구원)

○ 분말활성탄 충분하게 확보 비축 및 중염소 처리시설 사전정비

- 경보 발령전 : 분말활성탄 20일분 이상 확보

- 경보 발령후 : 전염소 → 중염소로 전환, 분말활성탄 투입량 강화

취수원 조류차단막 설치 등

○ 조류·냄새경보 발령시 대응 T/F팀 구성 운영(본부,상수도연구원,정수센터)

□ 한강수계 조류측정기관 네트워크 강화

○ 관련기관별 비상연락망 조직 유지

- 관련기관 : 조류경보운영 및 측정기관

- 주요내용 : 상호연락체계 구축으로 비상시 측정결과 상호교환(주1회)

○ 조류측정기관 담당자 워크숍 실시(상수도연구원)

- 참석기관 : 한강수계 조류측정기관

- 개최일시 : 상․하반기 1회 이상 실시

- 주요내용 : 정기적 조류1측정 자료공유 및 연구관련 의견교환

□ 한강서울 조류관리 연구

○ 조류발생 대응 연구 수행(상수도연구원)

- 냄새물질 자동감시시스템 적용 연구 (~‘14. 6)

- 맛있는 아리수를 위한 냄새물질 종합분석법 개발 및 처리 연구(~‘16.12)

○ 조류측정 정도관리

- 상수도연구원 주관으로 보건환경연구원 조류측정 정도관리 실시 : 연1회

□ 한강조류백서 및 매뉴얼 제작

○ 조류(냄새)경보제 행동매뉴얼 개정 (‘13. 4, 물관리정책과)

- 상수도사업본부, 한강사업본부, 보건환경연구원 등 개정사항 확인 후 개정

○ ‘13년 한강조류백서 제작 (’13. 7, 물관리정책과)

- 조류경보제 제도개선 및 상수도사업본부 냄새경보제 운영사항

한강 조류연구내용 등 수록

※ 공직선거법에 의한 홍보물 제작 금지로 인해 ‘14. 7월 발행예정

Ⅲ		행정사항

○ 조류·냄새경보제 자체 운영계획 수립 및 물관리정책과 보고 (수질과)

- 보고기한 : 2014.2.28일까지

○ 조류분석결과 보고(상수도연구원) : 조류·냄새경보 발령 단계별 보고

- 평시 : 주1회(수요일 측정), 기상변동시 수시

- 주의보 및 경보 : 주 2회(월요일, 수요일) 이상

- 대발생 경보 : 주 3회(월요일, 수요일, 금요일) 이상

일 시	지점별	측 정 항 목
		수온 (℃)	pH	DO (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	맛․냄새 물질 (ng/ℓ)		chl-a (㎎/㎥)	총 조류수 (cell/㎖)	출현조류 및 세포수
							Geosmin	2-MIB			구분	유 독 남조류	무 독 남조류	규조류	녹조류	기타
											우점종 조류속
											총셀수

※ 조류독소분석(마이크로시스틴류 등) 및 결과보고 : 조류경보 발령 이상시

○ 조류·냄새경보 기간중 일일 조치사항 보고 (본부 수질과 수합 보고)

- 정수처리 강화, 조류제거 조치내역 등 : 정수센터, 상수도연구원

일자별 (발령일수)	조치사항	조치기관	조류동향 및 향후계획

붙임  1. ‘13년 조류발생 현황 1부.

2. ‘13년 조류경보제 운영사항 및 평가 1부.

3. ‘13년, ’14년 조류경보제 차이점 1부. 끝.

4. ‘13년 한강조류 경보제 운영구간 및 발령현황 1부.

5. 한강조류 측정지점 1부.

6. 조류경보의 종류별·단계별 행동요령 1부.

7. 조류경보 발령 단계별 세부 조치사항 1부. 끝.

[붙임 1]

‘13년 조류발생 현황

□ 한강서울 조류발생 현황

○ 남조류세포수 : 조류주의보 (500cell/ml) 기준이내 발생

- 0 ~ 300cell/ml   : 96% (50주 / 52주)

- 300 ~ 420cell/ml :  4% ( 2주 / 52주)

※ 0cell/ml 52% ( 27주 / 52주)

□ 한강서울 남조류 발생 추이

[붙임 2]

‘13년 조류경보제 운영사항 및 평가

□‘13년 조류경보제 발령 현황

○ 냄새 예비주의보(10ng/L) 발령 : 2회

- ‘13.7.11 ~ 7.18 : 지오스민 12.9 ~ 64.4 ng/L 측정

- ‘13.8.23 ~ 9.17 : 2-MIB 10.5 ~ 23.7ng/L 측정

○ 주요 조치사항

- 원·정수 수질검사 강화 : 주1회 → 주3회 이상

- 정수처리 강화 : 분말활성탄 투입, 전염소 최소화 및 중염소 처리

- 한강상류수계 조류측정 강화 : 주1회 → 주2회 이상

□ 조류관리제도 개선사항

○ 조류경보제 제도개선

- ‘냄새경보제’ 신설 : 냄새물질(지오스민, 2-MIB)관리방안 마련

- ‘예비주의보’ 마련 : 조기경보 체계 구축

- 발령 기준 2 → 1회 초과시 발령으로 강화

○ 연구기관 전문성 강화

- 흡착에 의한 조류독소 제거 연구

- 조류측정기관(상수도연구원, 보건환경연구원)정도검사 실시

○ 한강상류 조류 모니터링 지점 확대 : 환경부 협의

- 단계별 측정지점(3→12개) 측정주기(1→2회/주)강화 방안 마련

□ 그 외 추진사항

○ 조류제거물질 기본평가 실시

- 서울시 보유 황토에 대한 성분, 제거효율, 생태독성 등 평가완료

○ ‘12년 한강녹조백서 제작

- 조류일반현황 및 ‘12년 조류경보 발령현황 및 관리대책, 정부건의 사항 등 수록

※ 제작부수 100부 (‘13. 2월 발행)

[붙임 3]

‘13, ’14년 조류경보제 차이점

□ 개선사유

○ 예비주의보 폐지

- 예비주의보 10ng에서 냄새주의보 20ng의 차이가 적어 예비주의보 발령 효과가 적고 냄새주의보로 관리하는 것이 효과적임

○ 냄새경보 및 대발생 기준 재 설정

- 냄새물질별 제거효율을 고려하지 않은 경보 및 대발생 기준 선정

⇒ 정수처리공정 효율을 반영하여 냄새물질별 기준마련

※ 조류발생 대응 표준정수처리율 산정 (□13 상수도연구원 자료)

표준정수처리공정으로 냄새물질 제거 가능한 한계농도 실험결과

물 질 명	정수처리 가능농도(ng/L)
	20(감시항목 기준농도)	10(감지가능농도)
지오스민	1,124	493
2-MIB	81	40

□ 변경내용

<변경 전>

<변경 후>

▶

○ 냄새경보제 발령기준

구분		예비주의보	주의보	경보	대발생
경보전파		내부(행정기관)
원수 냄새 물질 (ng/L)	지오스민	10	20	100	500
	2-MIB	10	20	100	500

○ 냄새경보제 발령기준

구분		주의보	경보	대발생
경보전파		내부(행정기관)
원수 냄새 물질 (ng/L)	지오스민	20	500	1,000
	2-MIB	20	50	100

[붙임 4]

한강조류 경보제 운영구간 및 발령현황

□ 운영구간

구 분	측정지점	측 정 위 치	측정기관	관할자치구
1구간 (강동대교∼잠실대교)	강북취수장	남양주시 와부읍 강북취수장앞	상수도 연구원	광진,강동 송파
	암사취수장	강동구 암사동 암사취수장앞
	구의취수장	광진구 광장동 구의취수장앞
	자양취수장	광진구 자양동 자양취수장앞
	풍납취수장	송파구 풍납동 풍납취수장앞
2구간 (잠실대교∼동작대교)	성수대교	성동구 성수동 성수대교 중간	보건환경연구원	종로,중구,성동, 동대문,중랑,성북 강북,도봉,노원, 강남,서초구
	한남대교	용산구 한남동 한남대교 중간
3구간 (동작대교∼양화대교)	한강대교	동작구 본동 한강대교 중간		용산,서대문,구로,금천,영등포,동작 관악구
	마포대교	마포구 마포동 마포대교 중간
4구간 (양화대교∼행주대교)	성산대교	영등포구 양평동 성산대교 중간		은평,마포 양천,강서구

□ 발령현황

발령일자	발령구간	발령단계	측정수준		비고
			클로로필-a (mg/㎥)	남조류 (세포수/mL)
'00.07.18~07.22	강동대교~행주대교 (전구간)	조류주의보	25	2,027	5일간
'01.09.26~10.27	강동대교~잠실대교 (1구간)	조류주의보	38.3	948	32일간
'06.10.11-11.10	강동대교-잠실대교 (1구간)	조류주의보	50.0	8,810	31일간
'06.11. 2-11.10	잠실대교-행주대교 (2-4구간)	조류주의보	28.9	15,910	9일간 (구간확대)
'08.7.15-7.25	강동대교-잠실대교 (1구간)	조류주의보	48.0	2,580	11일간
'12.8.09-8.23	강동대교-잠실대교 (1구간)	조류주의보	34.2	4,470	15일간

[붙임 5]

한강조류 측정지점

[붙임 6]

조류경보 종류·단계별 행동요령

□ 조류경보제

단 계	구 분	대 응 내 용
주의보 - 클로로필-a : 15mg/㎥이상 - 남조류 : 500세포/ml이상	서울시	○ 조류주의보 발령 ⇒ 상수도사업본부 등 40개 기관 및 부서 ○ 조류대책본부 설치·운영 ○ 정수처리 강화 ○ 주2회 이상 시료채취 및 분석(분석결과 관련기관 신속 통보) ○ 조류독소분석 실시 (발령시 1회) ○ 취수구 및 조류우심지역에 펜스설치, 조류분산 작업 등 ○ 물재생센터 방류수질 관리 철저 ○ 하천순찰 및 폐수배출업소 관리강화
	시 민	○ 피부가 민감한 사람 수상레저 활동 자제 ○ 수돗물 냄새 날 경우 냉장 보관 후 차게 마시거나 끓여서 음용
경 보 - 클로로필-a : 25mg/㎥이상 - 남조류 : 5,000세포/ml이상	서울시	○ 조류경보 발령 ○ 정수처리 강화 ○ 조류독소분석 실시 (주1회) ○ 주 2회 이상 시료채취 및 분석(분석결과 관련기관 신속 통보) ○ 취수구 및 조류우심지역에 펜스설치 등 조류제거 조치 ○ 하천순찰 및 폐수배출업소 관리강화
	시 민	○ 수상스키, 수영, 낚시, 취사 등의 활동 자제 ○ 어패류 어획 및 식용 자제 ○ 수돗물 냄새 날 경우 냉장 보관 후 차게 마시거나 끓여서 음용
대발생 - 클로로필-a : 100mg/㎥이상 - 남조류 : 106세포/ml이상	서울시	○ 조류대발생 발령 ○ 하수처리시설 관리강화 ○ 팔당댐 방류량 증가 요청 ○ 정수처리 강화 ○ 조류독소분석 실시 (주1회) ○ 주 3회 이상 수질검사 및 분석실시, 원수의 취기(관능검사) 및 독소분석(분석결과 관련기관 신속 통보) ○ 황토, 차광흡착제 살포, 조류 제거선을 이용한 스컴 제거 등 조류제거 조치 ○ 하천순찰 및 폐수배출업소 단속강화
	시 민	○ 수상스키, 수영, 낚시, 취사 등의 활동 금지 ○ 어패류 어획 및 식용 금지 ○ 수돗물 냄새 날 경우 냉장 보관 후 차게 마시거나 끓여서 음용

□ 냄새경보제

단 계	구 분	대 응 내 용
주의보 지오스민 : 20ng/L이상 2-MIB : 20ng/L이상	서울시	○ 냄새주의보 발령(상수도사업본부) :정수센터,상수도연구원 ○ 상수도사업본부 상황실 설치 운영 (1인) ○ 정수처리 강화 ○ 분발활성탄 투입강화, 필요시 중염소 투입 ○ 원․정수 지오스민, 2-MIB 분석 (1일 1회) ○ 주1회 이상 시료채취 및 분석(분석결과 관련기관 신속 통보)
	시 민	○ 수돗물 냄새 날 경우 냉장 보관 음용
경 보 지오스민 : 500ng/L이상 2-MIB : 50ng/L이상	서울시	○ 냄새경보 발령(상수도사업본부) :정수센터,상수도연구원 ○ 상수도사업본부 상황실 설치 강화 (2인→3인, 24시간) ○ 정수처리 강화 ○ 분발활성탄 투입강화, 필요시 중염소 투입 ○ 원․정수 지오스민, 2-MIB 분석 (1일 2회) ○ 주 2회 이상 시료채취 및 분석(분석결과 관련기관 신속 통보) ○ 독소분석 필요시 실시
	시 민	○ 수돗물 냄새 날 경우 끓여서 음용
대발생 지오스민 : 1,000ng/L이상 2-MIB : 100ng/L이상	서울시	○ 냄새대발생 발령(상수도사업본부) :정수센터,상수도연구원 ○ 상수도사업본부 상황실 동급 유지 ○ 정수처리 강화 ○ 정수의 독소분석 실시 ○ 원․정수 지오스민, 2-MIB 분석 (1일 3회) ○ 주 2회 이상 시료채취 및 분석(분석결과 관련기관 신속 통보) ○ 독소분석 필요시 실시
	시 민	○ 수돗물 냄새 날 경우 끓여서 음용

【 붙임 7 】

조류경보 발령 단계별 세부 조치사항

○ 평상시

기관별

수 질 관 리 대 책

물관리

정책과

○ 조류경보제 운영계획 수립․시행(각 기관별 별도수립)

- 시    기 : 매년 1월 중

- 운영기간 : 1~12월말까지(잠실수중보 하류 4~11월말까지)

상수도

사업본부

(정수센터)

○ 정수처리시설 정상가동

- 분말활성탄 적정 투입 대비(분말활성탄 20일분 이상 사전 비축)

- 전염소 적정 투입(필요시 중염소 투입 병행 실시)

- 조류검사 및 맛․냄새 감시

- 정수약품 적량 투입, pH=9이상 증가시 Jar-Test 강화

- Geosmin, 2-MIB분포 및 pH 변화조사

○ 정수장내 오염물질 유입 및 정수처리 장애시 행동요령 시행 준비

(2003.5 본부 발행)

한강

사업본부

○ 한강 육상 및 수상순찰 실시

○ 방제장비 등 구매 및 관리

- 오일펜스, 유흡착포, 유처리제, 유흡착붐, 분말황토 등

상수도

연구원

보건환경연구원

○ 한강본류 10개 지점 조류측정 및 결과 보고(주 1회)

- 잠실수중보 상류 : 강북, 암사, 구의, 자양, 풍납취수장(상수도연구원)

- 잠실수중보 하류 : 성수, 한남, 한강, 마포, 성산대교(보건환경연구원)

※ 측정결과 기준초과 시 우선 유선보고

○ 보고서식

일 시	지점별	측 정 항 목
		수온 (℃)	pH	DO (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	맛․냄새 물질 (ng/ℓ)		chl-a (㎎/㎥)	총 조류수 (cell/㎖)	출현조류 및 세포수
							Geosmin	2-MIB			구분	유 독 남조류	무 독 남조류	규조류	녹조류	기타
											우점종 조류속
											총셀수

※ 잠실수중보 하류구간은 맛․냄새물질 측정 제외

물재생

시설과

○ 하수처리시설 정상 가동 확인

자치구

○ 한강 지류천 하천순찰

○ 폐수배출업소 지도․점검

○ 조류주의보 발령시 (클로로필-a 15mg/㎥ 이상,  남조류 500세포/ml 이상)

기관별

수 질 관 리 대 책

물관리

정책과

○ 조류주의보 발령 및 발령상황전파

- 상수도사업본부 등 40개 기관 및 부서

□ 대상기관(별첨 관계기관 비상연락망 참조)

○ 조류대책본부 설치 운영

- 설치장소 : 물관리정책과 사무실

- 운영기간 : 조류주의보 발령일 ～ 조류주의보 해제시까지

- 상황반 구성 : 1개반 6명

□ 실  장 : 물관리정책과장

□ 반  장 : 수질관리팀장

□ 반  원 : 수질관리팀 4명

- 상황실 근무

□ 근무시간 : 평일-09:00~21:00, 공휴일-10:00~17:00

- 임  무

□ 기관별 일일 조치사항 파악

․ 정수처리 강화내역 등 : 상수도사업본부

․ 한강변 및 수상 순찰, 조류분산작업 내역 등 : 한강사업본부

․ 조류분석 및 수질검사 결과 등 : 상수도연구원, 보건환경연구원

․ 하천순찰 및 폐수배출업소 단속 실적 등 : 자치구

□ 기관별 상황실 근무자와 특이사항 파악

□ 특이사항 발생시 즉시 상황보고 : 과장, 팀장에게 유선보고

○ 일일 조치사항 결과보고 서식

일자별 (발령일수)	조치사항	조치기관	조류동향 및 향후계획

기관별

수 질 관 리 대 책

상수도

사업본부

(정수센터)

○ 발령상황전파

- 아리수정수센터 등 관계 부서

○ 상황실 설치운영

- 설치장소 : 생산부(수질과), 정수센터(운영과)

- 근무시간 : 평일 21시까지 연장근무(휴일은 10:00~17:00)

- 근무인원

구 분	조류 주의보	조류 경보	조류 대발생
근무인원	1인	2인	2인
공휴일근무	상황실 편성운영	상황실 편성운영	상황실 편성운영

- 주요업무

□ 조류경보 발령(해제) 상황전파

□ 정수처리 강화내역 및 수돗물 맛․냄새 발생여부 파악

□ 경보발령에 따른 조치사항 보고

□ 상황발생시 비상연락

○ 수질검사 및 정수처리 강화 (정수센터)

- 분말활성탄 투입강화(맛․냄새 제거토록 충분량 투입)

- 전염소 투입 강화(필요시 중염소 투입 병행 실시)

- 현미경 조류검사 실시(1일 2회이상)

- 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시(1일 1회)

- pH=9이상 증가시 Jar-Test 강화, 적량 약품 투입

- 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링

- 엽록소자동측정기 등을 활용 클로로필-a농도 모니터링

- 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고(본부 : 주민공지)

- 취수구 주변 조류차단막 설치

○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과

- 보고사항 : 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등

- 조치결과 일일보고

일자별 (발령일수)	조치사항	조치기관	조류동향 및 향후계획

기관별	수 질 관 리 대 책
한강 사업본부	○ 상황실 설치 운영 - 장 소 : 환경과 사무실 - 근무시간 : 평일 21시까지 연장근무(공휴일은 10:00~17:00) - 임 무 □ 시청 물관리정책과 및 해당지구 연락체계 유지 □ 발령구간에 대한 조치사항 수합 및 보고 ○ 조류 제거조치 - 선박을 이용한 조류분산 : 1일 2회 이상 - 상수원보호구역 등 한강 육상 및 수상순찰 강화 : 1일 2회 이상 - 취수구와 조류 우심지역 펜스(방어막) 설치 ○ 시민홍보 : 피부가 민감한 사람의 경우 수상레저 활동 자제권고 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과 - 한강변 순찰 상황, 조류분산작업 내역 등 - 조치결과 일일보고(위의 서식과 동일)
물재생시설과	○ 하수처리 강화 지시(물재생센터)
상수도 연구원 보건환경연구원	○ 상황실 설치 운영 - 근무시간 : 평일 - 21시까지, 휴일 - 10:00~17:00 - 근무인원 : 1명 이상(비상연락체계 유지) ○ 조류측정 및 수질검사 강화 (분석결과 관련기관 신속 통보) - 분석항목 : 조류속별 세포수, 엽록소-a, 수온, pH, DO, T-N, T-P, 맛․냄새(Geosmin, 2-MIB : 상수도연구원) - 주기 : 주 2회(월요일, 수요일) 이상(기상변화 시 분석 강화) - 지점 : 잠실수중보 상류 5지점(강북, 암사, 구의, 자양, 풍납취수장) 잠실수중보 하류 5지점(성수, 한남, 한강, 마포, 성산대교) - 조류독소분석 및 결과보고(마이크로시스틴류 등) : 발령시 1회 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과(위의 서식과 동일)
해당 자치구	○ 주민홍보 및 한강 지류천 순찰 강화 ○ 폐수배출업소 지도․점검 실시 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과(위의 서식과 동일)

○ 조류경보 발령시 (클로로필-a 25mg/㎥ 이상,  남조류 5,000세포/ml 이상)

기관별	수 질 관 리 대 책
물관리 정책과	○ 조류경보 발령 및 발령상황 전파 - 상수도사업본부 등 40개 기관 및 부서 ○ 조류주의보 발령 시 대책 상황 유지 ○ 팔당댐 방류량 증가 요청 ○ 조류경보 발령에 따른 대시민 행동요령 등 대중매체를 통한 홍보
상수도 사업본부 (정수센터)	○ 조류주의보 발령 시 대책 상황 유지 ○ 수질검사 및 정수처리 강화 (정수센터) - 분말활성탄 투입강화(맛․냄새 제거토록 충분량 투입) - 남조류, 방선균에 의한 냄새발생 및 소독부산물 다량 발생 시 중염소 투입 강화(전염소 투입 최소화) - 현미경 조류검사 실시(1일 4회) - 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링 강화 - 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시(1일 1회) - 조류독소(마이크로시스틴 등) 검사 실시(주 1회) - 정수처리 장애 조류 발생시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시 - 수돗물 맛․냄새 모니터링 실시 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지) ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과 - 보고사항 : 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등 - 조치결과 일일보고
한강 사업본부	○ 조류주의보 발령시 대책 상황 유지 ○ 조류 제거조치 강화 - 선박을 이용한 조류분산 및 제거 : 1일 2회 이상 - 상수원보호구역 등 한강 육상 및 수상순찰 강화 - 취수구와 조류 우심지역 펜스(방어막) 설치 - 한강본류 및 주변쓰레기 등 제거 ○ 시민홍보 - 공원내 안내방송 실시(발령상황 및 대시민 행동요령) - 수상레저 활동 등 자제 권고 등 현장조치 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과 - 한강변 순찰 상황, 조류분산작업 내역 등 - 조치결과 일일보고

기관별	수 질 관 리 대 책
물재생 시설과	○ 초기우수처리 대비 철저 ○ 방류수 수질분석 - 분석주기 : 1일 2회 - 분석항목 : BOD 등 6개 항목(T-N, T-P 분석 중점) ○ 지류천, 차집관거 및 우수토실 순찰 강화 : 1일 2회 ○ 유관기관 비상연락망 정비 및 유지 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과(위의 서식과 동일)
상수도 연구원 보건환경연구원	○ 조류주의보 발령시 대책 상황 유지 ○ 조류측정 및 수질검사 강화 (분석결과 관련기관 신속 통보) - 분석항목 : 조류속별 세포수, 엽록소-a, 수온, pH, DO, T-N, T-P, 맛․냄새(Geosmin, 2-MIB : 상수도연구원), 마이크로시스틴류 3항목(-LR, -RR, -YR) - 주기 : 주 2회(월요일, 수요일) 이상(기상변화 시 분석 강화) - 지점 : 잠실수중보 상류 5지점(강북, 암사, 구의, 자양, 풍납취수장) 잠실수중보 하류 5지점(성수, 한남, 한강, 마포, 성산대교) - 조류독소분석 및 결과보고(마이크로시스틴류 등) : 주 1회 ○ 시험분석 결과를 관계기관에 신속히 보고 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과
해당 자치구	○ 상황실 설치운영(비상근무 실시) ○ 주민 홍보 및 한강 지류천 순찰 강화 ○ 폐수배출업소 지도․점검 실시 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과 - 하천순찰 및 폐수배출업소 단속 실적 등 - 조치결과 일일보고

○ 조류대발생 경보 발령시 (클로로필-a 100mg/㎥ 이상,  남조류 106세포/ml 이상)

기관별	수 질 관 리 대 책
물관리 정책과	○ 조류 대발생 경보 발령 및 발령상황 전파 - 상수도사업본부 등 40개 기관 및 부서 ○ 조류경보 발령 시 대책 상황 유지 ○ 조류경보 발령에 따른 대시민 행동요령 등 대중매체를 통한 홍보
상수도 사업본부 (정수센터)	○ 조류경보 발령 시 대책 상황 유지 ○ 수질검사 및 정수처리 강화 (정수센터) - 분말활성탄 투입강화(맛․냄새 제거토록 충분량 투입) - 남조류, 방선균에 의한 냄새발생 및 소독부산물 다량 발생 시 중염소 투입 강화(전염소 투입 최소화) - 현미경 조류검사 실시(1일 4회) - 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링 강화 - 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시(1일 1회) - 조류독소(마이크로시스틴 등) 검사 실시(주 1회) - 정수처리 장애 조류 발생시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시 - 여과지 역세척수 회수금지 및 전량 방류 - 수돗물 맛․냄새 모니터링 실시 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지) ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과 - 보고사항 : 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등 - 조치결과 일일보고
한강 사업본부	○ 조류경보 발령 시 대책 상황 유지 ○ 조류 제거조치 강화 - 선박을 이용한 조류분산 및 제거 : 1일 2회 이상 - 분말황토 살포를 통한 조류제거 - 상수원보호구역 등 한강 육상 및 수상순찰 강화 - 취수구와 조류 우심지역 펜스(방어막) 설치 - 한강본류 및 주변쓰레기 등 제거 ○ 시민홍보 - 공원내 안내방송 실시(발령상황 및 대시민 행동요령) - 수상레저 활동 등 금지사항 현장조치 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과 - 한강변 순찰 상황, 조류분산작업 내역 등 - 조치결과 일일보고

기관별	수 질 관 리 대 책
물재생 시설과	○ 조류경보 발령 시 대책 상황 유지 ○ 반류고형물량 경감 - 탈수처리량 증대로 적체된 고형물량 해소 ○ 포기조 적정운영 - MLSS 및 송풍량 조절 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과
상수도 연구원 보건환경연구원	○ 조류경보 발령시 대책 상황 유지 ○ 조류측정 및 수질검사 강화 (분석결과 관련기관 신속 통보) - 분석항목 : 조류속별 세포수, 엽록소-a, 수온, pH, DO, T-N, T-P, 맛․냄새(Geosmin, 2-MIB : 상수도연구원), 마이크로시스틴류 3항목(-LR, -RR, -YR) - 주기 : 주 3회(월요일, 수요일, 금요일) 이상 - 지점 : □ 취수원 5지점(강북, 암사, 구의, 자양, 풍납취수장):상수도연구원 □ 상수원 4지점(남한강․북한강 유입수, 팔당1․2단게 취수구, 광동교):상수도연구원 □ 상수원하류 5지점(성수, 한남, 한강, 마포, 성산대교):보건환경연구원 - 조류독소분석 및 결과보고(마이크로시스틴류 등) : 주 1회 ○ 시험분석 결과를 관계기관에 신속히 보고 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과
해당 자치구	○ 조류경보 발령 시 대책 상황 유지 ○ 주민홍보 및 한강 지류천 순찰 강화 ○ 폐수배출업소 지도․점검 실시 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과 - 하천순찰 및 폐수배출업소 단속 실적 등 - 조치결과 일일보고

○ 냄새 주의보 발령시 (지오스민 20ng/L 이상,  2-MIB 20ng/L 이상)

기관별

수 질 관 리 대 책

물관리

정책과

○ 기관별 조치사항 총괄

- 상수도사업본부 및 상수도연구원 조치사항 수합

상수도

사업본부

(정수센터)

○ 냄새주의보 발령 및 발령상황 전파 (수질과)

- 물관리정책과, 상수도연구원, 아리수정수센터 등 관계 부서

○ 상황실 설치운영

- 설치장소 : 생산부(수질과), 정수센터(운영과)

- 근무시간 : 평일-09:00~21:00

- 근무인원 : 1명

- 주요업무

□ 냄새경보 발령(해제) 상황전파

□ 정수처리 강화내역 및 수돗물 맛․냄새 발생여부 파악

□ 경보발령에 따른 조치사항 보고

□ 상황발생시 비상연락

※ 정수 기준 초과 및 냄새 민원발생시 즉시 보고 (물관리정책과)

○ 수질검사 및 정수처리 강화 (정수센터)

- 분말활성탄 투입강화(냄새 제거토록 충분량 투입, 분말활성탄 사전 비축)

- 필요시 중염소 투입

- 현미경 조류검사 실시(1일 2회이상)

- 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시(1일 1회)

- pH=9이상 증가시 Jar-Test 강화, 적량 약품 투입

- 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링

- 엽록소자동측정기 등을 활용 클로로필-a농도 모니터링

- 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고

○ 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과

- 보고사항 : 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등

- 조치결과 일일보고

일자	조치사항(특이사항)	조치기관	조류동향 및 향후계획

상수도 연구원	○ 상황실 설치 운영 - 근무시간 : 평일-09:00~21:00 - 근무인원 : 1명 ○ 수질검사 강화 (분석결과 관련기관 신속 통보) - 분석항목 : 수온, pH, DO, 남조류 세포수, 냄새(Geosmin, 2-MIB) ※ 필요시 조류독성물질 분석 - 주기 : 주 1회(수요일) 이상, 상류 상수원 분석 - 지점 : 잠실수중보 상류 5지점(강북, 암사, 구의, 자양, 풍납취수장) 상류 상수원 분석(발생지점에 따라 지점변동) ○ 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과 - 보고사항 : 수질검사결과, 상류상수원 분석 결과 - 조치결과 일일보고

○ 냄새 경보 발령시 (지오스민 500ng/L 이상,  2-MIB 50ng/L 이상)

기관별	수 질 관 리 대 책
물관리 정책과	○ 기관별 조치사항 총괄 - 상수도사업본부 및 상수도연구원 조치사항 수합
상수도 사업본부 (정수센터)	○ 냄새경보 발령 및 발령상황 전파 (수질과) - 물관리정책과, 상수도연구원, 아리수정수센터 등 관계 부서 ○ 상황실 운영 강화 (근무인원 : 본부 2명, 정수센터 2명) - 근무시간 : 평일-09:00~21:00. 휴일 10:00~17:00 ○ 수질검사 및 정수처리 강화 (정수센터) - 분말활성탄 투입강화(맛․냄새 제거토록 충분량 투입) - 남조류, 방선균에 의한 냄새발생 및 소독부산물 다량 발생 시 중염소 투입 강화(전염소 투입 최소화) - 현미경 조류검사 실시(1일 4회) - 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링 강화 - 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시(1일 2회) - 정수처리 장애 조류 발생시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시 - 고도정수처리 운영강화(오존 투입 등) - 수돗물 맛․냄새 모니터링 실시 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지) ※ 정수 기준 초과 및 냄새 민원발생시 즉시 보고 (물관리정책과) ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과 - 보고사항 : 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등
상수도 연구원	○ 상황실 운영 강화 (근무인원 : 2명) - 근무시간 : 평일-09:00~21:00. 휴일 10:00~17:00 ○ 수질검사 강화 (분석결과 관련기관 신속 통보) - 분석항목 : 수온, pH, DO, 남조류 세포수, 맛․냄새(Geosmin, 2-MIB) ※ 필요시 조류독성물질 분석 - 주기 : 주 2회 이상 - 지점 : 잠실수중보 상류 5지점(강북, 암사, 구의, 자양, 풍납취수장) 상류 상수원 분석( 발생지점에 따라 변동, 주기: 수시) ○ 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과 - 보고사항 : 수질검사결과, 상류상수원 분석 결과

○ 냄새 대발생 경보 발령시(지오스민 1,000ng/L 이상,  2-MIB 100ng/L 이상)

기관별	수 질 관 리 대 책
물관리 정책과	○ 기관별 조치사항 총괄 - 상수도사업본부 및 상수도연구원 조치사항 수합
상수도 사업본부 (정수센터)	○ 냄새 대발생 경보발령 및 발령상황 전파 (수질과) - 물관리정책과, 상수도연구원, 아리수정수센터 등 관계 부서 ○ 냄새경보 발령 시 대책 상황 유지(근무인원 : 본부 3명, 정수센터 3명) ○ 수질검사 및 정수처리 강화 (정수센터) - 분말활성탄 투입강화(맛․냄새 제거토록 충분량 투입) - 남조류, 방선균에 의한 냄새발생 및 소독부산물 다량 발생 시 중염소 투입 강화(전염소 투입 최소화) - 현미경 조류검사 실시(1일 4회) - 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링 강화 - 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시(1일 3회 이상) - 고도정수처리 운영강화 (오존 투입 등) - 정수처리 장애 조류 발생시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시 - 여과지 역세척수 회수금지 및 전량 방류 - 수돗물 맛․냄새 모니터링 실시 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지) ※ 정수 기준 초과 및 냄새 민원발생시 즉시 보고 (물관리정책과) ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과 - 보고사항 : 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등 - 조치결과 일일보고
상수도 연구원	○ 냄새경보 발령시 대책 상황 유지 (근무인원 : 3명) ○ 수질검사 강화 (분석결과 관련기관 신속 통보) - 분석항목 : 수온, pH, DO, 남조류 세포수,냄새(Geosmin, 2-MIB) ※ 필요시 조류독성물질 분석 - 주기 : 주 2회 이상 - 지점 : 잠실수중보 상류 5지점(강북, 암사, 구의, 자양, 풍납취수장) 상류 상수원 분석( 발생지점에 따라 변동, 주기: 수시) ○ 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과 - 보고사항 : 수질검사결과, 상류상수원 분석 결과

※ 조류 및 냄새경보 동시 해당될 경우 조류경보기준을 우선으로 한다.