품질관리 적정성확인 점검

조치결과 보고

(2014년도)

2014.11.

신림~봉천터널도로건설공사 (2공구)

품질관리 적정성확인 점검 조치결과

점검항목	점검사항	점검결과	조치결과	비고
12.기자재 구매관리	•기자재 수급계획의 수립,검증,식별,보관,재고관리 및 주기적인 점검여부	•공장검사계획서에 실적관리가 미흡하고, 기자재수급계획시는 자재규격별로 구분하여 관리하고 있지 않으니 시정하기 바람.	•공장점검 계획서에 실적관리를 추가하였으며 기자재수급 계획서는 자재 규격별로 재작성하였음.	•첨부-1
15.공사관리	•품질에 영향을 미치는 공종의 파악, 관리계획의 수립 및 이행여부 •안전관리 및 환경관리 여부	•환경관리계획서의 점검표와 실제로 점검한 점검표가 상이하니 계획서와 실적보고서의 점검표를 일치시키기 바람.	•환경관리계획서의 점검표를 실적보고서의 점검표로 수정하였음.	•첨부-2
17.식별 및 추적	•검사 및 시험상태(검사대기, 검사중, 부적합)식별여부	•기자재 유형별 관리방안에 누락된 자재를 추가하기 바라며(빗물받이 ST/G, THP관, 방수시트, 철근, 타일류, 설비파이프) 구조물별 콘크리트타설현황에 설계량을 기재하기 바람.	•기자재 유형별 관리방안에 누락된 자재를 추가하여 재작성 하였으며 콘크리트 타설현황에 설계량울 추가하여 수정하였음.	•첨부-3
18.기자재 및 목적물의 보관관리	•기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	•보관자재 관리대장을 작성하여 관리하기 바람(미작성) •균열관리계획에 측정도구, 균열조사자, 균열확인자, 보수자(업체), 보수 후 최종확인자 등을 구체적으로 명기하여 보완하기 바람.	•장기보관 자재 발생시 보관자재 관리대장을 작성토록 하겠음. •균열관리계획서에 측정도구, 균열조사자, 균열확인자, 보수자(업체), 보수 후 최종확인자 등을 구체적으로 명기하여 보완하였음.	•첨부-4

품질관리 적정성확인 점검 조치결과

점검항목	점검사항	점검결과	조치결과	비고
27. 기타	•현장시공 등기타	•터널환기개선:터널 상단에 배기ㆍ급기공간을 형성하여 환기구를 통하여 순환되는 시스템임. - 문제점 : 통행차량 바퀴와 몸체를 통한 분진이 터널에 유입되어 환기구를 통하여 배기ㆍ급기가 순환되므로 배기ㆍ급기공간에 분진이 쌓이게 되고 또한 환기로 인하여 분진이 터널내에서 순환되어 터널내 공기질의 저하를 초래함. - 개선방안 : 배기ㆍ급기공간의 분진을 제거할 수 있는 청소 및 시설방안 강구 및 시행요망	•풍도 유지관리용 점검구가 18개소 설치 되어 있으며 환기소 구간에 점검사다리가 설치 되어 있어 주기적으로 인력 투입하여 분진 청소가 가능함.	•첨부-5
		•개착박스 구조물 시공조인트 : 사당방향 박스터널의 시공조인트 처리상태를 확인한 바 Chipping상태가 미진하게 처리되어 있어 구조물 품질관리를 위한 개선이 필요함. - 문제점 : 구조물간 콘크리트 부착능력 저하 - 개선방안 : 바닥부와 벽체부의 Chipping은 불순물등을 확실하게 제거하여 구조물의 부착능력을 제고요망.	•개착박스 구조물 시공조인트의 Chipping 미진부는 Chipping을 재실시하고 물청소를 실시하여 불순물 등을 제거 하였	•첨부-6 사진대지①
		•종점부 강남순환접속부 박스 구간 - 박스 철근에 묻어있는 시멘트페이스트 제거바람. - 가설진입로 계단 파이프 단부가 날카로워 통행자 안전사고가 우려되니 보호캡 설치 요망. - 토류판 전면 숏크리트 타설부위 콘크리트 이탈로 하부작업자의 안전에 위해가 되므로 보강 또는 제거 바람.	•종점부 강남순환접속부 박스구간 - 철근에 묻어있는 시멘트페이스트를 제거 하였음 - 가설진입로 계단 파이프 단부에 보호캡을 설치 하였음 - 토류판 전면 숏크리트 이탈부위의 숏크리트를 제거 하였음	•첨부-6 -사진대지② -사진대지③ -사진대지④
		•터널종점부(구로방향 좌측 STA.2+200) - 전선줄이 습한 바닥면에 노출되어 누전등의 사고 위험이 있으니 상향조정하여 지지하도록 하기바람.	•터널종점부(구로방향 좌측 STA.2+200) 전선줄은 상향조정하여 지지하였음	•첨부-6 -사진대지⑤
		•사당방향 5+348 E/A 띠장하부 지지브라켓의 여유길이가 없으니 설계도면대로 보완하기 바람.	•사당방향 5+348 E/A 띠장하부 지지브라켓 미진부는 브라켓을 추가 설치 하였음	•첨부-6 -사진대지⑥
		•사당방향 개착박스 1.2스판 접속부 : 거푸집 바탕면 청소가 불량하니 청소 후 철근 조립전 박리제를 도포하기 바람.	•사당방향 개착박스 1.2스판 접속부 거푸집 청소 불량부는 청소 후 박리제를 도포 하였음.	•첨부-6 -사진대지⑦
		•구로방향 5+010 숏크리트 구간에 누수되는곳은 방수천으로 유도배수 처리하기 바람	•구로방향 5+010 숏크리트 구간에 누수부는 방수천으로 유도배수처리 하였음.	•첨부-6 -사진대지⑧
		•구로방향 개착박스 1-2스판 접속부 : 가설계단 난간 끝부분에 보호캡을 씌워 안전관리 하기 바람	•하부 철근 배근 작업으로 가설계단 제거 하였음.	•첨부-6 -사진대지⑨