2014년 품질시험계획 이행확인 점검 및 조치결과
연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
총 점검건수 : 111 개 현장			지적건수 : 264건
1	SH 공사 (공사2처)	신내3지구 국민임대 주택단지 조성공사 시 공 자 : 대륙건설(주) 감 리 자 : SH공사 공사기간 : 100917~140615 공 정 율 : 99%	-	3.05	-
				-
2	SH 공사 (공사2처)	천왕2지구 국민임대 주택단지 조성공사 시 공 자 : 대금종합건설(주) 감 리 자 : SH공사 공사기간 : 100218~140630 공 정 율 : 94%	-	3.06	-
				-
3	도시기반 시설본부 (방재시설)	송정,사근 빗물펌프장 증설공사 시 공 자 : 경동산업주식회사 감 리 자 : 서울시설관리공단 공사기간 : 100917~140615 공 정 율 : 51%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 작성 하였으나 주요 자재 중 누락된 강관은 추가하여 규격별로 시험횟수를 산정하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성요함. ○ 시료채취 - 철근 : SD400 D13,D16, D19mm(3조12개)	3.10	-계획서 보완
				3.29
4	SH공사 (주택사업본부 토목3팀)	문정지구 도시개발사업 단지조성공사 시 공 자 : 영진종합건설(주) 감 리 자 : 한국건설관리공사 공사기간 : 101101~140630 공 정 율 : 77%	○ 한국산업규격(KS규격) 최신판 미 구비 - 현장에서는 KS규격을 확보하고 있으나 KS F 4006(콘크리트 경계 블록), KS F 2355(아스팔트 골재 혼합물의 피막박리 시험방법)이 개정 전 규격으로 최근 개정된 규격으로 확보 요망 ○ 현장 단지 내 도로에 돌출된 맨홀 구체가 차량추돌 등으로 인한 파손 우려가 있어 이를 방지하기 위한 안전시설 설치하기 바람	3.12	-구비완료 -조치완료
				4.10
5	구로구청 (건축과)	오피스텔 및 도시형 생활주택 신축공사 시 공 자 : 아이스트종합(주) 감 리 자 : ㈜서당 공사기간 : 120724~140630 공 정 율 : 64%	○ 자재공급원 승인 관련 서류 구비 요망 - 시멘트 벽돌, 단열재 등에 대하여 자재공급원 승인요청 및 승인통보 등 관련 서류 작성 관리하기 바람. ○ 지상2층 트랜스보 하단 공극 발생부분 보수요망	3.13	-서류구비 -조치완료
				5.30
6	송파구청 (도시계획)	2호선 지하광장 개발사업 시 공 자 : 롯데건설(주) 감 리 자 : 한국건설관리공사 공사기간 : 101123~140630 공 정 율 : 94%	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 최근 변경 배치된 품질관리자(박병건)는 건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 근무지를 당해 현장으로 등재바람 ○ 비상계단 옆 협소한 보도 구간 되메우기 시 층다짐 등 정밀시공으로 보도침하 방지 바람	3.19	-경력보완 -조치완료
				4.18
7	송파구청 (도시계획)	잠실역환승주차장 변경공사 시 공 자 : 롯데건설(주) 감 리 자 : ㈜삼보기술단 공사기간 : 121228~140630 공 정 율 : 86%	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(안대하)는 건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질시험으로 등재하여야 하나 점검일 현재 미등재 ○ 환승주차장 출구 벽체 내·외부 방수쉬트에 토사 및 빗물이 유입되지 않도록 관리 요망	3.20	-경력 보완 -조치완료
				4.18

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
8	송파구청 (도시계획)	8호선 연결통로 조성공사 시 공 자 : 롯데건설(주) 감 리 자 : ㈜천일 공사기간 : 121228~140630 공 정 율 : 85%	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(김대일)는 건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질시험으로 등재하여야 하나 점검일 현재 미등재 ○ 품질시험․검사대장 보완 - 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식에 맞게“시험·검사구분”란을 추가하고 내용은‘시험’과 ‘시험·검사’로 구분을 명확히 하여 작성 바람	3.20	-경력보완 -대장보완
				4.18
9	도시기반 시설본부 (방재시설)	염창2외 1개소 빗물펌프장 증설공사 시 공 자 : 홍용종합건설 감 리 자 : 서울시설관리공단 공사기간 : 130103~140702 공 정 율 : 54%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식)은 콘크리트 타설을 제외한 건설자재별로 시험․검사항목 구분을 명확히 하고 시험결과 판정은 합격 또는 불합격으로 구분하여 작성 관리 바람. ○ 염창2 빗물펌프장 증설부분 합벽구간 기존 벽체의 모르타르를 제거 후 콘크리트 타설하기 바람	3.24	-대장보완 -조치완료
				4.2
10	도시기반 시설본부 (토목부)	신월지하차도 평면화 공사 시공자 : 홍문종합건설(주) 감리자 : 서울시설관리공단 공사기간 : 140106~140630 공정율 : 1%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법 시행규칙 제36조에 따라 작성하기 바라며 철근 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(문영산)는 건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질시험으로 등재하기 바람	3.25	-계획서보완 -경력보완
				4.23
11	도시기반 시설본부 (건축부)	시립노인시각장애인복지관 재건축공사 시공자 :천마산건설(주) 감리자 :(주)전임씨엠 공사기간 : 130102~140701 공정율 : 52%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식으로 건설 자재별로 기재 바라며, 시험․검사구분란은 시험과 검사를 명확하게 구분하여 작성 바람. ○ 복지관 벽체(지하1~지상1층)조적부 틈새 시멘트페이스트로 충전하기 바람	3.26	-대장보완 -조치완료
				4.23
12	SH 공사 (토목3팀)	동남권 유통단지 기반시설 조성공사 시공자 :MGL 감리자 :(주)유신 공사기간 : 110819~140731 공정율 : 65%	○ 탄천 서측도로 빗물받이 연결관 돌출부 제거하기 바람 ○ 환기구 이설구간 방수쉬트 보호재 파손부분 보수요망	4.2	-조치완료 -조치완료
				4.15
13	SH 공사 (임대건설1)	가양동 주택협동조합형 공공주택 건설공사 시공자 :신한건영(주) 감리자 :SH공사 공사기간 : 130816~140822 공정율 : 28%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 철근, 콘크리트 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 등으로 구분 작성 바람 ○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 건설 자재별로 누락없이 기재 바라며 시험·검사 구분 란은 시험과 검사를 명확히 구분 작성 바람 ○ 지상1층 창호옹벽 재료분리 부분 보수 요망 ○ 지상3층 slab철근 결속선 긴결되지 않는곳 긴결 처리 후 콘크리트 타설하기 바람	4.3	-계획서보완 -대장보완 -조치완료 -조치완료
				4.28

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
14	SH공사 (임대건설2)	사당동 도시형 생활주택 건설공사 시 공 자 : 진흥기업 감 리 자 : SH공사 공사기간 : 131118~140731 공 정 율 : 23%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 철근등 주요자재는 규격별로 세분화하여 작성하고 시험계획물량은 “설계물량”이 아닌 실제 사용 물량으로 작성하기 바람 ○ 지하1층 합벽구간 옹벽 레이턴스 제거 및 치핑을 하고 물로 충분히 흡습한 후 콘크리트 이어치기 바람 ○ 지하1층 벽체거푸집에 붙어 있는 시멘트 모르타르제거(청소) 후 콘크리트 타설하기 바람	4.8	-계획서보완 -조치완료 -조치완료
				5.7
15	도시기반 시설본부 (토목부)	마포로 중앙차로 및 교통개선 공사 시 공 자 : 유호산업개발 감 리 자 : ㈜동해종합기술 공사기간 : 130620~140719 공 정 율 : 75%	○ 품질시험계획서 보완 - 주요 자재인 아스팔트 콘크리트는 건설공사 품질관리 지침 별표 1에 따라 종별, 시험 종목을 세분화하여 작성하고 시험계획 횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성 바람 ○ 교각철거부분 아스팔트콘크리트 포장 침하, 단차 방지를 위한 시공 상세도를 작성하여 관리하기 바람	4.10	-계획서보완 -시공상세도 작성
				4.29
16	도시기반 시설본부 (토목부)	신촌로 중앙차로 및 교통개선 공사 시 공 자 : 에스트건설 감 리 자 : ㈜동해종합기술 공사기간 : 130620~140719 공 정 율 : 62%	○ 품질시험계획서 보완 - 주요 자재인 아스팔트 콘크리트는 건설공사 품질관리 지침 별표 1에 따라 종별, 시험 종목을 세분화하여 작성하고 시험계획 횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성 바람 ○ 보도 후퇴구간 빗물받이 침하부분 보수 바람	4.10	-계획서보완 -조치완료 2개소
				4.29
17	도시기반 시설본부 (토목부)	약수고가차도 철거 및 교통개선공사 시 공 자 : 융성종합건설 감 리 자 : 대한콘설탄트 공사기간 : 131223~140822 공 정 율 : 12%	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(김수일)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자 전문분야는 토목품질시험으로 등재하여야 하나 점검일 현재 미등재 ○ 구조물(교각, 교대) 철거 및 환기구 이설부분에 대한 아스팔트콘크리트 포장시 포장파손(침하, 단차) 방지를 위한 시공 상세도를 작성하여 관리하기 바람	4.16	-경력보완 -시공상세도 작성
				5.13
18	농수산 식품공사 (건축설계팀)	친환경 농산물 집배송 센터 건립공사 시 공 자 : 신세계건설 감 리 자 : 선우 공사기간 : 130605~1400710 공 정 율 : 48%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식)은 콘크리트타설을 제외한 건설자재별로 작성하기 바라며, 시험검사항목에서 누락된 콘크리트벽돌의 흡수율을 포함하기 바람 ○ 지상1층 철골보 조인트부분 방청페인트로 도장하여 녹 발생 방지 하기 바람 ○ 외부옹벽 시공조인트부 틈새 보수 바람 ○ 옥상 덕트 콘크리트 슬라브 재료분리 부분 보수 바람	4.22	-대장보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				5.20
19	송파구청 (건축과)	송파구 태우빌딩 신축공사 시 공 자 : ㈜플러스원 감 리 자 : 제이앤제이 공사기간 : 131119~140831 공 정 율 : 47%	○ 구조물별 콘크리트 타설 현황 작성 - 구조물별 콘크리트 타설현황 대장은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제6호 서식으로 작성 관리하기 바람 ○ 지상1층 벽체 경사부 재료분리 부분 보수 바람 ○ 지하3층~지하2층 사이 계단실 벽체 시공이음부 치핑후 에폭시 등으로 보수 바람	4.23	-대장보완 -조치완료 -조치완료
				5.8

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
20	동대문구청 (건축과)	제기동 청사 신축공사 시 공 자 : 세련종합건설 감 리 자 : 가람건축 공사기간 : 130915~141029 공 정 율 : 35%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하기 바라며, 철근, 레미콘 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성요함. ○ 건물벽체 외벽 뒷채움 되메우기시 침하 발생되지 않도록 다짐 시공계획서 수립하여 정밀시공 요망 ○ 합벽구간 건물외벽 레이턴스 제거후 청소 및 충분히 물로 흡습 후 이어치기 시공 바람 ○ 지하1층 엘리베이터 PIT부 벽체 수직철근 피복두께 유지 및 절곡부분 보완시공 바람	4.24	-계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				5.23
21	서울메트로 (토목건축처)	지하철 승강편의시설 설치 공사(2단계) 1공구 시 공 자 : 계산종합건설 감 리 자 : 동명기술공단 공사기간 : 111230~140830 공 정 율 : 88%	○ 서울역 #3출입구 E/V설치 기존슬래브 절단부 PIT벽체로 재사용에 따른 시공상세도 작성하여 보강 하기 바람 ○ 을지로4가역 #9출입구 E/S설치 캐노피 벽체 이어치기 부분 레이턴스, 골재알 등 제거후 콘크리트 타설하기 바람	4.29	-조치완료 -조치완료
				5.27
22	서울메트로 (토목건축처)	지하철 승강편의시설 설치 공사(2단계) 2공구 시 공 자 : 계산종합건설 감 리 자 : 동명기술공단 공사기간 : 111230~140820 공 정 율 : 68%	○ 매봉역 #4출입구 E/S 캐노피벽체 이어치기 시공이음부 보수 요망 ○ 매봉역 #4출입구 E/S 슬래브 기존구조물에 이어치기 부분 누수됨 보수 요망	4.29	-조치완료 -조치완료
				5.27
23	도시기반 시설본부 (건축부)	장충체육관 리모델링 공사 시 공 자 : 성지건설(주) 감 리 자 : 펨코엔지니어링 공사기간 : 120530~140831 공 정 율 : 54%	○ 3층 15열 기둥 및 SLAB 재료분리 부분 치핑후 보수 보강하기 바람. ○ 3층 팬룸 출입구 옹벽 재료분리 부분 보수 하기 바람 ○ 시료채취 - 콘크리트벽돌 : 2종 10장	5.2	-조치완료 -조치완료
				7.4
24	도시기반 시설본부 (건축부)	행복플러스작업장 건립공사 시 공 자 : 성암건설산업 감 리 자 : 상이군경회 공사기간 : 130702~140902 공 정 율 : 30%	○ 주차장 진입로 콘크리트 격벽 치핑 및 지수판 정밀 시공 후 이어치기 하기 바람 ○ 지상1층 벽체외 10개소 재료분리 부분 보수 요망 ○ 지상3층 벽체 거푸집 청소 및 스페이서 일정 간격 유지 후 콘크리트 타설 바람	5.7	-조치완료 -조치완료 -조치완료
				6.12
25	서대문구청 (주택과)	서대문구 홍은동 주상복합 신축공사 시 공 자 : 동아건설산업 감 리 자 : 대명기술단 공사기간 : 120913~140912 공 정 율 : 61%	○ 지하주차장 7m 도로옹벽 지수재 등 포함 시공상세도 작성하여 시공하기 바람 ○ 101동 12층 계단 재료분리 부분 보수 요망	5.8	-조치완료 -조치완료
				6.2

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
26	도시기반 시설본부 (도시철도 토목부)	우이~신설 도시철도(경전철) 민간투자사업 궤도공사 시 공 자 : 포스코 건설 감 리 자 : 동부엔지니어링 공사기간 : 111201~140914 공 정 율 : 11%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하고, 계획시험횟수는 현장시험,의뢰시험,성적서대체 등을 명확하게 구분하여 작성·관리하기 바람	5.9	-계획서보완
				6.3
27	금천구청 (안전치수과)	공단배수분구 하수관거 종합정비공사 시 공 자 : 에스트건설(주) 감 리 자 : ㈜도화엔지니어링 공사기간 : 100426~140930 공 정 율 : 88%	○ 자재공급원의 사전점검 미실시 - 레미콘·아스콘 품질관리지침 제6조에 의거 아스콘 공장 사전점검 실시 요망	5.13	-조치완료
				6.11
28	강동구청 (건축과)	청광 플러스원 큐브3차 신축공사 시 공 자 : 청광종합건설(주) 감 리 자 : 대한건축 공사기간 : 120807~140930 공 정 율 : 60%	○ 품질시험․검사대장 미작성 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식으로 작성 관리 바람 ○ 지상1층 기둥 외 4개소 재료분리 부분 보수바람 ○ 지상1층 뒷면 기둥 및 벽체 외 4개소 재료분리 부분 보수바람	5.14	-대장작성 -조치완료 -조치완료
				6.11
29	중구청 (도심재생과)	대한빌딩 신축공사 시 공 자 : ㈜서희건설 감 리 자 : ㈜한림건축 공사기간 : 120201~140831 공 정 율 : 75%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식으로 작성바라며 누락된 자재(철근, 콘크리트벽돌, 속빈콘크리트 블록 등)에 대하여 규격별로 작성하기 바람 ○ 지하2층 주차장 램프구간 재료분리 및 철근노출 된 부분 보수 요망	5.15	-대장보완 -조치완료
				7.3
30	강동구 (건축과)	상일동 DH 플러스 오피스 신축공사 시 공 사 : ㈜효성 감 리 자 : ㈜희림종합건축 공사기간 : 121210~141009 공 정 율 : 57%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식으로 작성하기 바라며, 레미콘을 제외한 철근, PC강연선 등은 품질시험계획서의 시험종목과 일치되게 작성 관리하기 바람 ○ 지상 7층 벽체 재료분리 및 콜드 조인트(cold joint) 부분 보수 요망	5.16	-대장보완 -조치완료
				6.9
31	도시기반 시설본부 (방재시설)	합정외1개소 빗물펌프장 증설공사 시 공 사 : ㈜효성 감 리 자 : ㈜희림종합건축 공사기간 : 121210~141009 공 정 율 : 35%	○ 빗물펌프장 콘크리트 외부벽체 철근 안쪽만 치핑하였으나 철근 바깥쪽면을 포함 전체 단면에 대하여 치핑후 콘크리트 이어치기 시공 바람	5.23	-조치완료
				6.19

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
32	동대문구청 (문화체육과)	선농단 역사유적 정비사업 시 공 자 : 원택건설(주) 감 리 자 : ㈜경복영건 공사기간 : 131010~141009 공 정 율 : 50%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식으로 작성하기 바라며, 레미콘을 제외한 철근 등 자재는 품질시험계획서의 시험종목과 일치되게 작성 관리하기 바람 ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술관리법시행규칙 제36조에 따라 작성하기 바라며, 철근, 레미콘 등 주요자재는 규격별로 세분화하고 계획시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성하기 바람. ○ 중정부분 벽체의 구 콘크리트 레이턴스 제거 및 치핑 후 이어치기 시공 요망	5.27	-대장보완 -계획서보완 -조치완료
				6.10
33	도시기반 시설본부 (방재시설)	위례신도시 차집관로 증설공사 시 공 사 : 서우건영 감 리 자 : 수성엔지니어링 공사기간 : 131122~141121 공 정 율 : 24%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험계획서의 시험 종목과 일치되게 작성 관리하고 시험·검사 구분 란은 시험·검사, 검사로 작성하고 시험기준 및 시험결과를 명확히 하여 관리하기 바람 ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자 (최원영,유창상)은 건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리, 전문분야는 토목품질시험으로 등재 바람	5.28	-대장보완 -경력보완
				6.13
34	도시기반 시설본부 (토목부)	남부순환로~오정대로간 도로개설공사 시 공 사 : 보훈종합건설 감 리 자 : 수성엔지니어링 공사기간 : 100929~141007 공 정 율 : 32%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식으로 작성(레미콘 제외)하기 바라며, 시험결과 판정이 누락된 일부 자재(성토용 흙, 철근 등)에 대하여 보완 작성 관리하기 바람 ○ 도시계획도로 시점부 구간 PC박스 뒷채움시 층다짐 등 정밀시공 하기 바람	5.29	-대장보완 -조치완료
				6.27
35	송파구청 (자치안전과,건축과)	석촌동 주민센터 신축공사 시 공 사 : 남경엔터프라이즈 감 리 자 : HN종합건축사 공사기간 : 130715~141208 공 정 율 : 44%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식으로 작성(레미콘 제외)하기 바라며, 시험기준, 시험결과 등이 누락되지 않도록 보완 작성 관리하기 바람 ○ 지하1층 선컨부 벽체 이어치기 부분 틈새 누수되지 않도록 보수하기 바람. ○ 지상5층 빛소리정원 벽체 재료분리 및 철근노출 부분 보수하기 바람.	6.3	-대장보완 -조치완료 -조치완료
				6.25
36	서울메트로 (토목건축사업소)	지축차량기지 주공장 지붕개량 공사 시 공 사 : ㈜성우종합건설 감 리 자 : 서울메트로 공사기간 : 120327~141231 공 정 율 : 86%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식으로 작성하기 바라며, 누락된 철골, 아스팔트 방수쉬트 등을 포함하고 시험기준, 시험결과 등을 명확히 하여 작성 관리하기 바람 ○ 지붕판넬 아스팔트쉬트 접합부 틈새없도록 밀착 시공하기 바람.	6.5	-대장보완 -조치완료
				7.1
37	도시기반 시설본부 (토목부)	용비교~행당중간 도로개설공사 시 공 사 : 한신공영(주) 감 리 자 : ㈜평화엔지니어링 공사기간 : 070322~141231 공 정 율 : 75%	○ 주요자재 검사 및 수불부 양식 보완 - 주요자재 검사 및 수불부(관급, 사급자재 포함)는 작성되었으나 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식과 상이하니 적정 양식으로 정정 바람. ○ 용비교 기존슬래브 절단면 철근노출부분 방청처리 요망	6.9	-양식보완 -조치완료
				7.8

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
38	SH공사 (토목3팀)	세곡2 보금자리 택지지구 조성공사 시 공 사 : 신성건설(주) 감 리 자 : SH공사 공사기간 : 111205~141203 공 정 율 : 73%	○ 단지내도로(중1-1) 빗물받이(5개소) 연결관 돌출부 제거하여 빗물받이 기능이 원활하도록 조치 요망 ○ 율현빗물배수펌프장 폐기물 배출부 하부 바닥 배수불량으로 물고임 조치 바람	6.10	-조치완료 -조치완료
				7.8
39	SH공사 (토목1팀)	내곡보금자리 주택지구 조성공사 시 공 사 : 큰빛종합건설(주) 감 리 자 : SH공사 공사기간 : 111130~141118 공 정 율 : 85%	○ 여의1교 방호울타리기초(차도,보도포함) 콘크리트 타설 시 레이턴스 제거 및 치핑 후 시공바람	6.12	-조치완료
				7.9
40	송파구청 (건축과)	마천동 동휴빌딩 신축공사 시 공 사 : 모람건설 감 리 자 : ㈜이공일건축 공사기간 : 131104~140831 공 정 율 : 5%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술진흥법시행령 제89조 2항[별표9]에 따라 작성하기 바라며, 철근, 레미콘 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성요함. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(박남규)는 건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질시험으로 등재하기 바람	6.13	-계획서보완 -경력보완
				11.12
41	한강사업본부 (생태공원과)	양화 한강공원 친수공간 조성공사 시 공 사 : 태흥개발(주) 감 리 자 : 시설관리공단 공사기간 : 131227~141226 공 정 율 : 21%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식으로작성하기 바라며, 시험검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 작성하여 관리하기 바람. ○ 자연형 호안 사석 쌏기시 인터로킹(Interlocking)이 양호하게 시공하기 바람	6.16	-대장보완 -조치완료
				7.11
42	금천구청 (안전치수과)	시흥계곡 방수설비 설치공사 시 공 사 : 금강주택 감 리 자 : 시설관리공단 공사기간 : 131113~141112 공 정 율 : 55%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술진흥법시행령 제89조 2항[별표9]에 따라 작성하기 바라며, 철근, 레미콘 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성요함. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(손영환)는 건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질시험으로 등재하기 바람 ○ 유입수로 맨홀벽체 시멘트 페이스트 등 잔재 제거 및 치핑 후 이어치기 시공바람	6.19	-계획서보완 -경력보완 -조치완료
				7.25
43	마포구청 (건축과)	서서울농협DMC첨단주차장 전용건축물 신축공사 시 공 사 : 한동건설(주) 감 리 자 : ㈜모로종합건축 공사기간 : 130625~141124 공 정 율 : 47%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장(레미콘 제외)은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식으로 작성하기 바라며, 누락된 자재를 포함하여 시험기준, 시험결과 등을 명확히 하여 작성 관리하기 바람 ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 건설기술진흥법시행령 제89조 2항[별표9]에 따라 작성하기 바라며, 철근, 레미콘 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고, 계획시험 횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성하기 바람 ○ 지하2층계단실 벽체 합벽부 청소 및 치핑 후 이어치기 시공바람	6.23	-대장보완 -계획서보완 -조치완료
				7.14

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
44	광진구청 (주택과)	한영 해시안 아파트 신축공사 시 공 사 : 한영건설(주) 감 리 자 : ㈜해밀씨엠 공사기간 : 140326~141130 공 정 율 : 25%	〇 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적 보고서는 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제29호 서식으로 작성하고 검사실적을 관리하여야 하나 일부 공종에 국한하여 작성되고 있는 실정으로 품질시험계획서의 공종을 모두 포함하여 작성하고 실적을 관리하기 바람 〇 지상2층 계단실 벽체부 치핑 및 시멘트페이스트 제거후 후 이어치기 시공바람	6.24	-보고서보완 -조치완료
				7.16
45	도시기반 시설본부 (토목부)	구리암사대교 연결도로 건설공사 시 공 사 : ㈜신성건설 감 리 자 : ㈜도화외1 공사기간 : 120802~141230 공 정 율 : 39%	○ 공사1구간 우안부 산마루측구 뒷채움 다짐시 침하 발생되지 않도록 정밀시공 바람 ○ 공사1구간 기반암 노출 접속부 도로침하 방지를 위한 시공상세도 작성 시공 바람	6.26	-조치완료 -조치완료
				8.7
46	중구청 (도심재생과)	장교5지구 비즈호텔 신축공사 시 공 사 : 롯데건설(주) 감 리 자 : ㈜아키플랜 공사기간 : 130822~141130 공 정 율 : 24%	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 책임감리 현장참여자 업무지침서 제8호 서식에 의거 철근, 레미콘 등 주요자재는 규격별로 구분하여 작성 관리 바람 ○ 지하2층 기둥 띠철근 한쪽 방향에는 90°다른 쪽 단에는 135°이상의 갈고리를 갖고 갈고리가 연속되지 않게 배근하고, 결속선을 확실하게 긴결하기 바람	6.27	-수불부보완 -조치완료
				7.22
47	SH공사 (임대건설1팀)	수유동 장기전세주택 건설공사 시 공 사 : 주식회사 옥토 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링 공사기간 : 140206~141126 공 정 율 : 30%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 작성되어 있으나 품질시험검사 대장에는 있고 품질시험계획서에 누락된 철근의 화학성분(P,S) 등을 추가하여 작성 관리하기 바람. ○ 지하1층 바닥 슬라브 이물질 제거 및 고인물 제거 후 콘크리트 타설하기 바람	6.30	-계획서보완 -조치완료
				7.14
48	도시기반 시설본부 (방재시설부)	신림2빗물펌프장 설치공사 시 공 사 : 임원개발(주) 감 리 자 : 도화엔지니어링 공사기간 : 130104~141215 공 정 율 : 68%	○ 펌프장 토출조 기초 펌프밸브 지지용 형강 홈메우기 및 청소후 콘크리트 타설하기 바람 ○ 펌프동 상부 slab 이어치기전 치핑실시 하기 바람	7.1	-조치완료 -조치완료
				7.24
49	서초구 (건축과)	서초내곡지구엠코타운 공동주택 신축공사 시 공 사 : 현대엔지니어링 감 리 자 : 명광엔니니어링 공사기간 : 130614~141231 공 정 율 : 67%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식으로 외부 의뢰시험을 포함 작성하기 바라며, 시험검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성 관리하기 바람 ○ 산벽 설치구간(104~105동, 107~109동) 하부 산책로로 우기시 토사가 흘러내리지 않도록 시공계획을 수립 시행하기 바람	7.3	-대장보완 -조치완료
				7.14
50	강북구 (주차관리과)	수유마을시장 공영주차장 건설공사 시 공 사 : ㈜태양종합건설 감 리 자 : 강북구청주차관리과 공사기간 : 131230~141229 공 정 율 : 55%	○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적 보고서(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제29호 서식)는 품질시험계획서에 계획된 종별을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람. ○ 경사로(램프) 램프 연석콘크리트 치기 전 시멘트 페이스트, 레이턴스 등 제거 후 콘크리트 타설하기 바람	7.7	-보완완료 -조치완료
				8.4
51	서울메트로 (토목건축사업소)	군자차량기지 북부검수고 증설 및 부속건물 신축공사 시 공 사 : 아이에스동서㈜ 감 리 자 : 서울메트로 공사기간 : 121227~150316 공 정 율 : 44%	○ 북부검수고 증설부분 PHC파일 시공시 장비주행성(trafficability) 확보 등 파일 정밀시공을 위해 연약지반처리(치환)후 시공하기 바람	7.8	-조치완료
				8.1

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
52	도시기반 시설본부 (토목부)	서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 시 공 사 : 주식회사 흥화 감 리 자 : 한국종합기술 공사기간 : 110106~141231 공 정 율 : 52%	○ 교량기초 간섭구간(P3,P6) 기존 교각기초 파일 재배치 시 지지력확보를 위한 재하시험 실시 등 시공계획을 수립하여 정밀시공하기 바람	7.10	-조치완료
				8.11
53	동작구청 (치수방재과)	도림1배수분구 하수관거 종합정비공사 시 공 사 : 화산종합건설(주) 감 리 자 : ㈜삼안 공사기간 : 120510~141225 공 정 율 : 89%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식)은 시험․검사 구분 및 시험기준, 시험결과 판정을 명확히 하여 작성 관리하기 바람 ○ 우성아파트 관리사무소 앞 흄관부설(D1,200mm)구간 되메우기시 호박돌 등 제거후 양질의 토사로 층 다짐 실시 등 정밀시공하기 바람	7.14	-보완완료 -조치완료
				8.29
54	구로구청 (치수과)	오류4배수분구 침수방지사업 시 공 사 : 우석종합건설(주) 감 리 자 : ㈜동명기술공단 공사기간 : 140210~141231 공 정 율 : 57%	○ 개봉동 현대아이파크앞 하수박스 유지관리 맨홀 돌출된 연결관 절단 및 벽체 보수하기 바람	7.15	-조치완료
				10.1
55	구로구청 (치수과)	오류1배수분구 하수관거 종합정비사업(3차) 시 공 사 : 서일종합건설(주) 감 리 자 : ㈜도화 공사기간 : 140303~141230 공 정 율 : 40%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 보차도 경계블럭, 인터로킹블럭, 흄관 등의 시험종목이 KS F4006에 규정된 시험종목 등으로 표기된 사항을 건설공사 품질관리지침에 나와 있는 시험종목으로 재작성하여 관리하기 바람 ○ 서해안로 PC박스구간 우안쪽 빗물받이(5개소) 이어치기부분 보수하기 바람	7.17	-계획서보완 -조치완료
				7.30
56	금천구청 (안전치수과)	시흥저지배수분구 하수관거 종합정비공사 2공구 시 공 사 : 고황건설(주) 감 리 자 : ㈜한국종합기술 공사기간 : 131020~141231 공 정 율 : 43%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 작성 하였으나 주요 자재는 누락된 자재(레진관)를 포함하여 규격별로 세분화하여 시험횟수를 재 산정하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성요함 ○ 시흥3동 6구역 맨홀 돌출된 흄관 절단하여 맨홀기능이 원활하도록 조치하기 바람 ○ 시흥3동 6구역 시멘트벽돌로 높이 조절 시공된 맨홀 중차량 통행시 파손우려가 있으므로 높이조절 링 또는 콘크리트로 재시공하기 바람	7.22	-계획서보완 -조치완료 -조치완료
				11.20
57	금천구청 (안전치수과)	시흥저지배수분구 하수관거 종합정비공사 1공구 시 공 사 : 홍익산업개발(주) 감 리 자 : ㈜한국종합기술 공사기간 : 131023~161231 공 정 율 : 40%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 작성 하였으나 주요자재중 누락된 PC Box, 흄관, 레진관 등은 추가하여 규격별로 시험횟수를 산정하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성요함.	7.22	-계획서보완
				11.20
58	마포구청 (건축과)	KCC 상암스튜디오380 오피스텔 신축공사 시 공 사 : ㈜KCC건설 감 리 자 : ㈜수건축사 공사기간 : 130111~141231 공 정 율 : 65%	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식)는 작성되었으나, 설계량 및 규격별로 구분 기록관리 하지 않은 자재(철근)에 대하여 규격별로 구분하여 작성 관리 바람 ○ 옥상 환기 구조물 벽체 치핑후 이어치기 시공하기 바람	7.24	-대장보완 -조치완료
				8.14

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
59	성북구청 (안전치수과)	동선배수분구 하수관거 종합정비공사 시 공 사 : 동아건설산업(주) 감 리 자 : 동명기술공단(주) 공사기간 : 120730~171231 공 정 율 : 50%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 자체시험뿐만 아니라 외부 의뢰시험 및 성적서 대체를 모두 포함 작성하기 바라며, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성 관리하기 바람	7.28	-대장보완
				9.25
60	영등포구청 (주택과)	원효연립아파트 재건축공사 시 공 사 : 삼성홈이엔씨(주) 감 리 자 : (주)나우종합건축 공사기간 : 140103~150502 공 정 율 : 54%	○ 10층 내부벽체 재료분리 및 철근노출 부분 보수하기 바람 ○ 옥탑 계단실벽체 이어치기전 치핑 및 물청소 후 시공하기 바람	7.29	-조치완료 -조치완료
				8.27
61	송파구청 (건축과)	석촌동 근린생활시설 신축공사 시 공 사 : 일신건영주식회사 감 리 자 : (주)플랜에이건축 공사기간 : 1312502~150301 공 정 율 : 35%	○ 품질시험계획서 보완 - 철근, 레미콘 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고, 계획시험 횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성관리 하기 바람 ○ 지하2층 기둥철근의 띠철근 배근시 90˚와 135˚를 교차 배근하기 바람 ○ 지하2층 벽체 이어치기 전 치핑 및 물로 충분히 흡습 후 시공하기 바람 ○ 시료채취 - 철근 : SD400 D10,D13mm(2조8개)	7.31	-계획서보완 -조치완료 -조치완료
				8.27
62	한강사업본부 (치수과)	한강공원 나들목 증설공사(옥수) 시 공 사 : 신성월드건업(주) 감 리 자 : (주)케이알티씨 공사기간 : 130419~150930 공 정 율 : 66%	○ 콘크리트 구조물 균열관리 대장 및 균열관리계획서 보완 - 콘크리트 구조물 균열관리 대장은 양식이 상이하므로 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제11호 서식에 따라 작성 바라며, 균열관리계획서는 균열조사 시기를 명확히 하여 관리하기 바람 ○ 제외지 육갑문 좌측 접속부 호안 토사가 흘러내리지 않도록 배수로 정비 바람	8.5	-대장보완 -조치완료
				8.28
63	서울메트로 (궤도신호사업소)	2013년 남영~서울역간외 1개소 궤도도상 개량공사 시 공 사 : (주)한일철도 감 리 자 : 서울메트로 공사기간 : 130604~141016 공 정 율 : 71%	○ 시험실 콘크리트 공시체 기록관리 미흡 - 콘크리트 압축강도 공시체 제작일 및 감독자 싸인지를 부착하기 바라며, 공시체 전체 현황판을 만들어 관리하기 바람 ○ 청량리-회기 하선 철도경계 부분 균열제어 철근 스페이셔를 설치하여 도상콘크리트를 타설하기 바람	8.8	-조치완료 -조치완료
				8.14
64	중랑구청 (건축과)	망우본동 복합청사 신축공사 시 공 사 : 라이드건설 감 리 자 : ㈜전인씨엠 공사기간 : 131115~150319 공 정 율 : 38%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성하기 바람 ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(변영두)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문 분야는 건축품질시험으로 등재하기 바람 ○ 지하2층 램프구간 슬래브 조인트 누수 보수 바람 ○ 지하1층 램프 합벽구간 콜드조인트 보수 바람	8.11	-계획서보완 -경력보완 -조치완료 -조치완료
				9.3
65	서대문구청 (도시관리과)	마포로4구역 9-2지구 관광숙박시설 신축공사 시 공 사 : 신세계건설(주) 감 리 자 : ㈜한원포럼 공사기간 : 130304~150303 공 정 율 : 60%	○ 지상19층 기둥 띠철근 배근시 동일측면 각 단마다 90˚와 135˚갈고리를 교차 배근하기 바람 ○ 지상19층 엘리베이터 벽체 이어치기 전 치핑 및 물로 충분히 흡습 후 시공하기 바람	8.12	-조치완료 -조치완료
				8.14

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
66	중구청 (건축과)	황학어린이공원 지하주차장 및 어린이집 신축공사 시 공 사 : (주)근복공영 감 리 자 : (주)유탑엔지니어링 공사기간 : 130531~150526 공 정 율 : 61%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성하기 바람 ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(최형민)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질시험으로 등재하기 바람 ○ 지하2층 램프구간 벽체 이어치기전 치핑 및 물로 충분히 흡습하여 joint(틈새)가 최소화 되도록 시공하기 바람	8.14	-계획서보완 -경력보완 -조치완료
				9.11
67	중랑구 (주택과)	면목2주택 재건축 정비사업 시 공 사 : 코오롱글로벌 감 리 자 : (주)동일건축 공사기간 : 130321~150331 공 정 율 : 60%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제15호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식)으로 콘크리트 타설을 제외하여 철근, 단열재, 시멘트벽돌, 타일 등을 포함 작성하기 바람 ○ 어린이 놀이터구간 SOILNAIL 옹벽 물구멍 막힌 부분 보수 및 정비 바람(4개소) ○ 102동 15층 계단실 벽체 이어치기 조인트 보수 바람	8.18	-대장보완 -조치완료 -조치완료
				9.17
68	노원구 (디자인 건축과)	상계2동 공공복합청사 신축공사 시 공 사 : 구진산업개발(주) 감 리 자 : KDS건축사사무소 공사기간 : 140115~150409 공 정 율 : 21%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 [건설사업관리 업무지침서 별지 제15호서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식)] 레미콘을 제외하여 건설자재별로 작성하기 바라며 시험기준, 시험결과 값을 구체적으로 기록하여 작성 관리하기 바람 ○ 시험․검사 실적보고서 보완 - 시험․검사 실적 보고서[건설사업관리 업무지침서 별지 제37호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제29호 서식)]는 품질시험계획서에 계획된 종목 및 규격별 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람.	8.21	-대장보완 -보고서보완
				9.16
69	성북구 (건축과)	안암동 복합청사 신축공사 시 공 사 : (주)향진종합건설 감 리 자 : 리우 공사기간 : 131114~141118 공 정 율 : 45%	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(임은묵)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문 분야는 건축품질시험으로 등재하기 바람 ○ 주요자재 검사수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식)으로 규격별로 구분하여 작성 관리 바람. ○ 1층 전시실벽체 이어치기전 골재알 등 제거(치핑)후 콘크리트 타설 바람 ○ 5층 보(beam) 재료분리되어 철근노출부 및 계단실 벽체 등 10개소 재료분리 부분 보수 후 후속 공정 진행하기 바람.	8.22	-경력보완 -수불부보완 -조치완료 -조치완료
				9.17
70	도시기반 시설본부 (토목부)	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사 시 공 사 : (주)한진중공업 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 081023~151231 공 정 율 : 69%	○ 종점부 접속교 방호벽 콘크리트 양생기간중이나 거푸집 탈형후 즉시 균열방지를 위해 일정간격으로 Cutting실시 바람 ○ 시점부 접속교 슬래브 PF(Precast beam)부 철근피복 두께 유지를 위한 스페이서 설치 바람	8.28	-조치완료 -조치완료
				9.23

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
71	마포구 (도시계획과)	마포1구역 41,42지구 도시환경 정비사업 신축공사 시 공 사 : 삼보정진건설(주) 감 리 자 : 서경건축 공사기간 : 121010~150331 공 정 율 : 33%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 철근 등 주요자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험검사 항목에 대하여 시험기준, 시험결과 등 구체적인 수치를 기록하여 작성 관리하기 바람 ○ 2층 난간 벽체 재료분리 및 철근 노출부 보수 요망 ○ 7층 바닥 슬라브 벽체 이어치기 전 레이턴스 등 제거 후 콘크리트 타설하기 바람	8.29	-대장보완 -조치완료 -조치완료
				9.26
72	강북구 (도시계획과)	강북6구역 도시환경정비사업 연이빌딩 신축공사 시 공 사 : 동원건설산업 감 리 자 : ㈜삼텍건축 공사기간 : 130320~140519 공 정 율 : 42%	○ 콘크리트 압축강도 시험기기 등 교정검사 미실시 - 시험실 이전으로 압축강도 시험기기의 위치가 변경될 시에는 재 교정을 실시 후 사용하기 바라며, 염화물측정기, 공기량 측정기에 대해서도 교정검사 실시 바람 ○ 지상3층 기둥 띠철근 배근시 동일측면 각 단마다 90˚와 135˚갈고리를 교차 배근하기 바람	9.1	-검사실시 -조치완료
				9.19
73	도시기반 시설본부 (방재시설부)	탄천 물재생센터 복개공원화 (4단계) 공사 시 공 사 : 대우조선해양건설 감 리 자 : ㈜유신 공사기간 : 131001~160929 공 정 율 : 28%	○ 기둥접속부 PEDESTAL 콘크리트 타설전 신․구 콘크리트 접착력 확보를 위한 치핑실시 및 기둥부분 철근 피복두께 유지 바람	9.12	-조치완료
				10.7
74	송파구 (건축과)	석촌동 도시형 생활주택 신축공사 시 공 사 : ㈜효성 감 리 자 : 파슨스브링커호프 공사기간 : 130502~150901 공 정 율 : 36%	○ 시험․검사 실적보고서 보완 - 시험․검사 실적 보고서[건설사업관리 업무지침서 별지 제37호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제29호 서식)]는 품질시험계획서에 계획된 종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람. ○ 주요자재 검사 및 수불부 미작성 - 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식)으로 규격별로 구분하여 작성 관리 바람. ○ 지상6층 외부벽체 재료분리 및 철근 노출부 보수 바람	9.15	-보고서보완 -수불부작성 -조치완료
				9.30
75	한강사업본부 (생태공원과)	한강도심생태공원 확충 조성사업 시 공 사 : ㈜거성토건 감 리 자 : 시설관리공단 공사기간 : 130801~150731 공 정 율 : 15%	○ 서래섬 자전거도로 구간 보도옆 빗물받이 연결관 돌출부 제거 바람	9.16	-조치완료
				10.6
76	마포구 (도시계획과)	도화동 비즈니스호텔 개발사업 시 공 사 : ㈜삼서물산 감 리 자 : ㈜간삼건축 공사기간 : 130501~150630 공 정 율 : 35%	○ 지하2층 벽체 cold joint부 보수 하기 바람 ○ 지상23층 SRC 기둥 레이턴스 제거후 콘크리트 타설하기 바람	9.17	-조치완료 -조치완료
				10.6
77	도시기반 시설본부 (토목부)	율곡로 창경궁 앞 도로구조 개선공사 시 공 사 : 북일종합건설㈜ 감 리 자 : ㈜한국해외기술공사 공사기간 : 101011~150630 공 정 율 : 38%	○ 보도박스 벽체 철근콘크리트의 피복두께 유지를 위한 스페이셔 설계두께가 확보 되도록 설치하기 바람 ○ 보도박스 벽체 철근에 부착된 콘크리트 잔재물 제거 후 콘크리트 타설하기 바람	9.18	-조치완료 -조치완료
				10.1

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
78	한강사업본부 (치수과)	한강공원 나들목 증설공사 (낙천정) 시 공 사 : ㈜승일토건 감 리 자 : ㈜케이알티씨 공사기간 : 130411~150930 공 정 율 : 69%	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(현창원)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문 분야는 토목품질시험으로 등재하기 바람 ○ 통로박스 벽체 하단부 골재알 제거 및 치핑 후 콘크리트 타설하기 바람	9.19	-경력보완 -조치완료
				9.25
79	SH 공사 (임대건설1)	수서721-1 장기전세주택 건설공사 시 공 사 : 선석건설㈜ 감 리 자 : ㈜유탑 공사기간 : 140303~151121 공 정 율 : 22%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제15호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식)으로 콘크리트 타설을 제외하여 건설자재별․규격별로 세분화하여 작성하기 바람 ○ 지상1층 벽체 기둥 바닥부분 레이턴스 제거 및 치핑 후 콘크리트 이어치기 시공 바람	9.22	-대장보완 -조치완료
				10.2
80	영등포구 (주택과)	국화연립주택 재건축 아파트 신축공사 시 공 사 : 예지종합건설㈜ 감 리 자 : ㈜한스종합건축 공사기간 : 140508~150407 공 정 율 : 34%	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(허혜영)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문 분야는 건축품질시험으로 등재하기 바람 ○ 주요자재 검사수불부 미작성 - 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식)으로 규격별로 구분하여 작성하기 바람. ○ 계단실 벽체 콜드조인트(cold joint) 보수하기 바람 ○ 2층 거실벽체 재료분리 및 철근노출 부분 보수 바람 ○ 2층 외벽 재료분리 및 철근노출부 무수축 모르타르로 보수하기 바람 ○ 4층 바닥 벽체 이어치기전 레이턴스제거 및 치핑 후 콘크리트 타설하기 바람	9.23	-경력보완 -수불부작성 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				10.8
81	양천구 (건축과)	목5동 통합청사 건립공사 시 공 사 : ㈜도림 감 리 자 : ㈜팸코엔지니어링 공사기간 : 130722~150211 공 정 율 : 47%	○ 3층 기둥 및 벽체 레이턴스, 골재알 제거 후 콘크리트 이어치기 시공 바람 ○ 2층 계단 벽체 재료분리 및 이어치기부분 보수 바람	9.25	-조치완료 -조치완료
				10.15
82	중구 (건축과)	동대문 와이즈캐슬신축공사 시 공 사 : ㈜롯데건설 감 리 자 : ㈜토펙엔지니어링 공사기간 : 121001~141031 공 정 율 : 86%	○ 옥상녹화부분 우수처리를 위한 배수드레인 설치 바람	9.26	-조치완료
				12.1
83	도시기반 시설본부 (토목부)	신사사거리~고양시계간 도로개설 공사 시 공 사 : ㈜현대건설 감 리 자 : ㈜신명건설기술공사 공사기간 : 121227~151226 공 정 율 : 53%	○ 터널시점부 Lining concrete 타설전 공동구 리드부분 치핑 후 콘크리트 타설하기 바람	9.29	-조치완료
				10.7

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
84	영등포구 (주택과)	당산동 제2지역 주택조합 아파트 신축공사 시 공 사 : 이수건설㈜ 감 리 자 : ㈜가전 공사기간 : 130701~150831 공 정 율 : 55%	○ 시험․검사 실적보고서 보완 - 시험․검사 실적 보고서[건설사업관리 업무지침서 별지 제37호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제29호 서식)]는 품질시험계획서에 계획된 종목을 모두 포함하여 규격별로 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람. ○ 102동 17층 벽체 조적부분 사춤실시 바람 ○ 102동 옥상 난간벽체 재료분리 부분 무수축 모르타르로 보수 바람	9.30	-보고서보완 -조치완료 -조치완료
				10.22
85	도시기반 시설본부 (건축부)	서울과학관 건립공사 시 공 사 : 키움건설㈜ 감 리 자 : ㈜정림건축 공사기간 : 140113~160112 공 정 율 : 10%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고, 계획시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성하기 바람 ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(김영현)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질시험으로 등재하기 바람 ○ A구역 지하층 건물기초부분 이어치기전 골재알, 레이턴스제거 및 치핑후 콘크리트 타설 바람	10.6	-계획서보완 -경력보완 -조치완료
				10.30
86	SH공사 (임대건설2)	신내의료안심주택 건설공사 시 공 사 : SD종합건설 감 리 자 : SH공사 공사기간 : 140217~150614 공 정 율 : 17%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고, 계획시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성하기 바람 ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(이형석,장광훈)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질시험으로 등재하기 바람 ○ 주요자재검사 및 수불부 보완 - 주요자재검사 및 수불부는 작성되었으나, 양식이 상이하므로 건설사업관리 업무지침서 별지제19호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식)으로 작성하기 바람 ○ 지상1층 기둥 띠철근 배근시 동일측면 각 단마다 90˚와 135˚갈고리를 교차 배근하기 바람 ○ 지상1층 벽체부분 지수재 정밀시공 및 치핑실시 후 이어치기 시공 바람 ○ 시료채취 - 철근 : SD400 D10,D13mm(2조8개)	10.7	-계획서보완 -경력보완 -수불부보완 -조치완료 -조치완료
				11.5
87	서대문구 (주택과)	홍제금호어울림 아파트 신축공사 시 공 사 : ㈜금호산업 감 리 자 :(주)건정종합건축 공사기간 : 140211~160310 공 정 율 : 20%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 구분 작성하기 바람 ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(김승주,이석현)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질시험으로 등재하기 바람 ○ 지상1층 기둥 띠철근 배근시 동일측면 각 단마다 90˚와 135˚갈고리를 교차 배근하기 바람 ○ 지상1층 벽체 이어치기전 레이턴스 제거 및 치핑후 콘크리트 타설 바람	10.13	-계획서보완 -경력보완 -조치완료 -조치완료
				11.11

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
88	서울메트로 (토목건축처)	지하철승강편의시설 설치공사 (2단계)3공구 시 공 사 : 동문건설(주) 감 리 자 :동명기술공단 공사기간 : 121231~141230 공 정 율 : 29%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제15호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식)으로 콘크리트 타설을 제외하여 건설자재별․규격별로 세분화하고 시험․검사, 시험기준, 시험결과 구분을 명확히 하여 작성하기 바람	10.14	-대장보완
				12.4
89	송파구 (건축과)	삼전동 도시형 생활주택 신축공사 시 공 사 : 이엔텍건설㈜ 감 리 자 :(주)가람원건축 공사기간 : 140103~150302 공 정 율 : 17%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고 시험계획 횟수는 현장시험,의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성하기 바람 ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(이동혁)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질시험으로 등재하기 바람 ○ 지하1층 합벽부분 이어치기 전 레이턴스제거 후 콘크리트 타설 바람	10.16	-계획서보완 -경력보완 -조치완료
				11.13
90	강동구 (치수과)	고덕천 생태하천 정비공사 시 공 사 : 동일건설(주) 감 리 자 :(주)도화엔지니어링 공사기간 : 090706~141231 공 정 율 : 87%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제15호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식)으로 콘크리트 타설을 제외하여 건설자재별로 시험․검사, 시험기준, 시험결과 구분을 명확히 하여 작성하기 바람 ○ 고덕천 우안(좌안포함) 산책로 빗물고임 부분 배수로 정비 바람	10.20	-대장보완 -조치완료
				12.1
91	동작구 (건축과)	사당종합체육관 신축공사 시 공 사 : 아트건설(주) 감 리 자 :(주)단건축사사무소 공사기간 : 130623~150624 공 정 율 : 42%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고, 계획시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성하기 바람 ○ 콘크리트 균열관리계획서 미수립 - 레미콘 타설 현장은 착공과 동시에 현장 여건에 맞는 균열관리계획서를 수립하고 콘크리트 균열에 대하여 관리하여야 하나 점검일 현재까지 균열관리계획서 미 수립 되었으므로 수립 바람 ○ 옹벽부분 이어치기전 지수재 설치하고 골재알, 레이턴스제거 및 치핑 후 콘크리트 타설 바람	10.21	-계획서보완 -계획서수립 -조치완료
				11.21
92	SH공사 (임대건설1)	강일지구11단지 아파트 건설공사 시 공 사 : 아트건설(주) 감 리 자 :(주)단건축사사무소 공사기간 : 130623~150624 공 정 율 : 42%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제15호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식)으로 레미콘을 제외하여 건설자재별로 구분 하여 작성하기 바람 ○ 품질시험계획서 보완 - 시멘트 품질시험횟수 산출근거 톤이나 포대로 명확히 하기 바람 - 구조물 되메우기용 재료(성토용재료) 품질시험과 다짐도 판정을 위한 현장밀도시험 추가하기 바람 - 어스앙카 인정시험 추가하기 바람 ○ 정재하 시험 성적서(지하주차장) 기록 누락 ○ 절토부 계측기 점검표 부착하기 바람 ○ 콘크리트 압축강도 공시체 단면적 측정 기록 및 염화물 함유량 기록지 사인 누락되지 않도록 관리요망 ○ 지하1층 보(girder) 재료분리 부분 보수 바람	10.27	-대장보완 -계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				11.24

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
93	서초구 (안전치수과)	방배로 하수암거 신설공사 (내방역~반포천간) 시 공 사 : 유호산업개발 감 리 자 : 시설관리공단 공사기간 : 131129~151118 공 정 율 : 18%	○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 시험종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람. ○ 하수박스설치구간 우․오수분리벽 지수재 밀착시공 및 거푸집 시멘트페이스트 제거 바람	10.28	-보고서보완 -조치완료
				11.17
94	구로구 (도로과)	고척근린공원 지하주차장 건설공사 시 공 사 : 삼일기업공사 감 리 자 : 동명기술공단 공사기간 : 140423~151230 공 정 율 : 25%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제15호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식)으로 콘크리트 타설을 제외하여 건설자재별․규격별로 세분화하고 시험․검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람 ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고 시험계획 횟수는 현장시험,의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성하기 바람 ○ 굴착배면에 적치된 H형 강재는 토압 증가 요인이 되므로 이동조치 하기 바람	10.30	-대장보완 -계획서보완 -조치완료
				11.13
95	서울메트로 (토목건축 사업소)	고가교(대림~신도림) 내진보강 및 방음벽 교체공사 시 공 사 : ㈜자오건설 감 리 자 : 수성엔지니어링 공사기간 : 130628~160826 공 정 율 : 25%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제15호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제5호 서식)으로 콘크리트 타설을 제외하여 건설자재별로 시험․검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람 ○ 고가교 PSC 빔 거더 가로보 철근노출 및 콘크리트 부식부분 보수계획을 수립하여 보수하기 바람	11.4	-대장보완 -조치완료
				12.4
96	도시기반 시설본부 (건축부)	돈화문 국악예술당 건립공사 시 공 사 : 정오종합건설㈜ 감 리 자 : 영화키스톤건축 공사기간 : 131217~150616 공 정 율 : 16%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고, 계획시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성하기 바람 ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(황치환)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질시험으로 등재하기 바람	11.5	-계획서보완 -경력보완
				12.4
97	도시철도 공사 (시설지원단)	5호선 마곡역 출입시설 설치공사 시 공 사 : LIG건설㈜ 감 리 자 : 도시철도공사 공사기간 : 140204~160124 공 정 율 : 32%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고, 시험계획횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성하기 바람 ○ 4번 출입구 벽체 이어치기 전 골재알, 레이턴스 제거, 치핑 후 콘크리트 타설하기 바람	11.6	-계획서보완 -조치완료
				12.10
98	SH공사 (재생지원팀)	천왕지구7단지,등촌동장기전세주택 및 천왕여성안심주택 건설공사 시 공 사 : 우신건설(주) 감 리 자 : ㈜목양건축 공사기간 : 131002~151009 공 정 율 : 45%	○ 품질시험계획서 보완 - 시험계획서에 누락된 시멘트 액체방수제, 미장 조적용 골재, ALC 블록(경량 기포 블럭) 등 포함 관리 바람 ○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적 보고서는 품질시험계획서에 계획된 종목 및 규격별 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람. ○ 콘크리트 공기량 시험표에 골재수정계수 값 적용하여 관리 바람 ○ 콘크리압축강도 시험대장 파괴하중값을 장비최소분해능단위(2,000N)로 기록관리 바람 ○ 702동 13층 기둥 및 벽체 이어치기 전 레이턴스, 골재알 제거 및 치핑후 시공하기 바람 ○ 703동 3층 샘플하우스 화장실 조적부분 사춤 실시 바람	11.11	-계획서보완 -보고서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.10

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
99	도시기반 시설본부 (방재시설부)	공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사 시 공 사 : 승영기술공사 감 리 자 : 시설관리공단 공사기간 : 130108~150630 공 정 율 : 23%	○ 시험․검사 실적 보고서 보완 - 시험․검사 실적 보고서는 품질시험계획서에 계획된 종목 및 규격별로 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람. ○ 추진강관(φ1,500) 이음부위에 대한 시공상세도를 작성하여 관리하기 바람	11.13	-보고서보완
				12.9
100	마포구 (건축과)	KLID Tower 건립공사 시 공 사 : 경우종합건설(주) 감 리 자 : ㈜건원엔지니어링 공사기간 : 131223~151112 공 정 율 : 20%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 콘크리트 타설을 제외하여 건설자재별로 시험․검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람 ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격 별로 세분화하여 작성하기 바람 ○ 콘크리트 압축강도 시험에서 교정성적서의 보정값을 시험결과에 적용하여 관리하기 바람 ○ 향후 외부시험기관 선정시 기관에 대한 적정성 여부를 평가후 선정하여 관리하기 바람(구조물기초 평판재하시험기관의 한국건설연구소에 대한 평가 누락) ○ SRC기둥 이어치기전 레이턴스 제거 및 치핑후 콘크리트 타설하기 바람 ○ 지하2층 코아 바닥슬래브 보 철근 순간격 부족으로 콘크리트 타설이 곤란하므로 조치 바람	11.17	-대장보완 -계획서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.12
101	도시기반 시설본부 (방재시설부)	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 시 공 사 : (주)서우건영 감 리 자 : ㈜신명건설기술공사 공사기간 : 120106~150530 공 정 율 : 68%	○ 레미콘 배합설계서(한일시멘트)의 w1,w3 종류 확인 후 회수수 사용금지 바람. ○ 레미콘 공기량 시험결과치 골재 수정계수값 적용바람 ○ 레미콘 배합설계 시멘트외 바인더 2종류 규격 확인 및 바인더 사용이 최소화 되도록 관리 바람 ○ 계측관리 보고서 지중변위계 INC-7 이상변위 부분, 추가계측 및 집중관리 모니터링 바람 ○ 노천강당 출입구 콘크리트 구조물 시공이음부 보수 ○ 노천강당 저류조 π형강관과 벽체접합부 누수 부분 보수 ○ 노천강당 상류 버들댐 슬래브 균열발생부분 보수 및 일정간격으로 cutting실시하여 균열유발하기 바람	11.18	-조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.4
102	도시기반 시설본부 (토목부)	도시고속도로 연결램프 (정릉길)설치공사 시 공 사 : 풍림산업(주) 감 리 자 : 극동엔지니어링㈜ 공사기간 : 131230~161229 공 정 율 : 1%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(레미콘, 철근, 흄관 등)는 규격별로 세분화하여 작성관리 하기 바람	11.20	-조치완료
				12.3
103	SH공사 (임대사업팀)	오금보금자리 택지지구 조성공사 시 공 사 : (주)서우건영 감 리 자 : SH공사 공사기간 : 131224~170123 공 정 율 : 5%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(레미콘, 철근, 흄관 등)는 규격별로 세분화하고 시험계획 횟수는 현장, 의뢰, 성적서 대체 등으로 구분 작성하기 바람 ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(이대현,오종욱)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문 분야는 토목품질시험으로 등재하기 바람	11.24	-계획서보완 -경력보완
				12.17

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
104	SH공사 (건축2팀)	내곡 도시형 생활주택 건설공사 시 공 사 : 위일종합건설(주) 감 리 자 : ㈜동일건축 공사기간 : 131231~150429 공 정 율 : 35%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 콘크리트 타설을 제외하여 건설 자재별로 시험․검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람 ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격 별로 세분화하고 시험계획횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 작성하기 바람 ○ 지하2층 바닥 벽체 이어치기전 레이턴스 제거 및 치핑후 콘크리트 타설하기 바람 ○ 지하3층 기둥 철근노출 및 재료분리 부분 보수하기 바람	11.25	-대장보완 -계획서보완 -조치완료 -조치완료
				12.23
105	SH공사 (건축1팀)	천왕2지구 도시형생활주택 건설공사 시 공 사 : (유)무영건설 감 리 자 : ㈜삼우공간 공사기간 : 140922~160224 공 정 율 : 3%	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(정찬웅)는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질시험으로 등재하기 바람	11.27	-경력보완
				12.22
106	SH공사 (건축2팀)	마곡1,2빗물펌프장 조성공사 시 공 사 : 고려개발(주) 감 리 자 : ㈜도화엔지니어링 공사기간 : 121217~151216 공 정 율 : 60%	○ 콘크리트 공시체 압축강도 시험 파괴하중(N) 값을 압축강도 환산값으로 적용 관리하기 바람 ○ 레미콘 선정 배합시험 실시결과에 의한 시방배합 및 현장배합 설계표 관리가 우수하며, 레미콘의 시멘트 치환율인 W/B 중 혼화재료의 사용량이 높은편 이므로 향후 혼화재료의 사용량이 최소화 되도록 관리 바람 ○ 현장 들밀도시험에서 급속함수량 측정기 사용시 함수량 보정표 적용하여 관리 바람 ○ 마곡2빗물펌프장 빗물받이 연결관 돌출부 제거하여 빗물이 원활히 유입되도록 하기 바람	12.2	-조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.19
107	강서구 (도시계획과)	마곡힐스테이트 신축현장 시 공 사 : 현대건설주식회사 감 리 자 : ㈜도원엔지니어링 공사기간 : 131218~151217 공 정 율 : 45%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격 별로 세분화하여 작성하기 바람 - 되메우기 및 구조물 뒤채움 부위 현장밀도 및 함수비 시험에 대한 산출근거 재작성 보완하기 바람 ○ 시험․검사 실적보고서 보완 - 시험․검사 실적 보고서는 품질시험계획서에 계획된 종목을 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계 관리하기 바람 ○ 콘크리트 압축강도 시험시 가압속도는 KS F2405에 따라 0.6±0.4MPa/min 속도를 준수하기 바람 (가압속도와 공시체 압축강도는 비례함) ○ 공기량 시험결과지에 골재수정계수를 적용한 값을 기록관리 하기 바람 ○ 압축강도 공시체는 단면적을 주기적으로 측정하여 파괴하중 강도를 기록하기 바람 ○ 104동 9층 천정 철근노출 및 재료분리 부분 보수하기 바람 ○ 104동 12층~13층 사이 계단실 벽체 재료분리 부분 보수바람	12.4	-계획서보완 -보고서보완 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료 -조치완료
				12.30

연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조치결과
				조치일
108	서울메트로 (토목건축 사업소)	고가교(당고개~상계) 내진 보강 및 방음벽 교체공사 시 공 사 : 태평로건설(주) 감 리 자 : ㈜수성엔지니어링 공사기간 : 130617~150616 공 정 율 : 60%	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 지급자재에 대하여도 주요자재 검사 및 수불부 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호 서식(책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식)으로 작성 관리하기 바람 ○ 검교정 검사대장 보완 - 검교정 검사대장은 교정주기와 차기교정일을 추가하여 관리하기 바람 ○ 고가교 방음벽기초(Pier 9) 신축이음부 돌출된 철근 절단 및 방청처리 하기 바람	12.8	-수불부보완 -대장보완 -조치완료
				12.18
109	서울메트로 (토목건축 사업소)	고가교(신림~신대방,4호선시점~당고개) 내진보강 및 방음벽 교체공사 시 공 사 : (주)콘크리닉 감 리 자 : ㈜수성엔지니어링 공사기간 : 130314~160311 공 정 율 : 22%	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 현장시험, 의뢰시험 뿐만 아니라 성적서 대체한 자재에 대해서도 시험․검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성관리 하기 바람	12.9	-대장보완
				12.29
110	도시기반 시설본부 (방재시설부)	용두3,신이문 빗물펌프장 신·증설공사 시 공 사 : 동도건설(주) 감 리 자 : 시설관리공단 공사기간 : 130103~150228 공 정 율 : 22%	○ 콘크리트 균열관리계획서 보완 및 균열관리대장 미 기록 - 균열관리계획서는 최초 균열조사 시기를 명기하여 보완하기 바라며, 콘크리트 타설 후 균열조사를 실시하고 균열관리대장에 기록하여 관리하기 바람	12.11	-계획서보완 -대장보완
				12.31
111	광진구 (주택과)	광진구 구의동 파크타운 신축공사 시 공 사 : 형인산업개발(주) 감 리 자 : ㈜청남씨엔 공사기간 : 140421~150830 점 검 일 : 2014.12.22	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 작성하기 바람 ○ 지하1층 주차장 기둥과 보 접속부 철근노출 및 재료분리부분 무수축 모르타르 등으로 보수하기 바람	12.22	-계획서보완 -조치완료
				12.31