2014년도
하반기 비상소화장치 점검 결과

❏ 점검 기간 : 2014. 11. 10.(월) ~ 11. 15.(금)

❏ 점 검 자 : 대응총괄팀장 외 1명(소방용수담당)

❏ 점검대상 : 20개소

센터별 구 분	합 계	종 암	돈 암	길 음	장 위	비 고
관리 대상	210	43	62	65	40
비소 번호	20	1, 39, 52, 67, 187	41, 55, 82 159, 214	2, 90, 193 195, 207	29, 30, 89 140, 151

❏ 중점 점검사항

○ 비상소화장치(함) 관리실태

○ 수관 등 적재비품 관리 및 정비상태

○ 열쇠관리 및 점검부 기록유지 등

○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치여부

❏ 점검결과

종암119안전센터 1호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함

종암119안전센터 39호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	지상식 사용법 스티커 정비 요망
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함

종암119안전센터 52호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함

종암119안전센터 67호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함

종암119안전센터 187호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함

돈암119안전센터 41호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	주변환경(쓰레기) 정비 요망
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함

돈암119안전센터 55호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	수관 적재상태 불량

돈암119안전센터 82호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함

돈암119안전센터 159호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	수관 적재상태 불량

돈암119안전센터 214호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	함 전면 낙서(사다리차) 제거 요망
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함

길음119안전센터 2호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함

길음119안전센터 90호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함

길음119안전센터 193호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	적재비품 목록 미부착

길음119안전센터 195호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함

길음119안전센터 207호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	함 전면 표기사항 스티커 정비 요함
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함

장위119안전센터 29호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	적재비품 목록 미부착

장위119안전센터 30호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함

장위119안전센터 89호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	적재비품 목록 미부착

장위119안전센터 140호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함

장위119안전센터 151호	점 검 결 과	함 전면 사진	함 내부 사진
함관리상태	전체적으로 양호함
적재비품 등 관리상태	전체적으로 양호함