- 2014년도 하반기(동절기) - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

서  초  소  방  서

[재 난 관 리 과]

‘14년도 동절기 소방용수시설 일제점검․정비

동절기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2014.10.1.~10.31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 부서별 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘14.9.20.현재 119행정정보시스템 자료) : 591개소

계	계 (지상 + 지하)	소화전		저수조	급수탑	비상소화장치
		지상식	지하식
591	588	142	446	0	1	2

※ 비상소화장치가 일체형으로 구성되어 있어 소방용수조사 시 병행

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대 상

- 공설 소방용수시설(2014.9.20.현) : 591개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 각 팀별 3개조로 편성하여 실시

- 진압대장은 감독수리, 각 조 선임자 은 안전책임자

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(일제조사 기간중 병행)

□ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

※ 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대 상(‘90년 이전) : 공설소방용수시설 84개소(지상식 40 지하식 44)

□ 일제점검 계획에 의거 실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출(붙임 서식)

※ [참고자료]  ‘13년 점검 결과

-  ‘13. 10월 점검결과(노후 및 사용도에 따른 4등급 분류)

구 분	D급	C급	B급	A급	기타
상 태	교체 필요	중점관리/향후교체	상태 양호	이상없음
개 수 (지상/지하)	3개 (3/0)	4개 (2/2)	23개 (12/11)	54개 (23/31)
조 치	우선교체	중점관리	지속관리	지속관리

□ 119행정정보시스템(재난대응/소방용수) 입력사항 확인

□ 재난대응과-19602(2014.8.26.)호 『119행정정보시스템(재난대응분야) 소방용수 등록 기본 데이터 분석결과 및 정비계획 알림』 관련

❍ 대 상 : 589개소(공설소방용수시설 : 소화전 588, 급수탑 1)

❍ 119행정정보시스템 입력자료 현장 확인 후 일치여부 재확인

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

□ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

□ 점검에 따른 각종 현황 정비제출

❍ 점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍ 노후소화전 점검결과(병행 또는 자체 세부계획 수립)

❍ 2015년도 신설 예정지 현황 파악

□ 일제정밀조사(점검) 요령

❍ 점검과정

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캪을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

※ 예산부족으로 의뢰 불가시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 (수도사업소 의견 첨부)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치되도록 현행화

□ 점검결과는 별첨 서식에 의거 2014. 11. 4.(화)까지 보고

붙임 : 2014년 동절기 소방용수시설 일제조사(서식) 1부.  끝.