- 2014년도 하반기 - 소방용수시설 일제점검·정비계획

동작소방서

[대응총괄팀]

- 2014년도 하반기 -

소방용수시설 일제조사 정비계획

동절기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시·정비하여 소방용수현지급수체계 확립을 통해 화재진압활동 등에 지장이 없도록 하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청 훈령 제303호)

□ 재난대응과-2236(2014.1.24.)호 “2014년도 소방용수시설 관리·운용 기본계획”

□ 재난대응과-21732(2014.9.23.)호 “2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 시달”

Ⅱ		점 검 계 획

□ 기    간 : 2014. 10. 1(수) ~ 10. 31(금)  /  1개월간

□ 대    상 : 총 2,523개소

○ 소방용수시설 : 소화전 2,307개소(지하식 2096, 지상식 211 다용도소화전 제외),

저수조 4개소, 급수탑 4개소

○ 비상소화장치 : 195개소

○ 비상소방용수 : 13개소

□ 계획수립

○ 방   법 : 각 119안전센터 자체계획 수립 후 일제점검 실시

○ 조 편성 : 2인 1개조 편성(안전사고 방지 및 효율성 확보)

○ 수립기준 : 1개조 1일 4시간 20개소 기준으로 계획 수립(교차점검 x)

□ 병행 사항

○ 노후소화전 점검

○ 2015년도 소화전 신설 예정지 파악

○ 소방활동장애 거주자 우선 주차구획선 조사

○ 의용소방대 소방용수 안전지킴이와 합동 점검 실시 등

Ⅲ		점 검 방 법

□ 점검 방법 : 일제조사(정밀조사) - 연 2회(3월-해빙기, 10월-월동기)

□ 일제조사 점검요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캪을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 노후 소화전 점검 실시

- 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

- 기존 관내 노후소화전 현황 : C, D급 총 36개소

- 외관 · 정밀점검 외 노후로 인한 기타 고장징후 파악

- 일제점검시 추가 대상 파악 및 등급별 재분류하여 교체 우선순위를 지정하여 결과보고(예시 : D급 1,2,3,...순위, C급 1,2,3,...순위)

□ 비상 소방용수시설 점검 실시

- 추가 또는 폐쇄 등 변경사항 파악

- 필요시 사진 및 위치도 업데이트 및 보고

□ 소방용수시설 활용 장애 유발 주차구획선 조사

- 도로교통법 제32조 내지 제34조를 위반하여 설치된 주차구획선

- 소방차량 통행에 장애가 되는 지역(도로폭 5m 미만 도로)

- 도로 양 옆 지그재그로 구획되어 소방차량 통행이 곤란한 대상

- 교차로 가장자리 또는 모퉁이로부터 5m 이내

- 소방용수시설로부터 5M 이내에 설치된 주차구획선 조사 결과 보고

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

- 다용도 소화전 점검·관리는 수도사업소 관할임(점검 대상에서 제외)

- 제수변 잠금 금지(상수도 주배관이 막혀 단수 발생 – 민원 초래)

□ 119행정정보시스템(재난대응/소방용수) 입력사항 현행화

□ 재난대응과-19602(2014.8.26.)호 『119행정정보시스템(재난대응분야) 소방용수 등록 기본           데이터 분석결과 및 정비계획 알림』 관련

- 데이터 관리 내용과 현장 불일치 내용 확인 및 수정

□ 2015년도 신설 예정지 현황 파악

○ 부서별 예정 수량

부 서 수 량	동작	노량진	상도	백운
21	4	9	1	7
예비/10	2	4	1	3

○ 설치 지역

- 화재 발생시 소방용수 공급의 공백이 예상되는 지역 우선 선정

- 소방활동상 여건이 취약한 지역(소방차통행곤란, 고지대, 재래시장, 대형건물 등)

○ 주의 사항

- 『지하시설물 통합정보시스템』 활용 상수도 배관 규격 확인 필수(80mm 이상)

- 예정지 5m 이내 거주자우선주차구획선 여부 확인

- 도시미관 저해 및 시민 통행 불편 사항 발생 장소 선정 제외

- 『공간데이터 웨어하우스』 활용 사유지 여부 확인 및 잠재적 민원 가능성 고려

Ⅳ		세 부 추 진

○ 경미한 사항은 즉시 시정조치 하고, 현장조치가 불가능한 사항은 관할 수도사업소에 보수 의뢰

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 즉시 수정입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거 – 구청 통보 조치

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

(수도사업소 의견 첨부)

○ 의용소방대 소방용수 안전지킴이 합동 점검은 관련 문서에 의거 실시

Ⅴ		행 정 사 항

○ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(1일 4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

○ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

○ 차후 확인 점검 등에서 미비점이 발견되지 않도록 조사 및 조치 철저

○ 조사결과와 신설 소화전 및 고장사항 등에 대한 전산 입력 및 관리 철저

○ 의용소방대 소방용수 안전지킴이 합동 점검시 시설 파손 및 부상 등 안전사고에 각별히 주의

○ 일제점검·정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 점검결과의 소방행정정보시스템 입력에 철저를 기해주기 바람

○ 점검결과는 붙임서식에 의거 2014. 11. 7.(금)한 보고