- 2014년도 하반기 -

소방용수시설 일제조사 추진계획

2014년 10월

영등포소방서

<대응총괄팀>

하반기 소방용수시설 일제조사 추진계획

월동기 대비 소방용수시설에 대한 일제 정밀조사를 실시하여

소방용수시설 고장 보수 및 주변 장애물 등을 제거함으로써 신속

하고 원활한 소방용수 현장 공급으로 시민의 생명과 재산 피해를

최소화 하고자 함.

121

관련근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

□ 소방행정과-26048(2013.9.17.)호 『교대제 근무자 소방활동 지침』

□ 재난대응과-2263(2014.1.27.)호 『2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림』

□ 재난대응과-21732(2014.9.23.)호 『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 시달』

2

점검개요

□ 기    간 : 2014. 10. 1 ∼ 10. 31 ( 1개월간)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 각 119안전센터 일제점검 자체계획에 의거 실시

31

시설현황

구분 계	총계	소 화 전		저수조	비소 장치	비상용수시설
		지상식	지하식			자연수리	인공수리
계	3,427	1,007	2,288	14	75	6	37
영등포	1,129	364	729	7	27	0	2
여의도	284	157	100	1	0	1	25
당 산	637	202	419	3	4	5	4
대 림	830	185	612	3	25	0	5
신 길	547	99	428	0	19	0	1

41

추진사항

□ 소방용수시설 조사 대상

○ 대 상

- 소화전 : 3,295개소

- 저수조 : 14개소

- 비소장치 : 75개소

- 비상용수시설 : 43개소

※ 사설소방용수시설은 소방활동자료조사시 병행실시

□ 점검방법 : 정밀점검

○ 점검과정

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캪을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 주의사항 : 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

○ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 유지 ․ 관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고 화재발생시 사용하는

수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

□ 조치결과

○ 경미한 사항은 즉시 시정조치하고, 현장조치가 불가능한 사항은 대응총괄팀에 고장발생보고(복명서서식)

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 제거(대응총괄팀에 보고)

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전조치

(수도사업소 의견첨부)

○ 비상소방용수시설의 경우 변동사항 발생시 【붙임2-시트6】에 변동된 사항을

파랑색 글씨로 기재, 비상소방용수시설 관리카드를 작성하여 보고하고 변동

사항이 없을 시 별도 문서보고는 필요 없음

○ 소방용수시설 조사 후 119행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력

□ 기타 추진 사항(병행실시)

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검

- 대 상 : 540개소

- 점검결과 작성 【붙임2-시트7】

○ 비상용수시설 관리카드 작성(수정) : 43개소

○ 119행정정보시스템(재난대응/소방용수) 입력사항 확인(수정)

- 대 상 : 3,309개소(공설소방용수시설 : 소화전 3,295, 저수조 14)

- 119행정정보시스템 입력자료 현장 확인 후 일치여부 재확인

○ 2015년 신설 대상 파악 : 35개소

영등포	여의도	당산	대림	신길
7	7	7	7	7

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 조사(기 시달)

- 결과보고 서식은 붙임2(9번시트)에 통합

○ 소방용수시설 신설 및 보수 대상 검수

- 결과보고 서식은 붙임2(10번시트)에 통합

521

행정사항

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할때 출동공백을 최소화하고 효과적인

조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시 가능

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 비번 근무자 출동대기는 부서장 판단하에 자체계획 수립하여 실시하되, 전일

출동상황 등 제반사항을 고려하여 최소한으로 실시

□ 각 119안전센터장은 일제조사에 임하는 직원에 대하여는 사전에 조사요령 및

안전교육 실시

□ 매몰, 출수불능, 위치불명 등 발생 시 원인규명을 하여 조치

□ 일제조사 계획과 관련하여 소방재난본부 재난대응과에서 실제조사 여부를 확인

할 계획이므로 조사를 소홀히 하여 지적받는 사례가 없도록 확인 철저

□ 녹물 역류 현상과 관련하여 수도사업소 직원과 함께 점검

□ 결과보고(기한엄수)

○ 조사일정(자체계획) : 2014. 9. 30(화)까지

○ 붙임2,3,4,5,6,8,9(보고서식) : 2014. 11. 7(금)까지

(붙임3,4,5,6,8,9 : 서울시웹하드 / 대응총괄팀 / 용수 / 하반기 일제조사)

붙임  1. 2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 추진 세부계획 1부.

2. 2014년 동절기 소방용수시설 일제조사(보고서식) 1부.

3. 비상용수시설 관리카드(보고서식) 1부. ※ 서울시 웹하드

4. 소방용수시설 주변 주차구획선 현장사진(보고서식) 1부.

5. 소화전 신설 예정지(보고서식) 1부.

6. 고장 복명서(보고서식) 1부.

7. 소방용수시설 보수 완료 대상 검수 결과(보고서식) 1부.

8. 소방용수시설 기록카드 1부.

9. 신설 및 보수 검수 대상 1부.

10. 노후소화전 목록 1부.  끝.