- 2014년도 하반기 -

소방용수시설 일제조사 추진계획

중 부 소 방 서

<대응총괄팀>

- 2014년도 하반기 -

소방용수시설 일제조사 추진계획

동절기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시, 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리·유지 하고자 함.

Ⅰ				점 검 개 요

○ 기   간 : 2014. 10. 1. ~ 10. 31. / 1개월

○ 대   상 : 소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수

○ 점검방법 : 각 119안전센터별 자체계획 수립 후 일제조사

※ 노후 소화전 특별점검 병행하여 실시

Ⅱ				시 설 현 황

○ 조사대상 : 2,727개소

- 소방용수시설 : 2,492개소(소화전 2,428 / 저수조 60 / 급수탑 4개소)

- 비상소화장치 : 232개소

- 비상소방용수 : 3개소

Ⅲ				세 부 추 진

○ 소방용수시설 조사 및 점검

- 소방용수시설 : 2,492개소

※ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등 자체 계획에 의거 정비 실시

- 비상소화장치 : 232개소

- 비상소방용수 3개소

※ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황제출(붙임서식)

- 비상소방용수시설 현황

시설명	위 치	수심	낙차	구조물	소 방 차 근접거리	동시취수차 량	관 할	비고
지하철 용출수	중구 장충동2가 189-14 (동대입구역 3호선)		15M	급수구 (자동P)	1M	2대	신당	신당119안전센터-1240(2014.3.28.) 점검결과 사용불가
지하철 용출수	중구 다산동 369-47 (약수역 3호선)		15M	급수구 (자동P)	1M	2대	신당	신당119안전센터-1240(2014.3.28.) 점검결과 사용불가
자연 수리	중구 정동 5(덕수궁 내)	1.5M	1M	연못	10M	2대	회현
인공 수리	중구 을지로2가 199-33 (메트로호텔 주차장)	3.5M	4.5M	저수조	2M	2대	충무로
인공 수리	중구 소공동 91 (서울 잔디광장 내)	5M	5M	저수조	1M	2대	충무로

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검(병행 실시)

- 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

※ 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

- 대상(′90년 이전)소화전에 대해 자체 계획에 의거 점검실시 후 등급별 재분류 : 결과제출(붙임서식)

- 각 119안전센터별 노후 소화전 현황

※〔참고자료〕′13년 점검결과 : 재난대응과-29170(′13.11.18.)『노후 소화전 특별점검반 운영결과 알림』

구분	계	D급	C급	B급	A급
계	750	14	69	545	122
무 학	206	3	12	147	44
을지로	172	1	4	164	3
충무로	110	4	11	83	12
회 현	153	3	28	84	38
신 당	109	3	14	67	25

- 2013년 10월 점검결과(노후 및 사용도에 따른 4등급 분류)

구 분	D급	C급	B급	A급
상 태	교체 필요	중점관리 향후 교체	상태 양호	이상없음
개 수	14개	69개	545개	122개
조 치	우선교체	중점관리	지속관리	지속관리

○119행정정보시스템(재난대응/소방용수) 입력사항 확인

□ 재난대응과-19602(2014.8.26.)호 『119행정정보시스템(재난대응분야) 소방용수 등록 기본 데이터 분석결과 및 정비계획 알림』 관련

- 대 상 : 2,492개소(공설소방용수시설 : 소화전 2,428, 저수조 60, 급수탑 4)

- 119행정정보시스템 입력자료 현장 확인 후 일치여부 재확인

○ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

- 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치, 유지·관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글 경우, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고 화재발생시 사용하는

수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

Ⅳ				점 검 요 령

❍ 점검과정

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캪을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 되므로 밸브개방 시 천천히 개방할 것

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

Ⅴ				결 과 조 치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

※ 예산부족으로 의뢰 불가시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 (수도사업소 의견 첨부)

Ⅵ				행 정 사 항

○ 각 119안전센터장은 자체 실정에 맞는「2014년 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획」 수립 추진

○ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

○ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

○ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치되도록 현행화

○ 점검결과는 별첨 서식에 의거 2014. 11. 7(금)까지 보고

붙임 : 2014년 동절기 소방용수시설 일제조사(서식) 1부.  끝.