2014년 예산절감 추진실적

□ 사업명  : 친환경오존접촉지 안트라사이트 산세정

❍ 예산절감실적

(단위:천원)

구 분	절감 목표액	절감실적액
		소 계	달성률 (%)	지출절약	성과제고	비예산사업	세입증대
창의적업무혁신	-	215,000	100			215,000

❍ 예산절감사유

- 비예산사업으로 시행한 친환경오존접촉지 안트라사이트 자체 산세정으로 신탄구매효과발생 및 인건비 절감

□ 현황 및 문제점

❍ 시설현황

- 2011년 9월부터 고도정수처리시설을 도입하여 운영 중

- 고도정수처리 공정은 오존접촉지, 친환경오존접촉지, 활성탄흡착지로 구성

- 친환경오존접촉지 효과 : 수중에 녹아있는 용존 오존제거

※ 잔류오존(O3) : 안트라사이트(C)와 접촉하여 산소로(O2)로 변화

❍ 문제점

- 운영기간이 장기화 됨에 따라 안트라사이트 오염도 증가

(평균 오염도 : 349NTU, 2014년 3월 분석값)

→ 용존오존 제거효율 감소 (100% → 55%)

구분	오존주입률 (mg/L)	오존접촉지유출농도 (mg/L)	친환경유출농도 (mg/L)	제거 효율(%)
‘14년 6월	0.56	0.033	0.016	55

- 용존오존제거효율 제고를 위해 신탄구매 내지 세정 필요

- 또한 친환경오존접촉지 내 세정설비 미설치로 안트라사이트 세정 어려움

□ 제도 도입과정상 애로사항 및 극복과정

❍ 친환경오존접촉지 안트라사이트 관리 방안 마련을 위한 T/F 회의 개최(총 5차례)

- 문제점 공유 및 해결방안 모색

- 회의안건 : 효율적인 안트라사이트 세정방안 수립

- 결과 : 약품 선정(황산), 사용량 산정, 세부 세정방법 결정, 황산 사용시 작업자의 안전강화방침 수립

❍ 안트라사이트 세정실시

- 역세척 설비가 구비되어 있는 입상활성탄지로 안트라사이트를 이송, 세정 후 다시 친환경오존접촉지로 이송

(입상활성탄 재생기간동안 비어있는 입상활성탄지를 이용)

- 세정기간 : 2014년 7월 8일 ~ 7월 31일

- 안트라사이트 이송 : 이송업체에서 실시(예산반영)

안트라사이트 세정 : 정수센터 자체 실시(예산미반영)

- 세정 방법 및 사진

연번	작 업 내 용
1	공기+물 역세척 실시 - 탁질제거
2	퇴수 (수위 : 하부집수장치 바닥밑까지)
3	산주입(희석하여 주입)
4	안트라사이트 상부 30cm까지 물 채움 공기 (컴퓨레셔 3대) 30분, 휴지 30분 3회이상 반복, pH측정
5	물린스(역세펌프 3대)가동 10분, 물린스(역세펌프 2대)가동 30분
6	퇴수 이후 역세척 실시(황산성분 배출)

안트라사이트 이송(용역)	안트라사이트 세정(자체)	세정완료

❍ 안트라사이트 세정 후 용존오존제거효율 향상

- 용존오존제거효율 55% → 98%로 향상되어 세정효과 우수

- 신탄과 동일한 성능을 나타내어 신탄 구매 효과 발생

구분	오존주입률 (mg/L)	오존접촉지유출농도 (mg/L)	친환경유출농도 (mg/L)	제거 효율(%)
‘14년 8월	0.81	0.041	0.000	98.8
‘14년 9월	0.63	0.025	0.000	98.5
‘14년 10월	0.52	0.025	0.001	97.5

□ 예산절감효과 (혹은 세입증대효과)

❍ 친환경오존접촉지 유지관리 방안 마련

- 공기 및 산세척을 통해 용존오존제거효율 향상 가능하며

이와 관련 세척설비 도입 예정(안전 및 세척효율 증대)

❍ 산세정 후 신탄구매효과 발생

❍ 예산절감 : 약 215,000천원(신탄구매비+인건비)

- 신탄구매비 : 60만원/㎥(안트라사이트 가격)×348㎥(세정량)

=약 208,800천원

- 인건비 : 약 6,200천원

2014년 예산절감 추진실적

□ 사업명  : 영등포 1정수지 내부 방식공사

❍ 예산절감실적

(단위:천원)

구 분	절감 목표액	절감실적액
		소 계	달성률 (%)	지출 절약	성과 제고	비 예산사업	세입 증대
설계변경 및 신공법도입	120,000	535,720	446	535,720

❍ 예산절감사유(산출내역)

- 정수지 내부 방식공사의 바닥부분(5,125㎡)공법을 부착식공법     (eco-panel공법)에서 도막식공법(도막식 범용 폴리우레아공법)     으로 변경하여 아래와 같이 예산절감함

구 분	당초	변경	절감액	비고
내 용	- 천장+벽체 : 10,328㎡ 도막식폴리우레아공법 - 바닥: 5,125㎡ 부착식Eco-Panel공법	- 천장+벽체+바닥 : 총 15,453㎡ 도막식 폴리우레아공법
자재비	1,059,733,000	524,013,000	535,720,000

□ 현황 및 문제점

❍ 현황

- 공사비 현황

구분	당 초	변 경	증감액	비고
도급비	898,871,700	1,016,484,150	증117,612,450	사급자재비 증액
관급비	1,059,733,000	406,400,000	감653,333,000	공법변경으로 감액
총공사비	1,958,604,000	1,422,884,000	감535,720,550

- 공사 개요

구 분	공사개요(당초)	공사개요(변경)	비고
1 정수지 내부 방식	ㅇ도막식(천장+벽체):10,328㎡ ㅇ 부착식(바닥):5,125㎡ ㅇ 계 : 15,453㎡	ㅇ도막식(천장+벽체+바닥): 15,453㎡

❍ 문제점

- 1정수지 내부 방식공사의 바닥부분(5,125㎡)공법을 당초 부착식 공법         (eco-panel)으로 계약하여 착공 중, 상기 공법으로 시공 및 준공한         타사업소 배수지 방식공사에 하자(Eco-Panel 다수 탈락 현상)가 발생하여          전면 재시공 등 문제 발생

□ 제도 도입과정상 애로사항 및 극복과정

❍ 우리영등포정수센터 1정수지 내부 방식공사 시행 중 타사업소에       시공한 Eco-Panel이 다수 탈락하는 하자가 발생함에 따라 부착식 Eco -

Panel공법 특허사용협약을 해지(‘13.11.12)

❍ 협약상대자가 지위보전가처분 신청(협약유효 확인 청구권 소송)을   제기(’13.11.25)하였고 우리정수센터에서는 응소(’13.12.3)하여 승소   (‘14.3.19)하였음

❍ 바닥부분 공법선정에 대한 위원회(내부위원3명, 외부전문가3명)를  개최하여 경제적이고 품질이 우수한 공법인 도막식 범용 폴리우레아공법을   재선정하여 시행함

□ 예산절감효과 (혹은 세입증대효과)

❍ 예산절감액 535,720천원

❍ 하자발생이 많은 공법에 대하여 타 정수센터, 사업소에 전파하고        경제성과 품질이 우수한 공법을 선정, 시행토록 횡단전개 시행