문서번호	생산관리과-11786
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		생산관리과장	생산부장
협 조
	수질과장
	기전설비과장
	기술진단과장

2014년 겨울철 취․정수장 관리대책

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10

상수도사업본부

(생산부)

'14년 겨울철 취․정수장 관리대책

앞으로 다가올 한파에 대비하여 취․정수장 시설물에 대한 점검․보강 조치 등 안정적인 수돗물 생산 및 공급을 위하여 '14년 겨울철 관리대책을 수립하여 추진코자 보고 드림.

Ⅰ		추진기간

○ 사전 준비기간 : '14. 10. 15 ∼ '14. 11. 14 (1개월간)

○ 추 진 기 간 : '14. 11. 15 ∼ '15. 03. 15 (4개월간)

Ⅱ		추진근거

○ ′14년 겨울철 종합대책 수립계획(기획담당관-15137, '14.10.17)

○ ′14년 겨울철 급수대책 추진계획수립(계측관리과-5477, '14.10.06)

○ 기술진단과-398(‘14.1.12) 2014년 아리수정수센터 기전설비 안전점검 계획

Ⅲ		추진방향

○ 동파 취약시설 사전 점검 및 보온 조치

○ 동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구대책 확립

○ 수량, 수질의 변화에 능동적인 제어 운영 태세 확립

○ 취․정수시설 최적 운영 관리 유지

○ 맛있는 수돗물 생산과 안정적인 공급

- 겨울철 상수도관 동결 및 누수발생으로 단수지역 발생 시 병물아리수 신속 지원

Ⅳ		추진대상

○ 아리수정수센터 (정수장 6개소, 취수장 4개소)

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북(통합)
							계	강북	구의	뚝도
정수장	4,350	400	250	500	600	1,600	1,000	1,000	-	-
취수장	6,160	광역	-	1,450	700	1,710	2,300	1,050	550	700

Ⅴ		세부 점검 계획

□ 점검반 구성

○ 본부 생산부 : 분야별 담당자 4명(시설, 수질, 기계, 전기 등)

○ 아리수정수센터 : 시설, 수질, 기계, 전기 분야 등 담당자

□ 정수센터 점검일정 및 점검자 현황

구분	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
점검일정	11.3(월)	11.4(화)	11.5(수)	11.6(목)	11.7(금)	11.10(월)
시설분야	정윤홍	권창범	이규현	유양현	김복록	유동수
수질분야	임종필	유준수	최영효	김영돈	유재훈	김인성
기계분야	전준원	정종영	정상호	유퉁희	박태원	정종영
전기분야	윤덕묵	서기종	이흥수	김인준	함진각	박태식

□ 세부점검내용

○ 시설분야

- 각종 설비 및 노출배관 보온조치 여부

- 겨울철 관리대책 수립 및 비상연락망 정비 상태

- 동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구대책

- 긴급복구자재 보유실태

- 겨울철 난방에 따른 화재예방 대책

○ 수질분야

- 약품저장․투입시설 및 이송배관 등 관리실태 및 보온실태

- 염소 및 약품 투입시설 및 저장실 난방관리 실태

- 동절기 수질 변화에 따른 수질 관리 강화 대책

○ 기계설비분야

- 취․송수 모타펌프 운영실태

- 수충격 완화설비 작동 및 유지관리 실태

- 공압설비 가동 및 보온상태

○ 전기설비분야

- 취, 송수펌프 전동기 절연저항 및 접지저항 관리상태

- 변압기 등 전력설비 관리상태 등

□ 점검방법

○ 1단계 : 분야별 점검표에 의거 정수센터 자체점검

○ 2단계 : 본부 및 정수센터 합동 확인 점검

Ⅵ		중점 추진 사항

○ 전년도 월동기 대책 추진사항에 대한 문제점 및 언론보도 사항 등 분석 반영

- 안전 예방, 시민생활 불편 등 시장․부시장 지시사항 중점 반영

○ 취․정수시설물 일제 점검 시행

- 동파에 대비하여 분야별 점검반을 구성하고 시설물 일제 점검 실시

- 점검 결과에 따라 보수․보강 및 정비 시행

○ 취약 시설 및 설비에 대한 예방 조치 시행

- 안전 사각지대 현황 파악 및 점검 실시

- 노출 배관에 대한 보온 조치(약품 이송배관, 구내용수 배관 등)

- 변류의 작동상태, 누수, 변실 물고임, 토사 유입, 배기변 보온 등 점검

- 각 시설의 출입문 여닫이 기능 점검 및 잠금장치 확인

- 기전설비 관리상태

- 기전시설 결빙방지 및 설비보온 상태

○ 취약지역 집중관리

- 침전지 사용 배관 동파 방지 및 지내 결빙 방지 대책 강구

․첫 번째 한파대비 침전지 사용 배관 등 퇴수조치

․침전지 결빙 예방용 살수관 사전 점검 후 퇴수, 한파시 적기 가동 개시

- 염소 등 가스 투입시설 및 저장실 안전 관리

- 겨울철 난방에 따른 화재 예방 대책

- 약품실, 여과지, 염소실 문 열림 점검(주․야간 순찰시 필히 확인)

○ 긴급 복구 및 보고 체계 확립

- 긴급 복구업체 및 필수요원 비상연락망 정비

- 복구체계 및 보고체계 확립

- 발전기, 해빙기, 양수펌프 등 복구장비 정비

- 각종 복구 기자재 확보

○ 수질관리 강화 및 연말연시 대비 급수대책

- 혹한기 저 수온, 저 탁도에 따른 수질관리 철저

- 생산량의 시간대별 변화에 따른 정수처리 운영 관리

- 정수약품 적정량 비축 및 관리

- 연말연시 및 설 명절 대비 급수대책 철저 시행

Ⅶ		행정사항

○ 자체 추진계획을 수립하여 시행하고 점검결과를 ′14.11.12(수)까지 제출

- 겨울철 취․정수장 관리대책을 수립하여 자체점검을 사전 실시하고 문제점 보완(′14.10.31(금)까지 겨울철 관리대책 제출)

○ 정수센터소장은 전 직원 대상 재난관련 교육 실시(사진 등 자료 축적)

○ 상황실에 자체 추진계획 및 상황별 위기관리 행동매뉴얼 등 비치 활용

○ 정수센터 합동점검계획 통보

○ 지적사항 및 수범사례에 대한 횡단전개로 시설개선에 기여

붙임 : 1. 겨울철 대비 취․정수장 분야별 점검표 1부.

2. 주요 시설물 점검사진(양식) 1부.

겨울철 대비 정수센터 점검표(시설․수질 분야)

○○아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
정수처리 운영관리	․ 겨울철 관리대책 자체계획 수립 ․ 생산량, 수위, 관압관리 등 수처리 운영 사항
주요 시설물 점검	․ 취수장 시설물 ․ 정수처리 시설물 ․ 약품 저장 및 투입 시설물 ․ 배출수, 송수펌프실 및 기타 시설물
동결 동파 예방 조치 상태	․ 출입문, 창문 여닫이 상태 ․ 약품 이송배관 등 각종 구내 노출배출 보온 ․ 각종 변류의 작동상태 및 누수 ․ 변실내 물고임 및 보온상태 ․ 염소 투입실 및 저장실 난방관리 ․ 겨울철 난방에 따른 화재예방 대책
겨울철 대책 현황	․ 혹한기 비상근무체계 확립 여부 ․ 취약지역 순찰조 편성여부 ․ 정수약품 확보여부 등
정수처리 및 수질관리 실태	․ 침전지, 여과수, 정수( 탁도, pH 등 ) ․ 정수약품 관리상태 및 적정주입 여부 ․ 잔류염소 적정유지 여부 ․ 여과사 적정관리 및 역세척 상태
복구체계	․ 자체 복구반 편성여부 ․ 긴급복구업체 연락체계 유지 ․ 복구장비 및 공구 확보 및 타사업소 활용계획 ․ 예비자재
근무상태	․ 운전요원 교육 ․ 각종 게첨물

2014.    .    .

점 검 자 :	직                성명          (인)

직                성명          (인)

직                성명          (인)

직                성명          (인)

겨울철 대비 정수센터 점검표(기계분야)

○○아리수정수센터

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 취수펌프장 • 모터펌프, 진공펌프 가동상태 및 기타 이상여부 • 이동밴드 스크린 정상 작동여부 • 관 두께 측정실시 및 이상여부 - 배관설치 10년이상 : 매년 2회 - 배관설치 5년이상 : 매년 1회 • 배수펌프 자동운전 작동상태 등
2. 송수펌프장 • 모터펌프 가동상태 및 기타 이상여부 • 관 두께 측정실시 및 이상여부 - 배관설치 10년이상 : 매년 2회 - 배관설치 5년이상 : 매년 1회 • 배수펌프 자동운전 작동상태 등
3. 수처리 기기 • 혼화기, 응집기, 슬러지수집기, 송풍기, 역세척 펌프 등 정상 가동상태 • 기타(윤활유 누유 등)이상 여부 등
4. 약품투입기 정상 가동상태 및 기타 이상여부 등 • 약품 이송펌프, PAC투입기, NaOH투입기, 활성탄투입기, 소석회투입기,CO2 투입장치 • 기타(약품 누액 등)이상 여부 등
5. 배출수 처리시설 정상 가동상태 및 기타 이상여부 등 • 탈수설비, 슬러지 및 약품 이송펌프, 농축조 슬러지수집기 • 기타(윤활유 누유 등)이상 여부 등
6. 기타시설 정상 가동상태 및 이상여부 등 • 안전난간 및 발판 관리상태, • 크레인 및 호이스트, 압력탱크 안전 검사 사항 및 유지관리상태 • 수충격 완화설비 • 감속기 등 각종 기계류 누유여부 • 기타 유지관리상태 등

2014.    .    .

점검자 :  소속             직급          성명       (인)

소속             직급          성명       (인)

겨울철 대비 정수센터 점검표(전기분야)

○○아리수정수센터

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 외부기관 검사 및 조치사항 이행 여부 • 정기검사 및 요청점검(일시 및 내용) • 검사 및 점검결과 조치사항 이행여부
2. 수전선로 • 인입선로 케이블 표지판 설치상태 • 지하맨홀 인입선로 지지금구, 옵셋상태 • 기타 수변전실 주변 배수상태 등
3. 수변전설비(개폐기,휴즈류,차단기 등) • 각종 지시계기 동작상태 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등
4. GIS 설비 • 가스(SF6)압력 정상여부 : kg/㎠ • 각종 지시계기 동작상태 • 부식 여부등 기타 위험요소 등
5. 변압기 • 접속부 조임상태 및 기초상태 • 유량 적정 및 누유 여부 • 절연유 유출방지시설 운용상태 • PCBs 오염변압기 관리상태 등
6. 예비전원 설비 • 계기 및 표시등 정상여부 • 충전기 및 축전지 관리상태 등
7. 제어 계측설비 • 시스템 정상 동작상태 여부 • 기타 문제점 및 보완사항 등
8. 기전시설 관리시스템(PDA)활용 실적 • PDA 활용 및 유지관리상태 • 일상, 상세, 정밀, 특별점검 실적
10. 소화설비 관리상태

2014.    .    .

점검자 : 소속            직급          성명       (인)

소속            직급          성명       (인)

겨울철 대비 주요시설물 점검사진(양식)

○○아리수정수센터

사진설명
사진설명