『2014년, 맑고 깨끗한 청계천을 위한』

조경 ․ 생태 ․ 환경 유지관리 종합계획

2014년 맑고 깨끗하고 안전한 청계천 유지관리를 위해 조경, 생태, 환경 분야의 종합관리계획을 수립하여 생태환경관리와 시민의 이용을 위한 녹지, 편의시설관리 및 증진에 만전을 기하고자 함.

		환경분야 관리계획

	《추진방향》
■ 수질환경 관리방법 개선을 통한 맑고 깨끗한 친수공간 제공 ■ 과학적 계측을 통한 시기적절한 관리방법 가능 ■ 이용시민에게 악취저감을 통한 쾌적한 환경 제공

1		수질분야

□ 주요 업무

◦ 녹조 및 대장균군 저감을 위한 수질관리

－ 하상 청소

당 초		개 선
녹조류 발생시 연 6회 직영 시행 (전구간)		- 녹조류 발생시 연 4~6회(전구간) : 직영 + MOU 체결기관(9개) 합동시행 - 하수 유입시 즉시 시행(주요 친수구간 : 모전교~ 수표교)

- 청계광장 분수수조 청소(분기 1회 시행)

⦁ 분수수조 상·하부 녹조 및 부유물 제거(야간작업 시행)

－ 청계천 복개구조물 내부 CSO관로 준설 (10 ~ 11월, 95백만원)

⦁ 광교~오간수교(2.5km) : 준설 430㎥, 준설토 운반 및 폐기물 처리

□ 수질관리

◦ 개    요

- 유지용수공급                          ※ 365일 송수펌프 1대 가동

구 분	계	유지용수	지하철, 한전	비 고
수 량	60,000(㎥/일)	40,000(㎥/일)	20,000(㎥/일)	지하철 6개소, 한전 5개소

⦁ 청계천 본류 관리기준(환경부 고시에 의거 BOD기준 3이하로 관리)

☞ 환경부고시 제2006-227호(07.1.10) 『중권역별 수질 및 수생태계 목표기준과 달성기간』

☞ 환경부고시 제2008-21호(08.1.30) 『수질 및 수생태계 목표기준 평가 규정』

☞ 환경부 수질측정망 운영계획(2011.7.1)

- 유지용수 관리기준(환경정책기본법시행령 수질 및 수생태계 하천 생활환경 Ⅱ등급)

등 급		수소이온 농도 pH	용존산소 DO (㎎/ℓ)	생물화학적 산소요구량 BOD (㎎/ℓ)	화학적 산소요구량 COD (㎎/ℓ)	부유물질 SS (㎎/ℓ)	총인 T-P (㎎/ℓ)	총 대장균군 (군수/100mℓ)	분원성 대장균군 (군수/100mℓ)
약간 좋음	Ⅱ	6.5 ~ 8.5	5 이상	3 이하	5 이하	25 이하	0.1 이하	1,000 이하	200 이하

☞ 약간좋음 : 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과ㆍ

침전ㆍ살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음

◦ 유지용수관리소 수질관리

- 수질측정

⦁ 자동측정기를 통한 실시간 수질측정 : 2지점 3항목

※ 착수정, 침전지(pH, 탁도, 수온)

⦁ 매월측정 : 3지점 9항목

※ 착수정, 침전지, 정수지(pH, DO, BOD, COD, SS, T-P, T-N, 총대장균군, 분원성대장균군)

- 수질관리 방안

⦁ 실험값에 의한 응집제 적정량 투입으로 최적의 부유물질 제거

⦁ 침전지 및 수로 주기적인 청소

- 수질관리용 약품관리

⦁ 응집제(PAC)는 조견표 대비 10%감량 하여 투입

※ 관련근거 : 청계천관리처-5792호(2013.12.11)

⦁ 보조응집제(가성소다)는 고탁도 발생, pH 저하시(6.5미만) 조견표 기준량 투입

◦ 청계천 본류 수질관리

- 수질측정

⦁ 자동측정기를 통한 실시간 수질측정 : 2지점 5항목

※ 오간수교, 고산자교(pH, DO, 탁도, 전기전도도, 수온)

⦁ 매월측정(분석 : 市보건환경연구원)

측정주체	측정지점	측정항목(8개 항목)
환 경 부(3지점)	모전교, 무학교, 중랑천합류부	pH, DO, BOD, SS, COD, T-P, 총대장균군, 분원성대장균군
공 단(8지점)	청계광장, 모전교, 수표교, 오간수교 황학교, 무학교, 고산자교, 중랑천합류부
유입지천(2지점)	성북천, 정릉천

※ 공단주체 모전교, 수표교 2개지점 대장균(E-Coli) 항목추가

- 수질관리방안

⦁ 친수활동 기준 설정을 위한 강우 후 수질변화 조사

※ 별도 세부계획 방침 후 시행

⦁ 하상내 녹조 및 부유물질 청소

⦁ 강우시 하상내 오염물질 제거

⦁ CDS설비 협잡물 제거, 월류관거 유입부 주기적 청소

◦ 지하철, 한전 지하수 관리

- 유입현황

⦁ 지하철(13), 전력구(7) 지하수 20개 지점

- 수질관리방안

⦁청계천으로 직접 유입되는 지하수 11개 지점 수질측정 결과를

市 물관리정책과로부터 제공 받아 지하수 측정결과를 모니터링

구 분	지 점	측정항목(9개 항목)
지하철(호선)	종로3가(3), 을지로3가(3), 종로3가(5), 을지로4가(5), 동대문역사문화공원(5), 동묘(6)	pH, DO, BOD, SS, COD, T-P, Fe 총대장균군, 분원성대장균군
한 전	성동전력소, 신답역사, 마장변전소, 신당수직구, 종로수직구

※ 수질의 적합성 여부 관찰 및 부적합시 해당기관에 수질개선 요청

◦ 시설물관리

- 수질계측기 관리

⦁ 주기적 점검, 보정으로 효율적 관리 및 측정장비의 정확성 확보

⦁ 시약 및 소모품은 적기에 교체

- CDS 시설

⦁ 정기적인 시설점검(기계, 전기설비에 대한 상세점검은 시설팀 협조)

⦁강우발생 후 CDS 유입맨홀부 등 청소