문서번호	급수운영과-4501
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	북부수도사업소장
협 조	시설관리과장
	주무관

2014년 상수도관 누수탐지 계획

(유수율 증대 사업〕

2014. 2

북부수도사업소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 ■ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	상수도본부 누수방지과	)		무 □

2014년 상수도관 누수탐지 추진 계획

상수도관에 대한 체계적인 누수탐사로 누수를 조기발견 및 신속 복구로 누수량을 감소하여 유수율 향상에 기여하고자 함.

1		’13년 탐지현황

□ 탐지실적 : 128건(목표 260건)

◦ 구경별․재질별 탐지현황

구분	구경별(㎜)					재질별
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
건수	128	50	13	60	5	128	29	29	49	6		4	10		1

◦ 탐지 결과

- 탐지로 발견한 누수(128건)는 전체 누수(1,130건)의 11.3%를 차지

- 탐지누수 발견중 80mm이상이 65건으로 전체 탐지 누수발견건수의 50.8% 차지

- 누수방지량 또한 총 15,509㎥(50mm이하 5,126㎥, 80mm이상 10,383㎥)으로 적출건수와 더불어 80mm이상 중대형구경의 방지량이 많음

- 하지만 80mm이상 중대형구경 위주의 탐지로 목표달성(260건)이 어려웠음

□ 탐지인력 및 장비

◦ 탐지인력(2개조 10명)

- A조 5명 : 탐지원 2명, 기간제근로자 3명

- B조 5명 : 탐지원 2명, 공무직 3명

◦ 탐지장비

- 다점형 상관식 탐지기 : 6대(로거 40개)

- 음청식 탐지기 : 14대(청음봉 12대, 전자청음봉 2대)

2		’14년 누수탐지 계획

2-1. 누수탐지 추진

□ 탐지목표 : 200건

구분	단위	목표	분기별 목표					비 고
			계	1/4	2/4	3/4	4/4
다점형탐지 (70%)	건	140	140	14	49	49	28
일반탐지 (30%)	건	60	60	6	21	21	12

□ 추진방향

◦ 최근 3년간 누수가 많이 발생한 취약 블록 집중탐지

◦ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중대형관 집중 탐지

◦ 취약지역 누수 조기발견 탐지활동 강화

□ 추진내용

◦ 누수 취약지역 집중 탐지(분기별 1회 이상)

- 단일 배관․수계전환 불가지역 등 : 28개 지역, 15.6㎞(80～900㎜)

- 송배수관의 곡관부 : 47개소

⇨ 동부간선 인접도로(노원구 상계동 660～상계동 769-4) 27개소(600～900㎜)

중랑천(녹천교)횡단 1개소(1200㎜)

마들로(노원구 월계동 19～월계동 320-15) 12개소(500～600㎜)

중랑천 고수부지(노원구 월계동 236～월계동 694-4) 7개소

- 누수취약 송수관(월1회 이상) : 1개소

⇨ 동일로(공릉동 653-3～상계동 764-1,  700mm 3.7㎞)

- 3회 이상 누수다발관 탐지 : 24개소(80～300mm)

- 쌍문역 등 지하철역 주변 : 13개소 5.6㎞

- 겨울철 ․ 해빙기 등 누수 발생률이 높은 계절에 집중 탐지

◦ 다점형 상관식 누수탐지 ⇨ 면적탐지

- 최근 3년간 누수가 많이 발생한 블록 우선 실시

- 350mm이하 누수다발 배수관 중심으로 실시

- 누수발생 현황(3년 평균)

구분	소블록 누수발생 현황				비 고
	소계	15건이상	1건이상	1건미만
소블록(개수)	218	22	169	27

‧ 누수발생 15건 이상 소블록 : 3회 이상/년 탐지실시

‧ 누수발생 1건 이상 소블록 : 1～2회 이상/년 탐지실시

- 80㎜이상 누수다발 취약관로 중점 실시

- 인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역 집중탐지

◦ 음청식 누수탐지 ⇨ 선형탐지

- 대형 송배수관 취약지점, 누수 발생이력 관 등 탐지

- 지하철역 주변 등 전기부식에 영향이 있는 지역 : 13개 지역 5.6㎞

□ 추진방법

◦ 다점형 상관식 누수탐지는 24시간 탐지 ⇨ 로거 주간설치, 익일회수 분석

◦ 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병용

◦ 계절별(겨울철․해빙기 등) 취약지역, 유수율 저조지역 등은 집중탐지

◦ 연간 탐지대상, 순위 등 자체 실정에 맞게 계획에 의거 추진

□ 추진 기간 : 연중실시

2-2. 누수탐지 기간제 근로자 고용 : 별도 계획수립

□ 고용인원 : 3명

◦ 기간제 인원 : 3명

□ 주요업무 : 상수도관 누수탐지 작업, 탐지업무 지원 등

□ 채용방법

◦ 공개채용 : 서울특별시 기간제근로자 관리규정(2013.05.30. 개정) 및 기간제

근로자 채용 및 관리지침(일자리정책과-8988 2013.07.10)

- 공개채용을 원칙으로 자격조건을 구체적으로 정한 후 추첨 방식을 통해

엄정적용

- 채용계획 후 서울시 홈페이지(seoul.go.kr), 일자리플러스센터 홈페이지(job.seoul.go.kr), 부서 홈페이지 등 정보통신망을 활용 7일 이상 공고(규정 제8조제2항)

- 사업소 실정에 맞게 채용 심사기준(안)을 작성하여 모집인원의 2배수 내외로 우선 선발 후 반드시 응시자 직접추첨으로 공정하게 공개추첨

․ 추첨일(사업소 공통) : ‘14. 3. 19(수) 11:00

◦ 채용권자 : 수도사업소장

◦ 채용절차 : 모집공고 ⇨ 서류전형 ⇨ 합격자 선정 ⇨ 교육실시 ⇨ 사업수행

◦ 채용 관련 유의사항

- 누수탐지 장비의 누수음 청취가 가능하고 탐지 등 상수도 업무 유경험자 우대

- 전년도 참여자 중 자체 평가결과 부적합 인력은 배제

- 사업 착수이전 인력모집 및 교육 등 완료

- 현장작업은 안전과 작업의 효율성을 고려 4월부터 시행

◦ 기타 복무관리 등

- 관련규정 : 서울특별시 기간제 근로자 관리규정

- 복장통일 : 일반운영비 예산 사용(연 2회)

- 출․퇴근 확인  : 지문인식기 활용

- 근무실적 평가 : 근로자 개인에 대한 자체 평가 실시(6월 및 9월)

- 보안각서 : 근로계약서 작성시 징취

□ 고용기간 : ’14. 4. ~ 11(8개월 미만)

□ 소요예산 : 66,618천원

2-3. 공무직 채용

□ 채용인원 : 2명

◦ 채용사유 : 퇴직자 발생

□ 채용시기 : ’14. 4 ~ 6월

□ 채용방법 : 본부 별도 지침에 의거 채용

2-4. 탐지 종사자 탐지능력 향상 추진

□ 워크숍 추진

◦ 대 상 : 5명(업무담당자, 탐지원)

◦ 일 시 : ’14.02.20(목) ~ 02.21(금)

◦ 내 용 : 탐지 이론, 장비 소개 및 실습

◦ 장 소 : 수안보연수원

◦ 강 사 : 외부 전문가 초빙 강의

3		행정 사항

◦ 누수탐지 성과 평가 시 80㎜이상 대형관 탐지실적 우대

- 건당 구경별 적출실적 가점 부여

구분(㎜)	50이하	80~100	150~200	250~300	350~500	600~900	1,000이상	비고
인정	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3

․ 다점형 및 음청식 탐지기를 이용하여 적출한 실적 인정 ⇨ 육안실적 제외

- 곡선부, 지하철, 단수 수반 단일배관 등 누수 취약 관으로 선정하여 관리하는 관의 누수탐지 성과는 우대

◦ 탐지인력 및 차량 확보는 전년도와 동일하게 시행

◦ 누수탐지 추진실적은 월 단위 보고 : 익월 3일까지

따로붙임 : 1) 다점형상관식 탐지계획(우선순위) 1부

2) 단일배관,수계전환불가지역 현황 1부

3) 송배수관 곡관부 현황 1부

4) 누수취약 송배수관 현황 1부

5) 3회 이상 누수다발관로 현황 1부

6) 지하철역 현황 1부

7) 탐지실적 보고(양식) 1부. 끝. 이곳에 본문을 입력하세요