문서번호	정수과-228
결재일자	2014.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
협조	정수시설과장
	원수관리과장

2014년 상수도분야

가뭄 종합대책 세부 실행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강북아리수정수센터

『2014년 상수도분야』

가뭄 종합대책 세부실행계획

이상 기후변화로 발생하는 가뭄에 대비하여 안정적으로 수돗물을 공급하기 위해 가뭄 종합대책 세부실행계획을 수립 추진하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

기    간 : '14. 3 ~ 12월

추진기관 : 본부∙정수센터 합동 추진

운영체계

□ 평 상 시 : 가뭄 주관과 자체근무, 가뭄대책 추진

- 아리수 취수,생산(원수관리과, 정수과), 수질오염관리(정수과), 시설물 안전관리∙점검(정수시설과, 원수관리과) 담당과별 자체 근무

□ 가뭄발생시 : 정수센터 가뭄대책 추진반 구성∙운영

(3개반, 4개조 총 79명)

- 상황접수반, 현장조사반, 정수처리반

Ⅱ		추 진 방 향

가뭄대비 수질오염 선제적 대응 및 예방

▸ 수질오염사고 발생 시 신속한 대응 및 관리체계 구축

가뭄대비 안정적 수돗물 공급

▸ 관할 수도사업소와 긴밀한 협조체계 구축

▸ 주배수지(북악터널, 공릉)수위 실시간 모니터링 안정적인 수돗물 공급

상수도 시설물 안전관리 대책(취∙정수장)

▸ 가뭄발생 대비 취수장∙정수장 기능을 최적상태로 유지∙운영

Ⅲ		기 상 전 망

2014년 기후전망(출처 : 기상청)

□ 기   온 : 평년(10~15℃)보다 높거나 비슷

□ 강수량 : 평년(1,032~1,839mm)과 비슷

’13년 가뭄피해 현황

□ 급수 피해 사항 없음

※ ’12.5~’12.6.27(약2개월)까지 서울에 내린 비가 10.6mm

(평년 강우량 191.5mm 대비 5.5% 104년만의 가뭄)

Ⅳ		운 영 체 계

① 평상시 운영

가뭄 주관과 상황관리팀 구성∙운영

□ 운영 개요

- 운영시기 : ’14. 3 ~ 12월(상시 운영)

- 운영방법 : 과자체 상황유지 및 가뭄관련 주요 업무 추진

□ 팀원 구성

- 취수대책(원수관리과) : 원수관리과장, 김향석, 한충규,봉선필

- 아리수 생산 및 수질오염 관리(정수과) : 정수과장, 조현태

생산책임자(4개 팀장), 장호, 이종관

- 시설물 안전관리(정수시설과, 원수관리과) : 정수시설과장. 원수관리과장

양영민, 이덕종, 김동우, 김향석, 한충규, 봉선필

□ 주요 추진사항

- 소관 분야별 가뭄대책 추진 및 해당과 추진상황 점검∙지원

- 본부,사업소 및 관계기관 상황 유지(정보공유, 가뭄상황 모니터링)

② 가뭄시 운영

가뭄대책 추진반 구성∙운영

□ 운영 개요

- 운영시기 : 가뭄피해 우려 또는 발생시

- 운영장소 : 본관 1층 소회의실

□ 실무반 구성 및 임무(3개반, 4개조 총 79명)

- 정수처리반 : 취수원 수질 오염에 따른 생산관리

- 현장조치반 : 시설물 안전점검 및 관리

- 상  황  반 : 상황실 운영에 따른 행정지원 등

□ 정수센터가뭄대책(급수)추진반 편제

					상 황 실
					- 주간 : 센터소장(정수과장) - 야간 : Head Operator
기술․검사지원					협조				협조								급수사고지원
상수도연구원장																	수도사업소장(서부,북부, 중부)
○ 시료분석 및 대처방안 강구																	○ 급수구역 피해조사및 응급조치(퇴수 등)
○ 상수원수분석주기조정 및 결과통보(보고)																	○ 비상급수지원
○ 현장 기술지원 등																	○ 급수정지․중단시 홍보 등
상황반 (행정관리과장)						현장조사반 (정수시설과장) (원수관리과장)										정수처리반 (정수과장)
○ 사고접수 및 본부보고,사업소 등 사고전파, 주민홍보 ○ 인력 동원 및 유관기관 등 장비 동원 ○ 기타 상황실 운영에 따른 행정 지원								○ 사고발생지역 현장조사 ○ 사고원인 및 피해조사 ○ 응급조치 및 복구 ○ 시료채수 분석(실험실 지원)							○ 방제장비 확보 ○ 정수약품 확보 ○ 취수및급수정지여부결정 ○ 유관기관 협조체제 유지 ○ 수질관리 대책 추진

Ⅴ		중점 추진사항

수질오염 선제적 대응 및 예방체계 구축

□ 목 표

- 수질오염사고 사전 예방

- 유해물질의 상수원 유입을 미연에 방지하여 깨끗한 수돗물 공급

□ 추진계획

◦ 가뭄시기 수질오염사고 수습방제 체계 구축

- 상황실 설치∙운영

▸ 운영기간 : 2014. 3 ~ 12월

▸ 상황실 설치∙운영 : 본관 1층 소회의실

▸ 주요임무 : 사고 상황 보고∙전파 및 사고수습 방제활동 총괄 등

- 비상연락 및 보고체계 구축

▸ 수질오염사고 발생 시 신속한 대응 및 관리체계 확립

▸ 수질오염 방제 장비 점검∙확보 및 훈련 실시

◦ 수질오염 사고 예방 활동 강화

- 수질오염 사고 대비 경보체계 철저 운영

▸ 한강유역환경청 및 자체 원수수질 측정망, 수질감시 및 분석

- 취수장 주변 감시활동 전개

▸ 월문천.도곡천 등 주변 하천 순찰 강화

◦ 정수처리 및 조류 대응 체계 강화

- 원수 및 정수 수질모니터링 강화

▸ 갈수기 조류검사 및 이∙취미 감시 강화(1회/일 이상 →2회/일 이상)

▸ 가뭄시기에는 조류번식 감시를 위한 모니터링 강화 실시

☞ 조류경보제 발령기준 이상 번식 시 매일 측정 강화

- 녹조현상 발생 시 신속대처

▸ 취∙정수장 운영 강화

☞ 취수장 : 맛∙냄새 등 원수에 대한 모니터링 상황에 따라 분말활성탄 흡수정 투입 및 취수시설 주변 조류차닥막 기설치

☞ 정수장 : 중염소 투입체계 전환, 약품투입 등 조류대응 철저

- 가뭄시기 수질오염사고 유형별 정수처리대책 강화

▸ pH상승과 원수수질 저하로 인한 응집 장애

▸ 2-MIB, 지오스민 등 이취미 정수처리

▸ 여과폐쇄성 조류에 의한 정수생산

▸ 가뭄이후 초기 강우시 비점오염원에서 오염물질 다량 유입시 대책

◦ 가뭄대비 분말활성탄, 염소 등 정수약품 확보와 약품 투입

장비 등 사전 점검 및 수질오염 방제장비 확보

◦ 수질 오염사고 발생시 상황별 대응 요령

- 한강상류 수질오염 사고 발생시

▸ 상황접수 및 전파 (별첨 비상연락망)

▸ 취∙정수장 비상근무 실시(방재장비 및 취∙송수설비 점검)

▸ 유류 등 부유 오염물질 유입대비 오일휀스설치,흡착제 비축          - 취수원 수질오염 사고 발생시

▸ 즉시 취수 중단

▸ 취수장 주변 오염항목 수질검사 수시 실시

▸ 송수중단 시 단수홍보, 장기간 취수 불가능 시 비상 급수체계 돌입

▸ 한국수자원공사에 팔당댐 방류량 증대(상수원 물갈이)요청

가뭄대비 안정적 수돗물 공급 체계 구축

□ 목 표

- 관할 수도사업소와 긴밀한 협조체계 구축

- 주배수지(북악터널, 공릉)수위 실시간 모니터링 안정적인 수돗물 공급

타 정수센터로 비상공급

(단위 : 천㎥)

정수장	급수인구 (천명)	시설용량	평균공급량	지원 정수장
계	10,388	4,350	3,250
강 북	2,852	1,000	800	구의(50), 뚝도(70), 영등포(60),암사(250) 부족량 (370)
광 암	769	400	230	암사(230)
구 의	580	250	200	뚝도(50), 암사(50), 강북(100)
뚝 도	1,010	500	430	구의(50), 암사(170), 영등포(60), 강북(150)
영등포	1,714	600	440	암사(290), 강북(150)
암 사	3,463	1,600	1,150	광암(170), 구의(50),뚝도(70), 영등포(160), 강북(200) 부족량(500)

상수도 시설물 안전관리 대책(취∙정수장 등)

□ 대상 시설물 : 토목,기계,전기시설물, 도∙송수관로

□ 시설물 안전점검 기간 : ’14. 3월 ~ 12월

□ 점검 방향

- 가뭄발생시 정수장∙취수장 기능을 최적상태로 유지∙운영

- 가뭄피해 예방을 위한 시설물 점검 대비체계 확립

- 정기적이고 주기적인 안전점검 및 정밀안전진단 실시

□ 세부점검 추진사항

- 취∙정수장 안전점검 및 정밀안전진단 실시

▸ 시설물 점검 주기

∙ 계절별 점검 : 해빙기, 풍수해, 동절기 등 필요시

∙ 정기점검 : 반기별 1회 관리주체 시행

∙ 정밀점검 : 2년에 1회 이상(외부전문가 또는 관리주체 실시)

∙ 정밀안전진단 : 5년에 1회 이상 안전진단업체 시행

▸ 주요 점검 내용

∙ 구조물 주요부재 안전성 및 위험 여부 조사

∙ 구조물 보수∙보강 방법 및 조치방안 등을 제시

∙ 취∙정수장 수∙배전반, 모터펌프 등 기전설비의 장상 작동 여부

□ 취∙정수장 시설물 개∙보수 추진

구 분	사 업 내 용	예산액 (백만원)	비 고
계		3,955
가뭄대책	안전점검 및 정밀안전진단(취수장)	50	원수관리과
	정수장 시설 및 기전설비 개∙보수	2,645	정수시설과
	취수장 시설 및 기전설비 개∙보수	1,260	원수관리과

Ⅵ		행 정 사 항

가뭄대책 사전준비

□ 가뭄대책 세부 실행계획 수립·제출 : '14.3.31

□ 긴급 복구업체 및 유관기관 비상체제 구축 : 서한문 발송

가뭄대책 추진사항 보고

□ 가뭄발령시 일일상황보고 제출

- 매일 15:00까지 활동실적 보고서 제출 【별첨 4】

별첨 : 1. 가뭄대책 상황관리 체계도

2. 환경(수질)오염사고 수습 관리체계

3. 환경오염 사고시 비상연락망

4. 가뭄대책 일일상황 보고(서식)

5. 긴급 복구업체 및 유관기관 명단 끝.

【별첨 1】

가뭄대책 상황관리 체계도

․  가뭄상황 총괄 관리

․  합동지침 추진상황 관리

․  추진사항 지도·점검

․  가뭄상황 정보공유

․  민·관 협력체계 유지

관계부처(T/F)

관계부처

(농림수산식품부, 환경부

국토교통부 등)

․ 소관분야 가뭄대책 수립․추진

․ 소관분야 상황관리

․ 상황발생시 정보전달 전파

중앙재난안전대책본부

․ 가뭄상황 총괄 관리

․ 중앙·지자체 총괄조정·지원

․ 민·관 협력체계 유지

․ 행동요령 홍보

지시↓↑보고

지시↓↑보고

지시↓↑보고

․  가뭄상황 총괄 관리

․  자체 가뭄대책 수립·추진

․  자치구 지도․ 점검

․  관련기관 협력체계 유지

․  가뭄상황 정보공유(전파·보고)

서울시(T/F)

서울시 관련부서

(한국수자원공사,지하수·지열협회, 민·관·군·경 지원)

․ 소관분야 가뭄대책 수립․추진

․ 자치구 지도․ 점검

․ 소관분야 상황관리

․ 관계기관 인력·장비 지원

서울시재난안전대책본부

․ 서울시 가뭄상황 총괄 관리

․ 가뭄피해 접수·지원

․ 일일상황보고(중앙부처)

․ 행동요령 홍보

지시↓↑보고

지시↓↑보고

지시↓↑보고

․  가뭄상황 총괄 관리

․  자체 가뭄대책 수립·추진

․  관련기관 협력체계 유지

․  가뭄상황 상시파악·전파

자치구(T/F)

자치구 관련부서

(지하수·지열협회,

민·관·군·경 지원)

․ 소관분야 가뭄대책 수립․추진

․ 소관분야 상황관리

․ 관계기관 인력·장비 지원

자치구재난안전대책본부

․ 자치구 가뭄상황 총괄 관리

․ 가뭄피해 접수·지원

․ 일일상황보고(서울시)

․ 행동요령 홍보

【별첨 2】

환경(수질)오염사고 수습 관리체계

			대 통 령
	대통령실 (국가위기상황센터)
			중앙안전관리위원회
			국무총리
	유관기관		중앙사고수습본부		중앙재난안전대책본부
	국방부 등 환경분과위 소속기관		환경부장관		행정안전부장관
	지원기관 -한국수자원공사 -한국전력공사 -댐관리기관 등		서울시재난안전 (가뭄)대책본부		- 상수도사업본부 (주관 : 생산부장) -보건환경연구원 -한강사업본부
			서울특별시장 (물관리정책관)
	-한강유역환경청장 -관내유관기관 (소방서, 경찰서, 방제전문기관 등)				- 인근 시․군․구 - 취․정수장 - 하수처리장 등
			자치구재난안전 대책본부
			구청장

【별첨 3】

환경오염 사고시 비상연락망

기관/부서명	전화번호	기관/부서명	전화번호
상수도사업본부 물관리정책과	(주)3146-1321/6 (야)3146-1590/3 3146-1319(FAX) (주)2115-7817/21 (야)3707-9061/2	한강사업본부 보건환경연구원 상수도연구원	(주)3780-0751/5 (야)3780-0777/8 570-3386/7 3146-1734/44

정수센터명	전화번호	취수장명	전화번호	관련부서
광 암 암 사 구 의 뚝 도 영 등 포 강 북	3146-5300 3146-5700 3146-5400 3146-5500 3146-5600 3146-5800	팔 당 암 사 구 의 자 양 풍 납 강 북	(031)790-3260/2 3146-5747 3146-2831 3146-4330 470-8970 3146-5599 452-3918 3146-5858	수자원공사 암사정수장 구의정수장 영등포정수장 인 천 시 뚝도정수장 수자원공사 강북정수장

기 관 명	전 화 번 호	기 관 명	전 화 번 호
환 경 부 -수도정책과 -중앙단속반 한강유역환경청 국립환경과학원 -한강물환경연구소 경기도청 -수질정책과 -상하수관리과 인천광역시 -상수도사업본부	(02)2110-6507 2110-6865 2110-6847 (031)790-2475 (032)560-7231 (031)770-7252 (031)249-6900 (031)249-6908 (031)249-6988 (032)440-3611 (032)720-2141	한국수자원공사 -댐․유역관리처 - 물관리센터 - 수도관리처 - 팔당권관리단 - 충주권관리단	(042)629-2782/7 (042)629-3456/9 (042)629-2822/6 (031)790-3260 3391 (043)840-1211/2 1240

【별첨 4】

가뭄대책 일일상황 보고

[2014. 1. 1(수) 15:00]

(강북아리수정수센터)

□ 기상현황

○ 강수현황 :

○ 기상전망 :

□ 가뭄피해 현황

○

○

□ 주요 추진현황

○

○

□ 수범 사례

○

○

□ 향 후 계 획

○

○

작 성 자	과명:정수과	과장 :임건혁 (☎3146-5840)	담당:조현태(☎3146-5841)

【별첨 5】

긴급복구업체 및 유관기관

분야별	기관명	담당자	전 화 번 호
			주 간	야 간	기타
공통	상수도본부	생산관리과	02)3146-1311~7	02)3146-1590~3
	남양주시	생활불편 8272반	080-590-8272	080-590-8272
	구리시	수도과	031)550-8543	031)550-8581 (당직실, 주,야)
건설 (토목, 건축)	(주)한신공영	당직실 (우명하)	02)3393-3481	02)3393-3114	#############
	임광토건(주)	심정식	02)360-5051	02)360-8182	############
	(주) 태 영	환경플랜트공사팀	02)2390-2345
누수복구	동부수도	시설관리과	02)3146-2809~12	02)3146-2890
	일주건설(주) (복구업체)	주재형	02)457-3529	02)457-3529	#############
단수시	중부수도	급수운영과	02)3146-2141~74	02)3146-2290
	북부수도	급수운영과	02)3146-3341~54	02)3146-3490
	동부수도	급수운영과	02)3146-2741~66	02)3146-2890
전기사고	한국전기안전공사 (경기북동부지사)	당직실	031)560-6200	031)560-6200	담당자 자동연동
정전시	미금변전소	감시실	031)577-9685	031)577-9685
	덕소변전소	감시실	031)577-0248	031)577-0248
GIS설비	현대중공업	정갑채	02)746-7609		#############
계장설비	(주)효성	김희정	02)707-6549		#############
수배전반	대원계전	이형원	02)462-9405		############
	(주)일산전기	김연부	02)552-6245		############
밸브	(주)고성밸브	박익표	02)3473-3060		#############
	서광공업사	정명재	031)709-1430		############
모터펌프	효성에바라	정창환	02)1544-5580		#############
액화염소 납품업체	흥인화학	이정범	02)2276-0361		#############
	백광산업	양철원	02)2612-0061		############
염소설비	(주)동방수기	김서중 (김태호)	02)423-3053		#############
	기원수처리(주)	정우진	02)512-2805		############