2014년 조류(냄새)경보제 시행계획 개정 요구안

[서울시상수도연구원]

2014년 서울시조류경보제 및 냄새경보제 계획 수립과 관련 상수도연구원 추진사항과 개정 요구안을 제출함

▢ 사업개요

○ 취수원수(6개 지점) 매주 1회 조류 및 냄새물질 조사

○ 조류 발생 대응 연구 및 특별조사 수행

▢ ‘13년 추진실적

○ 조류대응팀(현안업무 T/F) 운영

- 취수원수 52회 312점, 상수원 상류 48회 187점 조사 완료

- 냄새물질 경보제(예비주의보) 2회 발령

○ 조류 발생 대응 연구과제 수행

- 활성탄흡착에 의한 조류독소 제거연구

▢ ‘14년 추진계획

○ 조류 및 냄새물질 수질조사

- 취수원수 정기조사(주 1회) 및 필요시 상수원 상류 특별조사 및 순찰 병행

○ 조류 발생 대응 연구과제 수행

- 맛․냄새물질 자동감시시스템 적용 연구

- 맛있는 아리수를 위한 냄새물질 종합분석법 개발 및 처리 연구

▢ 조류경보제 개정 요구사항

○ 환경부와 동일한 조류경보제 발령기준 적용 : 2회 연속 기준초과 시 발령

○ 서울시 강화 사항 특화 : 1회 연속 기준초과 시 예비단계 발령

○ 냄새경보제도 조류경보제 개정요구안과 동일한 발령체계 적용

○ 처리효율을 반영한 냄새경보제 항목기준 개선 : 지오스민 완화, 2-MIB 강화

【 세부 개정요구안 】

▢ 개정 요구사항

구 분

현 행

개정 요구안

조류경보제

발령기준

구분	주의보	경보	대발생
클로로필-a 농도(㎎/㎥)	15이상	25이상	100이상
남조류세포수 (세포/㎖)	500이상	5,000이상	106이상

- 클로로필-a, 남조류세포수가 동시에 1회 기준 초과시

○환경부와 동일한 기준 적용

2개 항목 동시 2회 연속 기준 초과시

□ 주의보(경보, 대발생) 발령

○서울시 강화 사항 특화

- 예비단계 추가

- 2개 항목 동시 1회 기준 초과시

□ 예비주의보(예비경보, 예비대발생)

냄새경보제

발령기준

구분	예비주의보	주의보	경보	대발생
지오스민	10	20	100	500
2-MIB	10	20	100	500

- 각 항목 1회 기준 초과시

○냄새경보제 예비체계 개선

- 조류경보제와 동일한 체제 유지

□ 각 항목 1회 기준 초과시 예비단계

□ 각 항목 2회 기준 초과시 본 발령

○항목기준 개선(경보, 대발생)

- 지오스민 기준 완화

- 2-MIB 기준 강화

구분	주의보	경보	대발생
지오스민	20	100 □ 500	500 □ 1,000
2-MIB	20	100 □ 50	500 □ 100

▢ 개정요구안 근거

○ 환경부 기준의 동일 틀 유지

- 조류경보제가 시행되는 지점(전국) : 총 22개소 48지점

▶ 환경부 기준 : 각 항목 2회 연속 기준 초과시 발령

▶ 서울시 기준 : 각 항목 1회 기준 초과시 발령

- 동일한 이름의 조류경보제가 다른 기준으로 발령되면 사회적인 혼란과 논쟁을 유발할 개연성이 큼

○ 서울시 강화안의 특화 : 예비단계 신설

- 1회 기준 초과 시 예비주의보(예비경보, 예비대발생) 발령

○ 냄새경보제의 발령 체계를 조류경보제와 동일화

- 기존의 예비주의보 폐지

- 조류경보제와 동일 체계로 개선

▶ 각 항목 1회 기준 초과시 : 예비주의보(예비경보, 예비대발생) 발령

▶ 각 항목 2회 기준 초과시 : 주의보(경보, 대발생) 발령

○ 항목기준을 정수처리 공정효율 반영 개선

- 항목 기준을 표준정수처리공정 효율(’13. 상수도연구원 보고자료)을 근거로 현실에 적합하게 조정

단 계	기준 근거
주의보	먹는물 감시항목 기준(20 ng/L) 설정
경 보	표준정수처리공정에서 냄새인지농도(10 ng/L) 초과 우려 시 ▶ 지오스민 500 ng/L ▶ 2-MIB 50 ng/L
대발생	표준정수처리공정에서 감시항목기준(20 ng/L) 초과 우려 시 ▶ 지오스민 1,000 ng/L ▶ 2-MIB 100 ng/L

끝.