소방용수시설의 효율적인 유지관리를 위한

2014년 소방용수시설 운영위원회

2014년

목 차

	Ⅰ	소방용수시설 운영위원회 설치운영

1. 운영위원회 설치 근거 및 기능

	Ⅱ	소방용수시설 현황

1. 소방용수시설(소화전, 저수조)현황

2. 비상소화장치 현황

	Ⅲ	소방용수시설 보강계획(공설)

1. 설치현황

2. 소요현황

3. 연도별 증설계획

4. 2014년 소방용수시설 예산

	Ⅳ	기관별 협력사항

1. 영등포구청(건설관리과, 도로과, 건축과, 청소과, 주차문화과)

2. 남부수도사업소(시설관리과)

3. 강서 ․ 남부도로사업소(도로보수과)

	Ⅰ	소방용수시설 운영위원회 설치운영

소방용수시설의 신설 및 보수 등 유지관리에 따른 문제점을 유관기관과의 긴밀한 상호협조로 해결하고 소방용수시설의 효율적 관리를 통해 화재 등 재난 · 재해시 시민의 생명과 재산피해를 최소화 하고자 함.

근거

1. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15장

2. 소방기본법 제10조 (소방용수시설의 설치 및 관리 등)

위원회 개최

1. 정 기 : 연 1회

2. 수 시 : 신시가지 건설, 도시기본계획 변경 등 협의 필요성이 있을 때

구 성 : 관련기관

1. 영등포구청, 남부수도사업소, 강서 ․ 남부도로사업소 등

기 능

1. 소방용수시설 설치 및 유지 ․ 관리에 관한 업무협조

2. 단전, 단수 등에 대한 사전 정보제공

3. 각종 도로굴착 및 확장공사 내용 통보

4. 소방통로확보 및 주차구획선 설치 협의 등에 관한 사항

5. 기타 기관별 협조사항 등

	Ⅱ	소방용수시설 현황

소방용수시설(소화전, 저수조)                2014. 12. 22. 현재

종 별 구 분		총 계				공 설				사 설			비고
		계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조
영등포	계	3,751	3,709	42		3,327	3,313	14		424	396	28

비상소화장치 현황

구 분 계	119안전센터 별					구청별	유 형 별		수 도 사업소별
	영등포	여의도	당산	대림	신길	영등포	개량식	일반식	영등포
75	27	0	4	25	19	73	32	43	75

※ 현재 주택재개발 등으로 인하여 4개소 임시폐전

	Ⅲ	소방용수시설 보강계획(공설)

설치현황

구 분	계	소화전	저수조	급수탑	비 고
영등포소방서	3,327	3,313	14

소요현황

구 분		기 준	보 유	부 족	비 고
도로별소요	합계 (%)	3,641 (100%)	3,327 (91.4%)	314 (8.6%)
	광로(40m이상)	28	46
	대로(25m~40m)	494	509
	중로(12m~25m)	767	843
	소로(4m~12m)	2,352	1,869

※ 설치기준 : 소방용수시설의 설치기준 【소방기본법시행규칙 제6조 제2항 관련 별표3】

◦ 공업, 상업, 주거지역은 거리 100m이내가 되도록 설치 : 수도배관 지름 250mm이상에 부설

◦ 그 밖의 지역은 140m이내 : 수도배관 지름 75mm이상에 부설

연도별 증설 계획

총소요	보 유	부 족	연차별 보강계획
			소 계	2014년	2015년 이후
3,641	3,327	314	332	18	314

※ 화재취약지역(고지대, 주거밀집, 화재경계지구, 재래시장 등)으로서 소로(4~12m미만)

및 이면도로 우선설치

2014년 소방용수시설 예산                          (단위 : 천원)

총소요	소방용수시설			비상소화장치
	설치(22)	보수(48)	맨홀인상	보수	유지비
208,975	84,000	96,000	27,245	1,000	730

	Ⅳ	기관별 협력사항

영등포구청(건설관리과, 도로과, 건축과, 주차문화과, 청소과)

1. 건설관리과

1) 도로점용허가시 소방서와 협의하여 소방용수시설의 유지관리 및 소방통로

확보대책 강구토록 협조체제 확립

2) 사업 전 소방시설물 등 저촉여부 사전협의 및 공사내용 통보

3) 재래시장 차양막, 좌판 등 각종 지장물 불법 점용 구간 단속으로 소방통로

확보 협조 ※ 유관기관 합동 소방통로확보 훈련 실시

2. 도로과, 건축과

1) 각종 도로공사 시 소방용수시설 매몰 및 파손방지

○ 지하식소화전 맨홀 및 지상식소화전 제수변의 매몰·파손 방지

○ 공사 기자재 소화전 주변 방치 자제(화재발생시 사용 장애)

○ 공사 전 소방시설물 등 저촉여부 사전협의 및 공사내용 통보

2) 각종 굴착공사 등에 대한 사전 통보로 소방차 진입곤란 방지

3) 지하식소화전 맨홀공사 시 타 기관 관리 맨홀 뚜껑과 구별(상수도 뚜껑)

4) 각종 공사 및 지장물 이설 실시후 도색관리 등 원상복구 철저

5) 인도경계석 안전휀스 설치 시 지상식 소화전 방수구로부터 50cm이상

이격하여 설치 ※ 소화전 사용에 지장이 있을시 철거 등 협조

6) 디자인거리 조성사업 추진시 소화전의 기능 유지를 위하여 소방서와 사전협의

※ 디자인거리 조성사업으로 인한 소화전 맨홀 뚜껑이 변형되어 소화전 사용시 혼란 초래

○ 소방용수시설 사용불능 원인자 조치 (소방기본법 제28조)

누구든지 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 정당한 사유없이 소방용수시설을 사용하는 행위

2. 정당한 사유없이 손상·파괴, 철거 또는 그 밖의 방법으로 소방용수시설의 효용

을 해치는 행위

3. 소방용수시설의 정당한 사용을 방해하는 행위

○ 소방기본법 제50조 제3호 : 정당한 사유없이 소방용수시설을 사용하거나 소방용수      시설의 효용을 해하거나 그 정당한 사용을 방해한자

= 5년 이하의 징역 또는  3천만원 이하의 벌금

3. 주차문화과

1) 소방용수시설 주변 5m이내 및 재래시장, 주거밀집지역, 주택가 이면도로

등의 불법 주·정차단속 강화

○ 주차 금지장소에 주차한 차 (도로교통법 제33조)

2. 화재경보기로부터 3m 이내의 곳

3. 다음 각 목의 곳으로부터 5m이내의 곳

가. 소방용 기계 ․ 기구가 설치된 곳

나. 소방용 방화물통

다. 소화전 또는 소화용 방화물통의 흡수구나 흡수관을 넣는 구멍

2) 차량통행이 빈번한 노폭 5m 이하 이면도로에 그려진 황색실선의 도색 협조

(소방차량의 원활한 소통을 위한 주차단속의 근거 마련)

3) 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 제거 요청(거주자 우선 주차구획선 등)

4) 신규 거주자 우선 주차구획선을 표시할 경우 반드시 소방서와 사전협의

- 소방용수시설 5m 이내, 도로 가각부분 5m 이내, 소방차량 회전반경

(펌프차 : 8.5m, 고가차 :11.5m)내 설치 자제 요망

4. 청소과

1) 옥외소화전 사용에 따른 업무협조

○ 관련근거 : 서울시 클린도시 추진반-975(2007.02.16)호

『옥외소화전 사용 및 용수비 지원계획 통보』

○ 사  용  기  간  : 2007. 3 ～ 종료 시

○ 소화전 지정 개수 : 85개(지상식)

○ 협조사항

☞ 청소과

- 도로물청소용으로 지정된 소화전에 화재진압 및 도로물청소용□문구가             삽입된 은색 야광띠를 반드시 부착하여 사용

※ 지정된 소화전외 임의적 사용금지 및 관리 철저

- 청소용 소화전 지정·변경 시 소방서에 통보 ※ 대응총괄팀  ☎ 2679-9838

- 옥외소화전 관리와 관련하여 고장 등 문제발생 시에는 신속한 보수가

될 수 있도록 소방서에 고장통보(※ 위치도 및 고장발생 부분 사진 첨부)

☞ 소방서

- 고장발생 시 남부수도사업소에 적극 협조 요청

[수도법] 제71조 (원인자부담금)

① 수도사업자는 수도공사를 하는 데에 비용 발생의 원인을 제공한 자(주택단지·산업

시설 등 수돗물을 많이 쓰는 시설을 설치하여 수도시설의 신설이나 증설 등의 원인

을 제공한 자를 포함한다) 또는 수도시설을 손괴하는 사업이나 행위를 한 자에게

그 수도공사․수도시설의 유지나 손괴 예방을 위하여 필요한 비용의 전부 또는 일부

를 부담하게 할 수 있다.

○ 옥외소화전 사용에 필요한 장비

- 복스파나 : 제수변 개폐

- 지상식 스파나 : 지상식 스핀들 개폐

- 급수용 호스(65mm) ; 소화전과 물탱크차를 연결하여 보수하는데 사용

남부수도사업소

1. 단수지역 및 단수시간 사전통보

※ 단수지역 및 시간을 사전 파악함으로 대체 급수체계 마련을 통한

화재진압 활동의 원활성 도모

2. 소화전 신설 및 보수 시 협조사항

1) 신설소화전 설치(22개소) - 지상식 제수변 도로상 설치 지양

(구청, 강서, 남부도로교통사업소에서의 도로 덧씌우기 공사 시 매몰우려)

2) 소화전 보수 ; 신속한 보수 · 수리로 원활한 소화용수 급수 지원체제 확립

※ 현재 고장 소방용수시설 98개소(지하식3, 지상식9)

3) 매분기별 소방용수시설 예산지출 내역통보 협조

4) 소화전 신설, 보수 및 이설 요청 대상에 대한 문서 회신 철저

5) 매몰 시 관련 장비 협조 : 금속 탐지기 등의 관련 장비 사용협조

※ 매몰 소화전 복구 작업 우선 실시 협조

6) 상수도 관개량 공사 시 신속한 상호협조체제 유지

7) 취약지역 상수도 배관 설치계획 수립 시 사전 통보

강서 ․ 남부도로사업소

1. 도로굴착 및 도로포장 공사 시 제수변 등 소방용수시설의 훼손 및 매몰사례가

발생치 않도록 사전통보 협조

2. 공사로 인한 지면 인상 · 인하 시 소방용수시설 맨홀 등 인상 · 인하 조치 협의

3. 각종 공사 시 소화용수시설 주변 기자재 적치 또는 방치 금지 등

4. 도로별 중앙분리대 현황 및 설치 시 통보 협조