2014년 소방용수시설 관리 계획

구  로  소  방  서

(대 응 총 괄 팀)

< 2014년 소방용수시설 관리 계획 >

화재현장의 신속한 소방용수 확보 및 완벽한 현지 급수체제 확립으로 신속 ․ 원활한    화재진압작전을 위하여 소방용수시설의 철저한 유지 · 관리를 도모하고자 함

Ⅰ		추 진 사 항

1. 기본 방침

가. 소방차 진입이 곤란한 이면도로 우선 보강

나. 고장 소방용수시설의 신속한 보수 및 관리

다. 소방상 여건이 취약한 지역에 우선 설치

2. 소방용수시설의 보강

가. 신설수량 : 19개소

나. 예산 외

○ 상수도 소화용수설비 : 건축물 신축 등에 의한 상수도 소화용수시설

설치시 소방활동자료 조사 실시하여 사설 소방용수시설 관리

3. 소방용수시설의 보수

가. 보온 및 도색 : 460개소

○ 보 온 : 110개소

○ 지상식도색 : 100개소

○ 지하식도색 : 250개소

나. 보행지장 소화전 이설 : 예산 확보 후 추진 예정

4. 소방용수시설의 조사

가. 조사대상 및 시기

○ 공설 소방용수시설 현황

총계	소 화 전			저수조	급수탑
	계	지상식	지하식
3,012	2,986	721	2,265	14	12

- 정기조사 : 월 1회 이상

- 일제조사(정밀조사) : 연 2회(3, 10월)

- 수시조사 : 신설, 보수, 이설 및 각종 공사, 강설, 강우 등 기타 필요시

○ 사설 소방용수시설 현황

총계	소 화 전			저수조	급수탑
	계	지상식	지하식
391	391	369	22	0	0

- 소방활동자료 조사 등 각종 훈련 및 검사 시 병행실시

○ 지리조사

- 소방대상물에 인접한 도로의 폭, 교통상황, 도로 주변의 토지의 고저,             건축물의 개황 등 소방활동에 필요한 지리에 대한 조사

- 조사시기 : 소방용수시설조사 시 병행실시

나. 조사요령

○ 시장지역, 화재취약지역은 별도파악 관리 - 수시 확인점검

○ 스핀들은 점진적으로 개방함으로써 정체수(탁수)를 배출하고 인근           건물 수도관으로의 역류를 방지 - 급격한 스핀 조작 금지

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인 - 장애유무 파악

☞ 소방용수시설 사용 장애시 【붙임3】에 의거 대응총괄팀으로 보고

○ 시설별로 관리카드 작성 기록유지(전산) 및 실제 운용상태 파악

○ 소방용수시설 조사 필요장비 관리 철저

○ 필요시 인접 119안전센터간 또는 소방서간 교차 조사 실시

○ 센터별 실정에 맞게 관리담당 및 책임자를 지정하여 조사하고,             일제조사 시에는 센터별 출동력 확보후 합동조사 실시

○ 기타사항은 소방공무원 근무규칙 제31조(2010.3.2) 참고

다. 조사결과 조치

○ 소방용수시설 조사시 변경내용은 휴대정보시스템에 매월 입력

○ 경미한 고장은 현장에서 즉시 시정조치하고 현장 보수가 불가능한

사항은 본서 대응총괄팀에 즉시 보고

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우는

폐전조치(수도사업소 협의후 신설)

○ 소방용수시설 사용에 장애가 되는 주차구획선 제거 요청

(관계기관 협조-도로교통법 제33조)

○ 도로포장 및 굴착공사 등 각종 공사구간 파악을 철저히

하여 매몰 및 파손되는 경우가 없도록 사전 조치

○ 매몰 및 파손시킨 공사업체는 원인규명 원상복구 조치

- 매몰, 위치불명 소방용수시설 발생시에는 즉시 본서에 보고하고

본서에서는 재확인하여 원인규명에 따라 조치

○ 재개발 등 공사로 인한 소방차량 통행 지장 시 우회도로 파악 등           별도 출동대책 수립

라. 조사계획 및 결과보고

○ 조사계획보고(세부계획 수립)

- 일제조사 : 본서 대응총괄팀에 보고

- 기타조사 : 각 119안전센터 자체계획 수립 시행

○ 조사결과보고 : 익월 3일한 본서 보고

☞ 【붙임2】에 의거 결과보고 『소방용수분야 정기보고서』

5. 소방용수시설 관리 및 기능유지

가. 담당 관리자 지정운영

○ 매 반기별(3月, 10月초-일제수리기간전) 교체지정으로 전 직원이            파악숙지 할 수 있도록 하되, 연속하여 동일 소방용수시설이 지정           되는 사례가 없도록 할 것

○ 필요시 의소대원, 인근주민 등을 명예관리자로 지정 운영

나. 소방용수시설에 대한 즉시 사용체제 상시 유지

○ 무단 불법주차 금지(주․정차단속 병행) 및 주변장애물 제거

○ 소화전으로부터 5m이내 주차구획선 설치 금지

○ 재개발 지역 소방용수시설은 인가조건 협의시 필요지역에 이설

○ 공동 관할구역 및 인접서 1차 출동지역 소방용수시설 현황은 변경           사유발생시 관련 소방서에 통보

다. 동결 방지대책 강구 추진 : 10월중 완료

○ 지하식 소화전 중 지표면에서 관구까지 70cm이내 대상

○ 배관 보온 및 관구 내 퇴수 ․ 배수 조치 확행

라. 상수도 급수 제한 시 소방용수확보 조치

○ 수도사업소와 협조, 단수지역 및 단수시간 사전 파악 상황 관리

○ 단수 사유 발생시 단수지역 및 시간 등을 신속전파 급수대책 강구

○ 신속한 보고 및 전파 체제 유지(수도사업소→소방서→본부 및 119안전센터)

○ 인근수리 및 자연수리 등을 적극 활용 현장소방용수 공급에 차질이           없도록 사전조치

6. 소방용수시설 운영위원회 설치운영

가. 구  성 : 도시계획, 건설, 전기, 수도, 가스공사 등 관련부서 관계자

나. 위원회 개최 : 연 1회(개최 필요시에는 수시)

다. 기  능

○ 소방용수시설 설치 및 유지관리에 관한 사항

○ 주차구획선 설치 협의

○ 단전, 단수 등 정보에 관한 사항

○ 각종 도로굴착 등 공사에 관한 사항

○ 소방용수시설 신설 및 보수작업 현장 감독에 관한 사항

○ 기타 부서별 협조사항

Ⅱ		행 정 사 항

1. 각종 주소 기재 시 도로명주소 사용 철저

2. 소방용수분야 정기보고서식 작성 및 소방행정정보시스템 입력 철저

3. 용수조사 시 민원 발생 금지 및 특이사항 발생 시 보고철저

붙 임  2. 소방용수분야 정기보고서(보고서식) 1부.

3. 소방용수시설 주변 주차구획선 현황보고(보고서식) 1부.  끝.