문서번호	급수운영과-27671
결재일자	2013.12.10.
공개여부	비공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장		소장
협 조	시설관리과장
	주무관
	주무관

2014년 소형물탱크 사용 주택

직결급수 전환 추진 계획

2013.  12.

강동수도사업소

(급수운영과)

2014년 소형물탱크 사용주택

직결급수 전환 추진 계획

주택의 옥상 소형물탱크는 청소 미실시로 이물질 침전 등 수질관리에 취약하므로 직결급수로 전환 깨끗하고 안전한 아리수를 시민에게 공급하고자 함.

[관련근거]

□ “직결급수 전환 불가능 주택” 소형물탱크 직결 전환 계획 통보 : 배수과-2846(‘13.6.3)

□ “직결급수 전환 불가능 주택” 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 방안 : 배수과-2712       (‘13.5.24)

Ⅰ		전환대상 사전 조사 현황

대 상 : 186개소(송파구 :  79, 강동구 : 107)

기 간 : 2013. 3.20 ~ 5.10

방 법 : 지역담당자 직접방문 전환 가능 방안조사

결 과

(단위 : 개소)

구 분	대상	기 전환	전환 가능	전환 장애 사유					제외대상
				소계	수압부족	관경협소	관노후	수요가반대
총 계	186	73	50	43	21	4	10	8	20
송파구	79	22	31	22	20	1	1	-	4
강동구	107	51	19	21	1	3	9	8	16

□ 전환제외 대상

구 분	계	화장실, 세탁기만 사용	재건축 등 2년이내 철거	아파트(복리시설 포함) 등	중 복	비 고
계	20	4	4	9	3
송파구	4	-	1	-	3
강동구	16	4	3	9	-

※ 조사근거 : 배수과-913(13.2.22)호와 관련임

□ 「소형물탱크 사용주택 직결급수 전환 방안 조사계획」 알림

Ⅱ		‘14년추진계획

추진대상 및 사업비

□ 소형물탱크 사용주택 직결급수 전환 : 186개소

- 송파구 : 79,   강동구 : 107개소

□ 사 업 비  : 465.1백만원

- 직결전환 및 물탱크철거 :  62.1백만원

- 소형펌프 설치비        :   3백만원

- 배수관 확대           : 400백만원

□ 2013년 추진실적

구 분	추진실적			예산액 (백만원)	비 고
	계	직결전환	미사용물탱크철거
계	1,590	450	1,140	210
송파구	790	237	553
강동구	800	213	587

직결 전환 시행

□ 사업소 연간단가 업체에 작업지시 시행

□ 직결급수 전환 및 물탱크철거･처리까지 사업소에서 시행 시민편의 제공

□ 월별 추진 목표 (2014년 상반기 완료)

구 분	계	1~3월	4월	5월	6월	비 고
계	186	93	34	31	28
송파구	79	26	19	18	16
강동구	107	67	15	13	12

전환장애 사유별 추진 방법

□ 수압부족･관경협소 조치 - 25개소

- 소형 펌프(가정용 – 저소음 하향식) 설치 권장

•관경협소(내식성관) 및 수압부족 직결급수시 소･불출수 발생이 예상되으로 옥상에 소형가압펌프 설치하여 직결 전환

	직결급수 시행 가압직결	P 소형가압펌프

•펌프구매는 기존 설치자와 형평성, 하자관리 책임 등 사유로 건물주가 구매 (반드시 KC인증 제품)

•설치비용은 직결급수, 물탱크철거와 병행으로 사업소 부담

•가압직결 예

P 소형가압펌프

□ 관노후･수요가반대 조치 - 18개소

- 수요가 입회하에 내시경 카메라로 옥내배관 내부 녹발생 상태를 확인 노후배관을 교체토록 홍보하고 옥내급수 교체비용 지원 제도 안내

- 물탱크의 청소비용과 미실시로 이물질, 이끼 등 물탱크 내부상태 안내

- 반대 주택은 임시 가압펌프 설치 및 물탱크 미철거 상태에서 직결급수 시행하고 출수상태 비교 후 주민 설득 직결급수 전환

- 물탱크 내부 상태 (‘13.3.27 철거사진)

□ 배수관 구경 확대  (4개구간)

- 목  적 : 다량급수 시간대 수압(수량) 확보를 위한 배수관 구경확대 시행

- 사업비 : 400백만원

- 위치 및 개요

연번	위 치	기존배수관 구경(㎜)	확대공사개요			수 혜 세대수	비 고
			관경 (㎜)	연장 (m)	공사비 (백만원)
	계		150	520	400	380
1	송파구 마천동 1-18, 7(태성빌라 주변)	80	150	130	100	90	이덕규
2	송파구 마천동 124-13(대우하이츠 주변)	80	150	120	90	100	이덕규
3	송파구 가락동 197-13	80	150	150	120	90	이용호
4	송파구 문정(장지)동 128-1(듀크빌주변)	80	150	120	90	100	이덕규

•담당자는 ‘14년 상반기 추진 완료토록 도로굴착 협의 등 사전준비

□ 가압 직결급수 필요조건 : 구경150㎜이상의 배수관이 매설된 지역

□ 위치도는 붙임 3 참조

사업추진을 위한 홍보 실시

□ 대상건물주에게 안내문 우편 발송(1월중)

- 직결급수 안내, 옥내 노후급수관 교체 지원 안내문

□ 담당자 대상 주택 직접 방문 홍보

- 홍보 내용

•물탱크 청소비용, 관리 부실시 수질오염 가능성 안내

•수요가 입회하에 내시경카메라 영상을 통한 옥내배관 녹발생 상태 홍보

□ 옥내상담반과 동시 방문 및 노후 옥내급수관 교체공사비 지원 제도 안내

□ 수질상태 확인을 위한 수질검사 필요시 수질팀 협조

•물탱크 청소비용, 관리 부실시 수질오염 가능성 안내

※ 담당자는 특히 수압부족, 관경협소･ 관노후, 반대 건물은 홍보. 설득으로 필히 6월이내 전환 할 수 있도록 관리

- 시기 : 2014년 1 ~ 6월 수시 실시

Ⅲ		행정 사항

사업소 직결급수 추진 계획 보고

□ 총괄 담당부서인 상수도사업본부 배수과에 보고

대상 주택에 안내문 발송

□ 직결급수 안내문, 옥내 노후급수관교체비용 지원 안내

직결급수 전환 후 GIS에 입력

□ GIS → 행정지원 → 급수설비관리 → 직결급수관리

- 담당자가 전환 즉시 입력

직결급수 전환 추진실적 보고

□ 매월 5일 이내

붙임 : 1)‘13년 직결급수전환 방안 조사대장 1부.

2)‘14년 직결급수 전환관리대장 1부.

3) 배수관교체 대상 위치도 1부.

4) 직결급수안내 및 옥내급수관교체지원 안내문 1부. 끝.