문서번호	정수시설과-1569
결재일자	2015.4.9.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
협 조
	정수운영과장
	주무관
	주무관

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

『2014년 시설물 정밀안전진단 용역 결과에 따른』

광암아리수정수센터 노후 시설물 중장기 보수계획

2015. 4.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

『2014년 시설물 정밀안전진단 용역 결과에 따른』

광암아리수정수센터 노후 시설물 중장기 보.수계획

○ 우리 정수센터 시설물에 대한 “2014년 시설물 정밀안전진단용역”결과 시설물의 장기간 사용 및 노후로 인한 구조적, 물리적, 기능적 결함 등으로 각 분야별 취약점 및 문제점이 적출되어 이에 대한 대책을 강구하고,

○ 중장기 보수계획을 수립하여 년차적으로 신속하게 보수공사를 시행함으로써 시설물 안전사고 예방은 물론 안전하고 안정적인 아리수 생산 및 공급에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		대상 시설물

시설물명	시 설 규 모	준공년도	비 고
광암아리수 정수센터 시설물	- 정수용량 : Q = 400,000㎥/일 - 건 축 물 : 20,167.7 - 정수처리공정 시설물 등	1978∼82년	토목 : 정밀안전진단 건축 : 정밀점검
옹 벽	- H = 1.1 ∼ 2.9m, L = 63m	1978∼82년	정밀안전진단
도수관로	- D = 2,200 ∼ 2,800m, L = 450m	1981년	정밀안전진단

Ⅱ		정밀안전진단 용역 결과

가. 용역개요

용 역 명 : 광암아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역

용역기간 : 2014. 6. 5. ∼ 2015. 3. 31.

용역내용 : 건축물, 옹벽, 도수관로 등 균열, 파손, 내력 등 조사 및 진단, 안전진단결과 안전위험도 등급 평가, 시설물 문제점 적출, 보수 및 보강방법 제시 등

용역금액 : 128,467천원

용역업체 : 주식회사 한국시설안전연구원 안평기, 에스큐엔지니어링(주) 이래철

나. 용역결과

시설별	분야별 결함 현황					정수지 방수방식
	합계	토목	건축	관로	옹벽
시설물 결함 건수	33건	13건	11건	8건	1건	11지
예상 보수예산 (백만원)	14,407	878	830	2,023	4	10,672

※ 세부내용은 시설별 문제점 및 개선대책 현황표 참조

다. 안전등급 및 평가의견

○ 종합시설물 안전등급은 B등급(보통)으로 판정되었음.

○ 시설물 정밀안전진단 종합평가 결과, “보조부재의 경미한 결함은 있으나 안전성 및 기능유지에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부 보수가 필요한 상태”로 평가 됨.

Ⅲ		결함 분야별 보수방안 및 우선순위

구 분	손상 내용	보수ㆍ보강 방안	우선순위
결 함 분야별	∙ 신축이음부 누수	∙ 신축이음부 재시공 및 상단 덮개 설치	단기
	※ 흙과 접하는 부위의 신축이음 누수 손상은 토사유실로 인한 지반침하를 유발할 수 있으므로 단기 보수가 적정함
	∙ 구조체 균열(폭 0.3mm이상) ∙ 철근노출, 부식균열	∙ 주입보수 ∙ 철근방청 + 단면보수	단기
	∙ 콘크리트 단면손상 : 재료분리, 파손, 박리․박락 등	∙ 단면복구	중기
	∙ 균열·백태 ∙ 망상균열	∙ 표면처리	중기
	∙ 도장 박리·박락	∙ 재도장	중기
	∙ 방수재 박락	∙ 방수 방식 보수	중기
	∙ 비구조체 균열 (마감몰탈, 누름몰탈, 접합부 등)	∙ 도장보수 및 퍼티공법 ∙ 메꿈식보수(접착용, 탄성)	중기
	∙ 폭 0.1mm 균열	∙ 표면처리	장기
	∙ 거푸집 미제거	∙ 거푸집 제거	장기

Ⅳ		세부추진계획

가. 추진방향

2014년 정밀안전진단 결함사항 전면 보수시행

투자사업비 고려 3개년간 년차사업으로 추진

안전위험도 및 기능보강 사항 최우선 보수시행

도수관로 이중화 사업은 수도정비 5개년사업 연계 추진

정수지 결함사항 보수는 방수방식공사와 병행 추진

나. 연도별 시설 보수·보강공사 세부내용

구 분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
분 야 별 정밀안전 진단결함시설	토목시설물	착수정, 가성 소다탱크,혼화지, 침전지,여과지 공동구, 농축조 , 정수지 등	착수정,가성소다 탱크,약품탱크, 혼화지, 침전지, 여과지 공동구, 정수지 등	정수지 결함사항 방수방식공사 병행시행	좌동	좌동	좌동
	관로시설물	-	-	외곽 원수도수로 밸브실,전염소인젝터실,착수정 제수 밸브 실,청담및 우면산유량 계실,관로내부 준설등	도수 관로 이중화	-	-
	건축시설물	여과지동	관리본관,여과지,염소투입실,회수조, 오니탈수실, 약품투입실(2호),구변전실 등	관리본관,여과지,염소투입실,회수조, 오니탈수실, 약품 투입실(1,2호), 관사, 어린이홍보실,경비실,구변전실 등	-	-	-
	옹벽시설물	옹벽, 배수로	-
정수지 방수방식공사		정수지 1지	정수지 2~3지	정수지 4~5지	정수지 6~7지	정수지 8~9지	정수지 10~11지

다. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구 분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	합 계
총공사비		1,556	2,808	2,210	4,127	2,127	2,127	14,955
토 목 시설물	안전 진단	132	238	127	127	127	127	878
	계획 사업	1,200 (정수지방식 및 농축조등2개소)	2,000 (정수지 방수방식)	2,000 (정수지 방수방식)	2,000 (정수지 방수방식)	2,000 (정수지 방수방식)	2,000 (정수지 방수방식)	11,200
관 로 시설물	안전 진단	-	-	23	2,000	-	-	2,023
	계획 사업	-	-	-		-	-	0
건 축 시설물	안전 진단	200	570	60	-	-	-	830
	계획 사업				-	-	-	0
옹 벽 시설물	안전 진단	4	-	-	-	-	-	4
	계획 사업	20	-	-	-	-	-	20

라. 총 소요예산 : 14,955백만원

Ⅴ		향후 개선대책 및 조치의견

2014년 정밀안전진단 결함사항에 대하여 중장기 보수계획을 수립하여 3개년간 년차사업으로 전면 보수조치하여 안전성 및 기능성을 확보코자함.

정밀안전진단결과 단기 긴급보수가 요구되고 안전위험도 및 기능보강이 시급한 사항은 2015년 토건시설물유지관리예산 범위내에서 연간단가공사업체에 의뢰하여 최우선적으로 보수조치하고,

안전진단결과 여과지동 건축물 내부결함 사항은 2015년 여과지동 내부 도장공사 및 환경정비공사에 반영하여 시행하고, 건축물 외부결함사항 및 여과지 1계열 옥상방수는 ‘2016년도 예산확보 후 보수시행코자함.

관로시설인 원수도수관로 및 유량계실 등 경미한 시설물 보수는 2017년 시설물

유지보수예산에 반영하여 연간단가업체로 하여금 보수시행하고자 하며,

정수지내 균열보수 및 신축 조인트 등 미세균열, 박리 등은 수도정비 5개년사업계획에 따른 방수·방식공사와 병행하여 중장기 연차적 사업으로 시행하고,

도수관로 이중화 사업은 수도정비 5개년사업과 연계하여 추진을 검토하고, 도수관로 내부 조개류 등 제거는 본부에서 추진하는 원수 도수관로 이중화사업 용역 및 자체계획수립 후 한국수자원공사 수도권 팔당관리단과 협의하여 단수조치 또는 암사 수계전환 후 준설 조치코자함.

Ⅵ		기대효과

정수장 구조물, 건축물, 옹벽 등 안전성 확보 및 안전사고 예방

정수장 시설물 각종 결함사항 체계적 정비

정수처리시설물의 구조적, 관리상의 문제점 대책강구

정수지 부식방지 및 청결하고 자연친화적인 시설개선(수질향상 기여)

현안문제인 원수 도수관로 이중화 문제 해결방안 대책마련

Ⅶ		행정사항

2015년 안전위험 및 취약시설 긴급보수 부족예산 본부 예산요청(50백만원)

2015년 시설보수 발주 시행

정수지 방수방식공사 시행

연차적 시설보수비 예산 확보 및 공사시행

원수 도수관로 이중화사업 검토(본부 협의)

붙임 : 1. 연도별 결함사항 보수보강공사 현황 1부

2. 2014 정밀안전진단결과 요약보고서 1부

3. 기타 정밀안전진단 관련 참고자료 1부. 끝.