‘14년 여름철 물재생센터 전력절감 추진계획

여름철 전력위기에 선도적으로 대응코자 물재생센터 ‘14년 여름철 전력절감 대책을 적극적으로 추진코자 함.

□ 추진근거 : ‘14년 물재생센터 전력절감 추진계획(’14.3.7)

□ 추진대상 : 4개 물재생센터

□ 추진기간 : 2014. 6월 ～ 8월(3개월간)

□ 추진목표 : 사용예상량(109,335MWh)의 6.4%

○ 전력절감 추진목표량 : 6,998MWh                  (단위:MWh)

구 분	14년 여름철 사용예상량 (①+②)	①‘13년 여름철 사용량	②‘14년 신·증감량	절감목표량
계	109,355	104,307	5,048	6,998
중 랑	38,793	36,793	2,000	2,482
난 지	16,193	14,351	1,842	1,036
탄 천	19,513	18,484	1,029	1,249
서 남	34,856	34,679	177	2,231

※ 전력요금 인상분(‘13.11월 6.4%)상당 전력절감으로 인상율 제로화

○ 피크시간대 추진목표량 : 1,784MWh                (단위:MWh)

구 분	계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
예상사용량(MWh)	28,043	9,698	4,049	5,043	9,253
절감목표량(MWh)	1,794	620	259	323	592

※ 피크시간대(10:00~12:00, 13:00~17:00)  Black Out대비

□ 중점추진사항

○ 대용량 전력설비 운영효율 최적화 및 운전방법 개선

- 24시간 피크전력 경보시스템을 구축하여 Peak 관리 철저

· 설정기준 초과시 수질에 영향이 없는 범위에서 송풍기 정지·간헐운전

· 기타 설비(탈취휀, 가스브로워, 각종 펌프 등) 부분 가동

· 냉․난방기 및 조명설비 등 불요불급한 전원 차단

- 주·야간 수질변화에 따른 송풍기 및 반송펌프 탄력적 운영

· 주 · 야간 유입유량, 수질변화시 공기공급량, 슬러지 인발량 조절

- 유입펌프장 수위를 차집관거 월류가 발생되지 않는 범위내에서   최대한 높게 운영(우천시 제외)

○ LED조명 및 고효율 기기 설치

- 2014년 공공기관 LED조명 시범보급사업 적극 참여

. 저효율 실내 조명기구를 고효율 LED조명으로 교체

- 기 설치된 모터펌프 내구연한 도래 시 고효율 모터펌프로 교체

○ 한전, 전력거래소 하절기 전력수요관리 제도 적극 참여

○ 소화가스 전용 발전기로 자체 전력생산 극대화(서남,탄천)

□ 행정사항

○ 여름철 전력절감 추진실적 분석 보고(‘14.9.12일까지)

- 유입펌프, 송풍기, 농축설비, 소화조, 탈수기, 탈취설비 등          처리 공정에 대한 전력사용량 전력사용 증․감 원인 분석