중부수도사업소

□ ’13년 유수율 향상 추진실적 분석

○ 유수율 실적

(단위: 천㎥ / %)

2012년			2013년(잠정)			증감량
공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
157,464	140,615	89.30	154,072	136,140	88.36	-3,392	-4,475	-0.94

○ 추진상 문제점 및 대책

<문제점>

- 종로, 성북구 등 구릉지역으로 인한 과수압지역 과다

- 구시가지(종로구, 중구)로 지하매설물 복잡 교통혼잡 등으로 관로개선 추진 곤란

- 전년 대비 관내 인구 월 평균 16,792명(-1.6%) 유출에 따른 조정량 월 평균 143천㎥ 및 서빙고동 미군부대 지하수 정수사용으로 인한 조정량 월 평균 135천㎥ 감소

<대 책>

- 상수도관 누수 탐지 및 송배수관 정비공사, 재개발·재건축 지역 관리 철저

- 중블록간 편차 해소, 다량급수처 관리, 요금심사 강화

- 유수율 저조 중블록 원인 규명 용역 실시

□ ’14년 유수율 향상 추진계획

○ ’14년 유수율 목표 ⇒ 90.00%(2013년 실적 대비 1.64%P 증)

구 분	연 간	월평균	일평균
공급량(천㎥)	153,700	12,808	421
조정량(천㎥)	138,330	11,527	372

<적정 공급량 관리>

○ 상수도관 누수탐지 추진(’14년 목표 : 370건)

- 누수량이 많고 피해발생이 큰 중대형관 및 인구밀집·재래시장 등 취약지역 집중 탐지

○ 송․배급수관 정비

- 삼각지역~한강대교북단 등 6건의 송배수관 정비(’14년 3~11월)

- 명동 64번지 외 6개소 세척갱생관 정비공사 등 5건의 배급수관 정비 (’14년 3~9월)

○ 재개발․재건축 지역 관리 철저

- 사업현장 내 누수발생 및 계량기 무단이설, 골목단위 배수관 분기점 폐쇄 여부 등에 대한 집중적 점검을 통한 상수도 시설물 관리강화

- 자체점검(28개소) 실시 및 관리처분계획인가 지역 본부 합동점검 실시(4개소)

○ 중블록간 유수율 편차 해소

- 노후관 개량정비 및 누수의심지역 집중 누수 탐지 실시

- 유수율 기준미만 중블록 및 전년동기 대비 하락 중블록 집중분석을 통한

중블록간 유수율 편차 해소

※ 유수율 저조 중블록 원인규명 용역 실시(’14년 2~9월 / 사업비 : 1억원)

- 대 상 : 대현산1-1(67.85%) 내 10개 소블록, 대현산1-2(64.73%) 내 16개 소블록

<조정량 증대>

○ 다량급수처 점검

- 월 평균 300㎥이상 사용하는 일반용, 욕탕용 업소 총 2,410수전 점검

- 계량기 볼트핀, 설치 봉인 등 조작 여부 점검 및 단독 수전 집중 점검

○ 요금심사업무 강화, 조례위반 단속강화 등 조정량 증대

- 검침일 준수, 착오검침 및 검침소홀 등 검침의 적정여부 심사 및 월 1회 검침종사원 교육 실시 및 신․개축 공사장조례의반 의심 지역 집중 점검 실시