<붙임>

2014년 유지･보수공사 검토내용

□ 총    괄

구 분	소요예산	검토결과
		적 정	재검토	사업취소	기 타
계	11,358,000 (50건)	8,757,693 (36건)	2,261,920 (8건)	181,027 (2건)	157,360 (4건)
서부지사	5,356,434 (22건)	4,881,396 (17건)	314,031 (2건)	82,027 (1건)	78,980 (2건)
동부지사	3,032,700 (18건)	2,739,820 (14건)	115,500 (1건)	99,000 (1건)	78,380 (2건)
공통사업	2,968,866 (10건)	1,136,477 (5건)	1,832,389 (5건)	-	-

□ SH 서부지사(목동)

분야	순번	공 사 명	사 업 내 용	소요예산 (천원)	검토결과	비고
계 (22건)				5,356,434
기계	소 계			3,037,319
	1	안전 및 고압밸브 보수공사	안전밸브 20개, 제어밸브 4개 전동차단밸브 7개 보수	58,418	적 정
	2	#1,2,5,6 열전용보일러 설비개선공사	연결볼트 및 코너 링크핀 교체, 벅스테이 드레인 Hole 가공 및 도장	207,147	재검토
	3	#1,2,5,6 열전용보일러 튜브외면세정공사	보일러 노내 Roof와 W/Wall Tube, Left 하부 세정	106,884	재검토
	4	터빈발전기 정기점검 보수공사	증기터빈 및 부대설비 보수(B급) 발전기 정기점검(A급)	479,885	적 정
	5	보일러철골 도색공사	#1, 2 열전용보일러 철골 도장	49,776	적 정
	6	신정열병합 가스엔진 정기점검 보수공사	가스엔진발전기(2대) 주기별 점검 및 정비	237,593	적 정
	7	방폭설비 개선공사	보일러 내압방폭 Flexible(복합) 교체 및 실링 Fitting 등	300,000	적 정
	8	공기압축기 외주 정기점검 보수공사	#1,2,3열전용보일러 공기압축기 정기점검보수	23,331	적 정
	9	플랜트 보온재 보강공사	#1,2열전용보일러 팽창탱크 2기 및 주변배관 보온공사	82,027	사업보류
	10	#1 보조열교환기 교체공사	#1 보일러 보조열교환기 교체공사 (vertical u-tube channel type)	374,874	적 정
	11	#3 축열조 상부 교체공사	#3 축열조 상부 철판보수 및 미네랄 올 보온대 교체공사	328,849	적 정

분야	순번		공 사 명			사 업 내 용	소요예산 (천원)			검토결과	비고
기계	12		발전보일러 과열기 헤더 교체공사			발전보일러 과열기 튜브균열, 헤더의 재질열화 진행으로 교체	259,600			적 정
	13		발전보일러급수펌프 점검보수공사			발전보일러 급수펌프 3기 점검보수 및 노후부품 점검 교체	119,735			적 정
	14		발전보일러 탈기기용 급수펌프 교체공사			응축수 수위조절, 이송 위한 발전보일러 탈기기 급수펌프 교체(2기)	409,200			적 정
전기		소 계						781,093
		15		전력설비 점검보수 공사	전력배전반 내부전력기기 검검․세척․자료기록 차단기 점검			91,173	적 정
		16		22.9KV 전기실 수배전반 전력설비 교체공사	노후 및 제품생산 중단된 22.9kv 전기실 수배전반 교체(내부전력기기 포함), 66.6kv용 Aux TR의 차단기 설치			689,920	적 정
제어		소 계						78,980
		17		분산제어설비 정기 유지 보수	중앙제어실 DCS 시스템 1 식 탈질설비 DCS 설비 1식, 년 4회			14,080	통합발주 (양지사)
		18		Clean SYS 및 탈질설비 정기유지보수	정기점검 11회, 정도검사 및 정밀점검 1회 등			64,900	통합발주 (양지사)
시설		소 계						1,459,042
		19		자재창고 및 유지보수실 지붕교체공사	자재창고 및 유지보수실 판넬 960㎡ 교체 및 채광창 240㎡ 교체 등			141,650	적 정
		20		석면건축물 제거 및 보강공사	발전소 석면함유 면적 3,320㎡ 내석면 제거			151,524	적 정
		21		탈질설비 촉매 교체공사	고압 및 발전보일러 촉매 19㎥ 교체			301,397	적 정
		22		열수송관보수공사	밸브교체 및 신설(100~200A) 17개소(34개) 열수송배관 교체(100~200A) 1,192m×2열 신축이음관 교체 등			864,471	적 정

□ SH 동부지사(노원)

분야	순번	공 사 명	사 업 내 용	소요예산 (천원)	검토결과	비고
계 (18건)				3,032,700
기계	소 계			1,007,079
	1	터빈·발전기 점검 및 정비	터빈·발전기 C급 정비 및 부속설비 점검·정비	459,075	적 정
	2	보일러용 공기예열기 보수공사	보일러용 공기예열기 1대 엘레멘트 교체, 보수	92,400	적 정
	3	공기압축기 보수	공기압축기 보수(3대) 및 공기건조기(1대) 부품 교체	51,700	적 정
	4	밸브점검 및 보수공사	안전밸브 및 차단밸브 35대	57,970	적 정
	5	유체커플링 보수공사	중온수 순환펌프용 유체커플링 1기 점검보수 및 베에링 kit교체, 배관계통 Flushing	31,534	적 정

분야	순번	공 사 명	사 업 내 용	소요예산 (천원)	검토결과	비고
기계	6	보온보수 공사	보일러 팬, 주증기관, 열교환기 주변배관, 바이패스 배관 보온보수	15,400	적 정
	7	방폭설비 개선공사	보일러 상하드럼 200개소 방폭내하설비 개선공사 및 방폭지역 가스및 전선지지대 내화페인트 공사	200,000	적 정
	8	터빈용SPECIAL-TOOL구매	터빈발전기용 유압 TENSIONER 3대 교체	99,000	사업보류
전기	소 계			274,550
	9	고압전동기 분해정비보수	6.6kV 고압전동기 분해 정비 보수 3대	34,000	적 정
	10	전력용변압기 보효계전기 교체공사	전력용변압기 보호계전기 15대 교체공사	115,500	재검토
	11	전력용 변압기 점검 및 절연유 여과	전력용 변압기 절연유 여과(3 대), 전력시설 점검보수	31,000	적 정
	12	154kv GIS(가스절연개폐장치) 정밀점검	전력계통 GIS(가스절연개폐장치) 3기 정밀점검 보수공사	94,050	적 정
제어	소 계			90,380
	13	DCS 정기유지보수용역	분산제어설비(DCS) 1식 연간계약 체결	28,380	통합발주
	14	굴뚝 CLEAN SYS 정기유지보수 용역	Clean Sys 5식, 탈질설비 1식 연간계약	50,000	통합발주 (양지사)
	15	CLEAN SYS 환경측정기기 정도검사	Clean Sys 측정기기 5식 정확도 검사	12,000	적 정
시설	소 계			1,660,691
	16	플랜트 CCTV 교체	CCTV 교체(6개소), 신설(11개소)	200,000	적 정
	17	탈질설비 촉매교체	발전(보조)보일러 탈질설비용 촉매 11㎥ 교체	203,500	적 정
	18	열수송관 보수공사	밸브 교체 및 신설(250∼550A) 5개소(10개) 보온재 보수(200∼700A) 10개소 신축이음관 보수 2개소 앙카보수 2개소 등	1,257,191	적 정

□ 기타 시설 보수공사

분야	순번	공 사 명	사 업 내 용	소요예산 (천원)	검토결과	비고
계 (10건)				2,968,866
기타	소 계			2,968,866
	1	열수송관 비파괴검사	열수송배관 용접개소의 방사선 투과검사, 자분탐상시험, 액체침투탐상시험 실시	420,979	재검토
	2	적산열량계 부품 구매	검정용 유량부 및 부품 271조	203,212	적 정
	3	목동 공동구 유지관리비	공동구(점용율40.69%) 공동구배관 11.7㎞(65∼1000A)	800,000	적 정

분야	순번	공 사 명	사 업 내 용	소요예산 (천원)	검토결과	비고
기타	4	목동 공동구 열수송관 안정성 평가용역	목동 공동구 내 열수송관 안전진단 및 안전성 평가실시	400,000	재검토
	5	서부지사 주열량계 공사	검정기간이 만료된 계량기 검정(탈부착) 및 신규설치 71조	56,385	적 정
	6	동부지사 주열량계 공사	검정기간이 만료된 계량기 검정(탈부착) 및 신규설치 29조	16,880	적 정
	7	서부지사 무선원격 시스템 교체공사	공사규모 : 205개소 (총 645개소 중 년차적 교체)	564,310	재검토
	8	열수송관 GIS 정확도 개선 사업	지역난방 공급지역 GIS 배관망 중 일부구간 22㎞ (년차적 개선 계획)	351,980	재검토
	9	정보통신기반시설 취약점 분석평가	서부․동부지사 열공급설비 제어시스템 취약점 분석, 평가 용역	60,000	적 정
	10	동부 관리동 옥상보수 및 방수공사	관리동 옥상 810㎡ 보수 및 방수처리공사	95,120	재검토