광암아리수정수센터

□ 유효율 현황

○ 최근3년간 유효율 증․감

구 분	2011년	2012년	2013년	비 고
취수량(천㎥)	85,361.000	85,281.666	83,573.566
생산량(천㎥)	81,972.400	80,648.699	80,275.040
유효율(%)	96	94.6	96.05

○ 유효율 향상 추진실적

- 유효율『TF팀 구성』유효율 향상 (94.6% ⇒ 96.05%, 증 1.45%)

• 유효율 향상을 위한 TF팀 구성 운영 계획수립 및 회의 개최(총12회)

• 추진기간 : 2013. 2월부터 ~ 2013. 12. 31

• TF팀 구성인원 : 총 18명(팀장 1명, 팀원 15명, 외부전문가 1명)

• 분야별 현장 실태점검 및 조사, 문제점 진단 및 대책수립 추진

-  일별 유효율 및 정수지 수위변동 사항 분석

- 노후 취·송수 유량계 잦은 오차율 발생에 따른 교정검사 실시(총6회)

•보정전 오차율(1.42~-5.35%) ⇒ 보정후 오차율(-0.06~-0.28%)

- 오차발생이 잦은 노후 취·송수유량계 교체 완료

• 유량계 설치조건 부적정 및 잦은 오차발생으로 교체 정비 완료(7.25)

‧설치규격  및 수량 : 취수유량계(2,800mm)1대,송수유량계(2,200

mm)2대

· 유량계 종류 :습식다회선(5회선2조) 초음파유량계 3대(정밀도±0.2%∼±0.5)

· 소요예산 : 87,000천원

-  공정별 유량계 10개소 교정검사 실시

•혼화지,사여과지,오존접촉조, 활성탄흡착지, 역세척수조, 방류구등 10개소

․ 교정결과 : 오차율 개선 (보정전 +2.53 ⇒ 보정후±0.27%)

-  침전지 6개지 누수조사 시행 누수발견 후 보수 완료

•침전지 1계열(1지) 신축조인트 누수발생(900㎥/일)⇒보수완료(5.28∼6.10)

□ ’13년 유효율 분석

○ 유효율 분석 현황(일평균)

(단위 : 천톤㎥/일)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량					미계측량
				계	방류량	구내용수	시료수	기 타
2013년	228.968	219.932	9.037	9.037	1.278	0.011	0.023	7.759

○ 문제점 및 대책

- 오차발생이 잦은 노후 취·송수유량계 유량 감도저하로 교체 설치

- 침전지 6개지 누수조사 및 점검결과 1계열 누수(900㎥/day) 발견후 보수완료

□ 유효율 향상대책(구체적으로 작성)

○ ‘14년 유효율 향상목표 설정(98%)

- 취 · 송수량 분석 및 관리(유량변동조사 ·관리)

- 유량계 정도검사 및 최적운영(유량계 정도 관리)

- 정수지 계단공사 7개지(1,2,3,4,9,10,11지) 조속완료하고

우면 · 청담 송수 연결배관(BY PASS LINE) 폐쇄하여 유량계

오차 최소화

- 정수처리시설 누수량 발생유무 점검 확인 및 개선

· 1차농축조 옆 퇴수(계측기 시료수 등, 퇴수 추정)432톤/일

배관 교체설치하여 회수예정

- 정수생산 공정에서 발생되는 무효량 발생 최소화

· 침전지 및 정수지 청소시 발생되는 퇴수 최소화

· 무효량(침전슬러지 배출수, 배출수지 하등수,구내용수 등) 원인

분석 및 개선

□ 기타 특이사항