14년 전반기 센터별 전력사용 실태 분석

Ⅰ		중랑물재생센터

□ 전력사용(총괄)

❍ ‘14년 전반기 전력사용량은 79,610MWh(한전 79,417, 발전 193)

전력요금으로 7,666백만원을 지출하였음.

▶  사용예상랑 대비 2.63% 절감

(단위:MWh)

사용예상량	사 용 량	절 감 량	절감률(%) (사용예상량대비)
81,758	79,610	2,148	2.63

▶ 시설별 전력사용량

	- 유입펌프 9,514MWh(12%) - 송 풍 기 38,890MWh(49%) - 기 타 31,206MWh(39%)

▶ 전력요금 ⇨ 1,492백만원 증가

(단위:백만원)

2014년	2013년	증 가 액	증가률(%)
7,666	6,174	1,492	24.2

□ 수처리시설

❍ ‘14년 전반기(1월~6월) 전력사용량 49,148MWh ⇒

‘13년 전반기 대비 965MWh(2.0%) 증가

(단위 : MWh)

구 분		2014년	2013년	증감량	증감율(%)	비 고
계		49,148	48,183	965	2.0
유입펌프	소 계	9,514	9,850	-336	-3.4
	2처리장	1,304	662	642	97.0	고도처리
	3처리장	5,564	6,840	-1,276	-18.7
	4처리장	2,646	2,348	298	12.7
송풍기	소 계	38,890	37,542	1,348	3.6
	2처리장	5,511	6,111	-600	-9.8	고도처리
	3처리장	26,942	24,844	2,098	8.4
	4처리장	6,437	6,587	-150	-2.3
자양오수중계펌프장		744	791	-47	-5.9

▶ 유입펌프

- 유입하수량 4,546천㎥(2.0%)감소 : 225,988천㎥ ⇒ 221,442천㎥

- 전력사용량 336MWh 감소

▶ 송풍기

- 송풍기 공급량  74백만㎥(8.0%)증가 : 916백만㎥ ⇒ 990백만㎥

- 송풍량 증가에 따른 전력사용량 1,348MWh 증가

□ 오니처리시설
❍ ‘14년 전반기(1월~6월) 전력사용량 11,560MWh ⇒

‘13년 대비 524MWh(4.7%) 증가

(단위 : MWh)

구 분		2014년	2013년	증감량	증감율(%)	비 고
계		11,560	11,036	524	4.7
농축설비	소 계	1,477	1,242	235	18.9
	3처리장	1,477	1,242	235	18.9	원심농축기
소화조	소 계	4,605	4,437	168	3.8
	2처리장	866	587	279	47.5
	3처리장	3,739	3,850	-111	-2.9	발전기동
탈수설비	소 계	833	798	35	4.4
	3처리장	833	798	35	4.4	원심탈수기
종합설비동		4,645	4,559	86	1.9	고도처리

▶ 농축설비

- 슬러지 투입량 228천㎥(11.7%) 증가 : 1,953천㎥ ⇒ 2,181천㎥

- 전력사용량 235MWh 증가

▶ 소화조

- 슬러지 투입량 238천㎥(28.9%) 증가 : 823천㎥ ⇒ 1,061천㎥

- 전력사용량 168MWh 증가

▶ 탈수설비

- 슬러지 투입량 83천㎥(9.2%) 증가 :  906천㎥ ⇒ 989천㎥

- 전력사용량 35MWh 증가

□ 공통 및 부대설비

❍ ‘14년 전반기 (1월~6월) 전력사용량 18,707MWh ⇒

‘13년 대비 5,247MWh(39%) 증가

(단위 : MWh)

구 분		2014년	2013년	증감량	증감율(%)	비 고
계		18,707	13,460	5,247	39.0
분뇨․정화조 처리시설		1,682	1,738	-56	-3.2
슬러지 건조시설		2,532	2,159	373	17.3
재이용수 공급설비	소 계	13,151	7,199	5,952	82.7
	1처리장	-	-
	3처리장	408	444	-36	-8.1
	청계천용수	3,682	2,857	825	28.9
	중랑천용수	9,061	3,898	5,163	132.5
기타시설		1,342	2,364	-1,022	-43.2

▶ 전력사용량 증감원인

- 중랑천 용수공급시설 가동에 따른 전력사용량 5,163MWh 증가

Ⅱ		난지물재생센터

□ 전력사용(총괄)

❍ ‘14년 전반기 전력사용량은 31,456MWh(한전 31,396, 발전 60)

전력요금으로 3,202백만원을 지출하였음.

▶ 사용예상랑 대비 6.1% 절감

(단위:MWh)

사용예상량	사 용 량	절 감 량	절감률(%) (사용예상량대비)
33,494	31,456	2,038	6.1

❍ 주요 시설 전력사용량

	- 유입펌프 4,789MWh(15%) - 송 풍 기 16,096MWh(51%) - 기 타 10,571MWh(34%)

▶ 전력요금 ⇨ 364백만원 증가

(단위:백만원)

2014년	2013년	증 가 액	증가율(%)
3,202	2,838	364	11.4

□ 수처리시설

❍ ‘14년 전반기 (1월~6월) 전력사용량 21,096MWh ⇒

‘13년 대비 1,004MWh(5.0%) 증가

(단위 : MWh)

구 분		2014년	2013년	증감량	증감율(%)	비 고
계		21,096	20,092	1,004	5.0
유입펌프		4,789	5,365	-576	-10.7
송풍기	소 계	16,096	14,518	1,578	10.9
	1처리장	8,895	7,311	1,584	21.7
	2처리장	7,201	7,207	-6	-0.1
상암오수중계펌프장		211	209	2	3.3

▶ 유입펌프

- 유입하수량 6,872천㎥(6.9%) 감소 : 98,841천㎥ ⇒ 91,969천㎥            - 전력사용량 576MWh 감소

▶ 송풍기

- 송풍기 공기공급량 21만㎥(4.6%) 감소 : 453백만㎥ ⇒ 432백만㎥

- 전력사용량 1,578MWh 증가

- 생물반응주 공법전환운전(MLE→A2O) 및 수질개선에 따른 가동시간 증가

- 지별 공급량 조절을 위하여 호기조 일부구간 공기차단 운영으로    송풍량 감소

□ 오니처리시설

❍ ‘14년 전반기(1월~6월) 전력사용량 4,282MWh ⇒

‘13년 대비 270MWh(5.9%) 감소

(단위 : MWh)

구 분		2014년	2013년	증감량	증감율(%)	비 고
계		4,282	4,552	-270	-5.9
농축설비	소 계	925	1,204	-279	-23.2
	1처리장	269	532	-263	-49.4	기계식농축기
	2처리장	560	492	68	13.8	원심농축기
	분뇨․정화조	96	180	-84	-46.7	원심농축기
소화조	소 계	2,558	2,600	-42	-1.6
	1처리장	1,565	1,499	66	4.4	발전기동
	2처리장	993	1,101	-108	-9.8	보일러동
탈수설비		799	748	51	6.8

▶ 농축설비

- 슬러지 투입량 112,058천㎥(8.7%) 증가 : 1,288,528천㎥ ⇒ 1,400,586천㎥

- 전력사용량 279MWh 감소

- 슬러지전처리설비(HCT) 가동중지(소화가스발생장치)로 전력량 감소

▶ 소화조

- 슬러지 투입량 58,467천㎥(9.9%) 감소 : 588,001천㎥ ⇒ 529,534천㎥

- 전력사용량 42MWh 감소

▶ 탈수설비

- 슬러지 투입량 78,755천㎥(15.1%) 감소 : 519,221천㎥ ⇒ 440,466천㎥

- 전력사용량 51MWh 증가

- 탈수기동 약품 및 탈취설비실 탈취설비 교체후 가동으로 슬러지           투입량 감소에도 전력량 증가

□ 공통 및 부대시설
❍ ‘14년 전반기(1월~6월) 전력사용량 6,077MWh ⇒

‘13년 대비 335MWh(5.2%) 감소

(단위 : MWh)

구 분	2013년	2012년	증감량	증감율(%)	비 고
계	6,077	6,412	-335	-5.2
분뇨․정화조 처리시설	1,314	939	375	39.9
슬러지 소각시설	1,589	1,807	-218	-12.1
재이용수 공급설비	493	503	-10	-2.0	급수동
기타시설	2,681	3,163	-482	-15.2	관리동포함

Ⅲ		탄천물재생센터

□ 전력사용(총괄)

❍ ‘14년 전반기 전력사용량은 37,057MWh(한전 34,579, 발전 2,478)

전력요금으로 3,614백만원을 지출하였음.

▶ 사용예상랑 대비 8.7% 절감

(단위:MWh)

사용예상량	사 용 량	절 감 량	절감률(%) (사용예상량대비)
40,572	37,057	3,515	8.7

❍ 주요 시설 전력사용량

	- 유입펌프 6,335MWh(17%) - 송 풍 기 19,294MWh(52%) - 기 타 11,428MWh(31%)

▶ 전력요금 ⇨ 386백만원 증가

(단위:백만원)

2014년	2013년	증 가 액	증가률(%)
3,614	3,228	386	12.0

□ 수처리시설

❍ ‘14년 전반기 (1월~6월) 전력사용량 28,323MWh ⇒

‘13년 대비 808MWh(2.8%) 감소

(단위 : MWh)

구 분		2014년	2013년	증감량	증감율(%)	비 고
계		28,323	29,131	-808	-2.8
유입펌프	소 계	6,335	6,870	-535	-7.8
	1처리장	2,973	3,247	-274	-8.4
	2처리장	3,362	3,623	-261	-7.2
초침 종침	소 계	2,694	2,428	266	11.0
	1처리장	1,672	1,614	58	3.6
	2처리장	1,022	814	208	25.6
송풍기	소 계	19,294	19,833	-539	-2.7
	1처리장	10,205	10,197	8	0.1
	2처리장	9,089	9,636	-547	-5.7

▶ 유입펌프

- 유입하수량 5,111천㎥(3.7%) 감소 : 137,402천㎥ ⇒ 132,291천㎥         - 전력사용량 535MWh 감소

▶ 초침, 종침

- 생슬러지 인발량 42천㎥(21.6%)감소 : 194천㎥ ⇒ 152천㎥

- 잉여슬러지 인발량 130천㎥(6.8%)감소 : 1,905천㎥ ⇒ 1,775천㎥

- 반송슬러지 인발량 13,305천㎥(22.9%) 증가 : 57,936천㎥ ⇒ 71,241천㎥

- 전력사용량 266MWh 증가

▶ 송풍기

- 송풍기 공기공급량 28백만㎥(4.0%) 증가 : 704백만㎥ ⇒ 732백만㎥

- 전력사용량 539MWh 감소

□ 오니처리시설

❍ ‘14년 전반기 (1월~6월) 전력사용량 6,093MWh ⇒

‘13년 대비 299MWh(5.2%)증가

(단위 : MWh)

구 분	2014년	2013년	증감량	증감율(%)	비 고
계	6,093	5,794	299	5.2
농축설비	953	1,103	-150	-13.6
탈수설비	4,042	4,691	-649	-13.8
슬러지건조설비	1,098	0	1,098		‘13.11.15 인수

▶ 농축설비

- 슬러지 투입량 34천㎥(3.6%) 감소 : 945백만㎥ ⇒ 911백만㎥

- 전력사용량 150MWh 감소

▶ 탈수설비

- 슬러지 투입량 46천㎥(9.6%) 감소 : 479천㎥ ⇒ 433천㎥

- 전력사용량 649MWh 감소

□ 공통 및 부대시설

❍  ‘14년 전반기(1월~6월) 전력사용량 1,305MWh ⇒

‘13년 대비 1,270MWh(2.8%) 증가

(단위 : MWh)

구 분		2014년	2013년	증감량	증감율(%)	비 고
계		1,305	1,270	35	2.8
재이용수 공급설비	소 계	449	460	-11	-2.4	급수동
	1처리장	409	414	-5	-1.2
	2처리장	40	46	-6	-13.0
기타시설		856	810	46	5.7

Ⅳ		서남물재생센터

□ 전력사용(총괄)

❍ ‘14년 전반기 전력사용량은 72,991MWh(한전 67,689, 발전 5,302)

전력요금으로 6,615백만원을 지출하였음.

▶ 사용예상랑 대비 4.0% 절감

(단위:MWh)

사용예상량	사 용 량	절 감 량	절감률(%) (사용예상량대비)
76,069	72,991	3,078	4.0

❍ 주요 시설 전력사용량

	- 유입펌프 12,994MWh(18%) - 송 풍 기 31,944MWh(44%) - 기 타 28,053MWh(38%)

▶ 전력요금 ⇨ 366백만원 증가

(단위:백만원)

2014년	2013년	증 가 액	증가률(%)
6,615	6,249	366	5.5

□ 수처리시설

❍  ‘14년 전반기(1월~6월)전력사용량 56,696MWh ⇒

‘13년 대비 2,769MWh(4.7%) 감소

(단위 : MWh)

구 분		2014년	2013년	증감량	증감율(%)	비 고
계		56,696	59,465	-2,769	-4.7
유입펌프	소 계	12,994	13,145	-151	-1.1
	1처리장	6,075	6,970	-895	-12.8
	2처리장	6,919	6,175	744	12.0
초 침 종 침	소 계	11,425	11,224	201	1.8
	1처리장	4,442	4,714	-272	-5.8
	2처리장	6,983	6,510	473	7.3
송풍기	소 계	31,944	34,767	-2,823	-8.1
	1처리장	13,686	18,525	-4,839	-26.1
	2처리장	18,258	16,242	2,016	12.4
방화오수중계펌프장		333	329	4	1.2

▶ 유입펌프

- 유입하수량 19,480㎥(6.7%) 감소 : 288,777천㎥ ⇒ 269,297천㎥

- 전력사용량 151MWh 감소

▶ 초침, 종침

- 슬러지 32,025천㎥(7.5%) 증가 : 406,263천㎥ ⇒ 436,837천㎥

- 전력사용량 201MWh 증가

▶ 송풍기

- 송풍기 공기공급량 124만㎥(8.6%) 감소 : 1,440백만㎥ ⇒ 1,316백만㎥

- 전력사용량 2,823MWh 감소

□ 오니처리시설
❍  ‘14년 전반기 (1월~6월) 전력사용량 11,179MWh ⇒

‘13년 대비 163MWh(1.4%) 감소

(단위 : MWh)

구 분		2014년	2013년	증감량	증감율	비 고
계		11,179	11,342	-163	-1.4
농축설비	소 계	2,032	2,022	10	0.5
	1처리장	1,812	1,817	-5	-0.3	GBT+원심농축
	2처리장	220	205	15	7.3	부상+원심농축
소화조	1처리장	2,824	3,017	-193	-6.4
탈수설비	소 계	6,323	6,303	20	0.3
	1처리장	1,652	1,743	-91	-5.2
	2처리장	4,671	4,560	111	2.4	소화조 포함

▶ 농축설비

- 슬러지 투입량 520천㎥(12.5%) 증가 : 4,138천㎥ ⇒ 4,658천㎥

- 전력사용량 10MWh 증가

▶ 소화설비

- 슬러지 투입량 22천㎥(5.6%) 감소 : 388천㎥ ⇒ 366천㎥

- 전력사용량 193MWh 감소

▶ 탈수설비

- 슬러지 투입량 283천㎥(22.8%) 증가 : 1,239천㎥ ⇒ 1,522천㎥

- 전력사용량 20MWh 증가

□ 공통 및 부대시설
❍ ‘14년 전반기 (1월~6월) 전력사용량 5,143MWh ⇒

‘13년 대비 169MWh(3.4%) 증가

(단위 : MWh)

구 분		2014년	2013년	증감량	증감율	비 고
계		5,143	4,974	169	3.4
분뇨․정화조 처리시설		685	750	-65	-8.7
슬러지 소각시설		1,845	1,661	184	11.1
재이용수 공급설비	소 계	818	907	-89	-9.8
	1처리장	377	470	-93	-19.8
	2처리장	441	437	4	0.9
기타시설		1,795	1,656	139	8.4