[별지 제7호 서식](2014년 12월)

비교측정(오차시험) 대장

정수장 배수지	현장 유량계		기준 유량계	측정내용								측정조건		확인자	비고
	형식	구경	형식	일자 시간	측정자	유속 (m/sec)	측정유량					직관부 거리 ( D)	직관부, 밸브 등의 영향 여부
							현장 유량계	기준 유량계	차이량	오차 (%)	영점 조정 내용
1취수 1,2단계	초음파	∅2200	휴대용 초음파	12.11	심대식 외1	1.48	69800	69564	+263	+0.33	제로	상류측10D이상 하류측5D이상	없음	김상훈
1취수 3,4단계	초음파	∅2200	휴대용 초음파	12.11	“	1.46	68600	68272	+328	+0.47	“	“	“
우면산	초음파	∅2200	휴대용 초음파	12.15	“	1.01	68500	68419	+81	+0.11	“	“	“
1방배	초음파	∅2200	휴대용 초음파	12.15	“	0.84	45600	45761	-161	-0.35	“	“	“
2방배	초음파	∅1500	휴대용 초음파	12.16	“	1.89	58510	58649	-139	-0.23	“	“	“
2취수	초음파	∅2200	휴대용 초음파	12.16	“	0.69	45300	45244	+56	+0.12	“	“	“
노량진	초음파	∅2200	휴대용 초음파	12.16	“	0.98	55600	55813	-213	-0.38	“	“	“

[별지 제7호 서식](2014년 12월)

비교측정(오차시험) 대장

정수장 배수지	현장 유량계		기준 유량계	측정내용								측정조건		확인자	비고
	형식	구경	형식	일자 시간	측정자	유속 (m/sec)	측정유량					직관부 거리 ( D)	직관부, 밸브 등의 영향 여부
							현장 유량계	기준 유량계	차이량	오차 (%)	영점조정 내용
2여과수	초음파	∅2200	휴대용 초음파	12.10	“	1.01	50670	50732	-62	-0.12	제로	상류측10D이상 하류측5D이상	없음	김상훈
1회수조 1,2단계	초음파	∅500	휴대용 초음파	12.10	“	1.48	7160	7132	+28	+0.39	“	“	“
1회수조 3,4단계	초음파	∅500	휴대용 초음파	12.10	“	1.46	5950	5914	+36	+0.60	“	“	“
2회수조	초음파	∅600	휴대용 초음파	12.17	“	0.52	2910	2892	+18	+0.61	“	“	“
1역세수	초음파	∅600	휴대용 초음파	12.17	심대식 외1	0.48	2730	2734	-4	-0.14		“	“
2역세수	초음파	∅600	휴대용 초음파	12.17	“	0.35	3050	3036	+14	+0.45		“	“

[별지 제7호 서식](2014년 12월)

정수장 배수지	현장 유량계		기준 유량계	측정내용								측정조건		확인자	비고
	형식	구경	형식	일자 시간	측정자	유속 (m/sec)	측정유량					직관부 거리 ( D)	직관부, 밸브 등의 영향 여부
							현장 유량계	기준 유량계	차이량	오차 (%)	영점조정 내용
3역세수	초음파	∅600	휴대용 초음파	12.17	“	0.32	2670	2681	-11	-0.41	제로	상류측10D이상 하류측5D이상	없음	김상훈
4역세수	초음파	∅600	휴대용 초음파	12.17	“	0.24	3170	3152	+18	+0.56	“	“	“
분배수로 1-1	초음파	∅1500	휴대용 초음파	12.2	“	1.18	30140	30086	+54	+0.17	“	“	“
분배수로 1-2	초음파	∅1500	휴대용 초음파	12.2	“	1.15	28360	28414	-54	-0.19	“	“	“
분배수로 2-1	초음파	∅1500	휴대용 초음파	12.2	“	1.02	27390	27425	-35	-0.12	“	“	“
분배수로 2-2	초음파	∅1500	휴대용 초음파	12.2	“	1.08	26300	26412	-112	-0.42	“	“	“
분배수로 3-1	초음파	∅1500	휴대용 초음파	12.1	심대식 외1	1.02	29980	29824	+56	+0.18	“	“	“
분배수로 3-2	초음파	∅1500	휴대용 초음파	12.1	“	1.04	27320	27291	+29	+0.10	“	“	“

비교측정(오차시험)

[별지 제7호 서식](2014년 12월)

정수장 배수지	현장 유량계		기준 유량계	측정내용								측정조건		확인자	비고
	형식	구경	형식	일자 시간	측정자	유속 (m/sec)	측정유량					직관부 거리 ( D)	직관부, 밸브 등의 영향 여부
							현장 유량계	기준 유량계	차이량	오차 (%)	영점조정 내용
분배수로 4-1	초음파	∅1500	휴대용 초음파	12.1	“	1.08	26500	26542	-42	-0.15	제로	상류측10D이상 하류측5D이상	없음	김상훈
분배수로 4-2	초음파	∅1500	휴대용 초음파	12.1	“	1.11	24480	24512	-32	-0.13	“	“	“

비교측정(오차시험) 대장