문서번호	누수방지과-6809
결재일자	2014.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		누수방지과장	시설안전부장
협조
	주무관

2014년 하반기 취·송수유량계 교정검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

상수도사업본부

(시설안전부)

2014년 하반기 취․송수유량계 교정검사 결과 보고

광암 등 6개소「2014년 하반기 취･송수 유량계」교정검사 용역     시행 결과를 보고 드림.

※ 2014년 하반기 취․송수유량계 교정검사 계획(누수방지과-5577(14.09.17)

검사개요

❍ 검사대상 33대(취수 10, 송수 17, 휴대용 6대)

대상(제외)

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
취 수	10(1)	1	1	1(1운휴)	1	3	3
송 수	17	2	2	2	4	4	3
휴대용	6	1	1	1	1	1	1
합 계	33(1)	4	4	4(1)	6	8	7

※ 뚝도 신취수 유량계는 운휴상태로 제외

❍ 검사일정 : ‘14. 10. 06 ～10. 24 (10일간)

❍ 검사기관 : ㈜ 씨엠엔텍(국가교정기관 인증업체)

❍ 입 회 자 : 본부, 관련사업소, 한국수자원공사 담당

❍ 교정검사방법

- 취․송수 관로에 기준 유량계를 설치하고 현장 유량계(피 교정기기)와 동시에    3시간 이상 적산유량을 비교측정하여 현장유량계의 측정 정확도를 확인하고,

- 정확도 허용오차(±0.5%) 관리기준을 초과할 경우 ±0.0%를 목표로 교정하고 1시간  재측정하여  허용오차 0.5% 이내 유지 여부 확인

- 정수센터 휴대용 유량계는 정수센터 자체 교정검사용 기준 유량계로 교정검사  방식은 공인교정기관에서 일괄 수거하여 공장검사로 교정

교정검사 결과

❍ 검사결과 : 취․송수 27개소 중 교정범위 ±0.5% 초과 → 3개소

- ±0.5%이내             24개소

- ±0.5%초과~1.5%이내     3개소 ⇒ 뚝도취수, 강북취수(구의), 강북송수(A열)

※ 한국수자원공사 입회 유량계 중 –0.61% 계측된 광암 취수유량계는 미 보정

❍ 측정결과

2014년 하반기 취․송수 유량계 교정검사 결과
■ 총 측정개소 : 33 (취송수 유량계 : 27개소, 정수장 휴대용 6대)
- 정상개소(±0.5%이내) : 24, - 보정개소(±0.5%이상) : 3,
■ 취송수 유량계 비교측정 결과 : 27개소
유량계 현황			검사일	유속 (m/sec)	측정유량(㎥)				보정 후 측정유량(㎥)
유량계명		구경 (㎜)			현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차 (%)
광 암 아리수	취수(원수)	2800	10.07	0.46	30,200	30,385	-185	-0.61
	송수(우면산)	2200	10.07	0.45	16,800	16,769	31	+0.18
	송수(청담)	2200	10.07	0.38	15,100	15,167	-67	-0.44
뚝 도 아리수	구취수	2200	10.02	1.12	38,800	39,199	-399	-1.02 +0.80보정	12,900	12,940	-40	-0.30
	신취수	2200	운휴중
	송수(대현산)	2200	10.13	0.70	31,700	31,783	-83	-0.26
	송수(와우산)	1650	10.13	0.94	19,900	19,918	-18	-0.09
강 북 아리수	취수(구의)	2200	10.06	0.83	32,000	31,543	457	+1.45 -2.00보정	6,200	6,228	-28	-0.45
	취수(뚝도)	2200	10.06	0.25	10100	10138	-38	-0.37
	취수(강북)	2600	10.06	1.63	104,500	104,691	-191	-0.18
	송수(송수A)	2400	10.15	0.82	39,500	40,012	-512	-1.289 +0.80보정	13,400	13,448	-48	-0.36
	송수(송수B)	2400	10.15	0.81	36,800	36,972	-172	-0.47
	송수(송수C)	2400	10.15	0.81	39,500	39,689	-189	-0.48
암 사 아리수	취수(1-1)	2200	10.23	1.44	65,500	65,690	-190	-0.30
	취수(1-2)	2200	10.23	1.52	67,000	67,313	-313	-0.46
	취수 (2)	2200	10.23	0.55	34,400	34,265	135	0.39
	송수(노량진)	2200	10.17	1.01	46,000	46,211	-211	-0.46
	송수(방배1)	2200	10.17	0.65	31,200	31,276	-76	-0.25
	송수(방배2)	1500	10.17	1.60	34,400	34,304	96	0.28
	송수(우면산)	2200	10.17	1.25	53,500	53,465	35	0.07
구 의 아리수	취수(1공장)	1650	10.20	0.95	25,200	25,162	38	0.15
	송수(용마)	1350	10.20	1.12	18,900	18,849	51	0.27
	송수(아차산)	1200	10.20	0.36	5,450	5,471	-21	-0.38
영등포 아리수	취수(원수)	2400	10.02	0.97	49,502	49,702	-200	-0.40
	송수1(목동신정)	1800	10.22	1.00	31,700	31,776	-76	-0.24
	송수2(우장산)	1200	10.22	1.41	19,900	19,941	-41	-0.21
	송수2 (금천)	900	10.22	0.67	6,250	6,280	-30	-0.48
	송수(공업용수)	600	10.22	0.79	1,820	1,816	4	0.22

※ 교정검사 시험성적서 및 보고서는 준공 시 납품(11월 20일경)

행정사항

❍ 2014년 하반기 취․송수 유량계 교정검사 결과 해당기관별 통보

❍ 교정검사 측정결과는 정수센터별 유량감시시스템내 입력 철저

❍ 취․송수 유량계 봉인제거 사유 발생시 반드시 본부에 사전 보고(승인 후) 후    시행하고 한국수자원공사 봉인 유량계는 한국수자원공사 입회 후 시행

❍ 정수센터 및 수도사업소는 해당 수계별 취수량, 송수량, 사업소(유입량) 1일 유량패턴을 분석하고 수계별 송수량 대비 구역유량계간 차이량이 허용오차     범위(±1.5%)를 초과할 때는 사업소별 관리 유량계에 대하여 자체점검(휴대용 유량계 비교측정 등)을 실시 후 이상 발견시 본부(누수방지과)에 보고

❍ 2014년 11월중 취․송수 유량계 교정검사 용역비 설계변경 등 정산 시행

붙임 : 교정검사 기록 및 입회 확인 1식.  끝.