문서번호	총무과-69
결재일자	2014.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
협 조

2014년 한성백제박물관

실내공기질 관리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

2014년 한성백제박물관

실내공기질 관리계획

박물관내부 전시실, 로비, 실내주차장 등 관람객이 주로 이용하는 실내의 공기질을 기준에 적정하게 관리하여 쾌적한 실내공간을 제공함으로 박물관을 방문하는 고객의 건강을 보호하고 환경상의 위해를 예방하고자 함

관련규정

관련법규 : 『다중이용시설 실내공기질 관리법』 제5조(실내공기질 유지기준 등), 제6조(실내공기질 권고기준)

○ 적용대상

- 【법 제3조 제1항 제7호, 제9호】

· 『박물관 및 미술관 진흥법』에 의한 박물관 및 미술관

· 실내주차장

- 【시행령 제2조 제1항 제6호, 제8호】

· 연면적 3천제곱미터 이상인 도서관·박물관 및 미술관

· 연면적 2천제곱미터 이상인 실내주차장

○ 공기질 기준

- 유지기준 :【시행규칙 제3조】실내공기질 유지기준

구 분	미세먼지	이산화탄소	포름알데히드	일산화탄소
	PM10 (㎍/㎥)	CO₂(ppm)	HCHO (㎍/㎥)	CO (ppm)
박물관	140이하	1,000이하	100이하	9이하
실내주차장	180이하	1,000이하	100이하	20이하

- 권고기준 : 【시행규칙 제4조】실내공기질 권고기준

구 분	이산화질소	라 돈	휴 발 성 유기화합물	석 면	오 존
	NO2 (ppm)	Rn (Bq/㎥)	VOC (㎍/㎥)	3MgO2SiO22H2O (개/cc)	O3 (ppm)
박물관	0.05이하	148이하	500이하	0.01이하	0.06이하
실내주차장	0.30이하	148이하	1,000이하	0.01이하	0.08이하

실내공기질 자가측정【법 제12조, 시행규칙 제11조】

○ 측정횟수

- 유지기준 : 연 1회(2014년 측정)

- 권고기준 : 2년 1회(2014년 측정)

○ 측정결과 : 매년 1월 31일까지 기초자치단체에 통보

실내공기질 교육 【시행규칙 제5조】

○ 신규교육 : 다중이용시설의 소유자 등이 된 날부터 1년 이내 1회

○ 보수교육 : 신규교육을 받은 날을 기준으로 3년마다 1회(2015년)

○ 교육기관 : 환경보존협회

박물관 공기질 관리계획

공기조화기 및 환기시설 유지관리

○ 공기조화기 정상 가동상태 유지를 위하여 사전점검 철저

- 공기조화기 및 환기시설 가동상태를 매일 점검

- 공기조화기 및 항온항습공조기 필터 세척 및 교체

○ 항온항습기, 에어컨 필터 청소 및 교체

먼지 유발 시설물 청소 철저

○ 전시실, 로비, 강당, 실내주차장 등 바닥청소

- 매주 1회 이상 바닥청소 실시

○ 박물관 개관 30분 전까지 전시실 청소를 마치고 공기조화기 가동

○ 각종 공사현장 관리 및 청소 철저

친환경 제품 및 자재 사용

○ 전시준비 및 보수공사를 시행할 경우 친환경 자재 사용

○ 환경부에서 고시한 환경오염물질 사용제한

- 오염물질방출 건축자재 사용제한 고시목록 첨부

- 휘발성유기화합물 방출기준(일반자재 4㎎/㎡․h, 접착제 10㎎/㎡․h)을 초과한 건축자재

- 포름알데히드 방출기준(일반자재 1.25㎎/㎡․h, 접착제 4㎎/㎡․h)을 초과한 건축자재

먼지 및 유해물질 발생 사전방지

○ 전시준비 및 보수공사를 시행할 경우 차단막 설치

- 기획전시실 전시준비를 시행할 경우 로비방향 차단막 설치

○ 공사현장 배풍기 가동으로 먼지 및 악취 확산방지

○ 보수공사는 가급적 휴관일(월요일)에 실시 권장

박물관 실내공기질 측정 강화

○ 『다중이용시설 등의 실내공기질 관리법』 규정에 따라 실내공기질 유지기준 4개 항목 측정

○ 측정 장소 : 제1전시실, 제2전시실, 제3전시실, 로비, 실내주차장 등을 측정하여 박물관 실내공기질을 기준에 적정하게 관리

행정사항

박물관 실내공기질 관리계획 각 부서에 공람

○ 각종 작업현장관리 및 친환경자재사용 협조

박물관 실내공기질 측정결과 송파구에 통보

붙임  1. 오염물질방출 건축자재의 사용제한 고시목록 1부

2. 실내공기질 관리법령(발췌) 1부.  끝