문서번호	도로관리과-6871
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로조명팀장	도로관리과장

2014년 해빙기 안전사고 대비

도로조명시설 관리실태 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04.

도 시 안 전 실

(도로관리과 )

2014년 해빙기 안전사고 대비

도로조명시설 관리실태 점검 결과 보고

2014년 해빙기 안전사고 대비, 자치구 도로조명시설물(가로등)에 대한 유지관리 및 안전관리 실태 합동 점검결과 보고임.

※ 관련근거

-  2014년 해빙기 취약시설물 안전관리 철저 [도시안전과-5124(‘14.03.03)]

- 2014년 해빙기 대비 도로건설 공사현장 안전대응 철저[도로계획과-2772(‘14.03.05) 국토교통부 간선도로과-618(2014.03.03)

1		점 검 개 요

□ 점검기간

○ 2014. 03. 24(월) ∼ 2014. 04. 23(수)

○ 관리기관별 자체점검 및 정비 : ‘14. 03. 24 ~  04. 04

○ 시· 관리기관 합동 현장 점검 : ‘14. 04. 07 ~  04. 23

□ 점검대상

○ 시·도상 가로등 및 분전함

○ 2013년도 가로등 개량공사 완료구간

□ 점검방법

○ 시·도상 가로등 : 도로관리과, 자치구 담당자 및 보수반 합동점검관리

□ 가로등 현황

[단위 : 등]

설치연장	등 주	등 수	분전함	비 고
2,242(km)	122,080(본)	254,509(등)	6,840(면)	설치율 100%

2		점 검 내 용

□ 도로조명 유지관리실태 점검

○ 가로등 개별 및 구간 부점등 상태확인 및 유지관리 실태 점검

○ 한국전기안전공사 안전점검 실시여부 및 지적사항 조치결과

○ 분전함 내 누전차단기 정상 동작상태 및 선로누전 확인

○ 전도위험 가로등주(경사주) 사전 예방 조치사항

○ 추락위험 가로등 등기구 부착상태 확인 및 조치결과

□ 2013년 개량공사 현장 추진사항 점검

○ 도로조명 개선사업(원전하나줄이기 광원교체사업 포함) 및 주민     참여 사업 추진현황 확인

○ 동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일여부

○ 공사 전, 준공 후 전문기관 휘도 및 균제도 측정보고서 확인

○ 광학성능 검토서 승인사항 이행 여부 확인

3		점 검 결 과

□ 도로조명(가로등)시설물 세부 점검내용

주요점검항목	세부 점검 결과	비 고
해빙기 안전사고 대비 점검 내용	○ 개별 부점등 : 170등, 구간 부점등 : 1구간(중랑구) ○ 분전함 내 누전차단기 정상동작 상태 확인 ○ 해빙기 관련 정비사항 : 2,348건 - 사고주, 경사주, 기꽂이 및 안정기카바 등 정비	자치구
법정 정기검사 실시 여부	○ 한국전기안전공사 안전점검 실시(25개 자치구) - 점검내용 : 선로절연점검, 누전, 접지, 차단기 이상여부 등 - 안전점검 실시 완료 : 4개 자치구 - 안전점검 시행 중 : 7개 자치구 - 미실시 14개 자치구 5~6월중 실시 예정	한국전기 안전공사

2013년도 가로등 개량공사 완료구간 점검	○ 종로구 세검정길 가로등 개량공사 외 34개소(광원교체 포함) - 공사전 후 전문기관 휘도 및 균제도 측정결과, 국토부 지침 및 KS조도기준, 광학성능 검토서 기준에 적합함 - 빛공해 방지용 컷오프형 등기구 및 저용량 광원교체 완료 - 15년이상 노후 가로등 선로 및 절연불량 가공선로 정비 완료

4		조치 및 행정사항

□ 가로등 부·점등 사항에 대해서는 점검기간 중 즉시 보수토록 현장조치

□ 기꽂이 탈락 및 베이스카바 파손 등 경미한 지적사항은 즉시 보완토록 작업지시

□ 법정 정기검사(한국전기안전공사)는 우기 전에 완료토록 자치구에 공문 통보

○ 안전점검 실시완료 : 4개 자치구

○ 안전점검 실시중   : 7개 자치구

○ 안전점검 미시행   : 14개 자치구

□ 2014년 가로등 개량공사 구간 중 보도굴착 현장은 우기전, 굴착통제 기간 내에 공사 완료토록 독려하고,공사장 안전관리에 철저를 기 할 수 있도록 자치구 통보

붙임 : 2014년 해빙기 대비 도로조명 관리실태 점검결과 1부. 끝.