문서번호	보수과-548
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	광암아리수정수센터소장
협 조
	행정관리팀장
	운영팀장

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

2014년 해빙기

정수센터 시설물 안전점검 및 정비 추진계획

2014. 2.

서울특별시 광암아리수정수센터

(보 수 과)

2014년 해빙기

정수센터 시설물 안전점검 및 일제정비 추진계획

겨울철 한파에 의한 시설물 및 지반동결과 해빙기 융해현상이 반복되면서지반 이완 및 붕괴 등 안전사고 발생 우려가 있어 정수센터 모든 시설물에 대한 위험요인 사전점검 및 일제정비를 실시하여 안전사고를 미연에 방지하고 안정적인 아리수 생산 및 공급에 만전을 기하고자 함.

※ 추진근거 : 상수도사업본부 2014년 해빙기대비 정수장 안전점검계획(2014.02.21)

1		추진방향

해빙기 취약시설 위주 중점 안전점검 실시(건축물 전수점검)

도출된 위험요소는 신속 보수 및 개선 조치

기관장 및 간부직 솔선 안전점검 참여

각 분야별 안전점검반 편성 운영

시설물 점검결과 및 보수이력 기록관리

2		시설현황

시설명	개 요	규 모	주요설비
도수관	2,800mm x 450m	20,000㎥/hr	배관 및 밸브시설 1식 취수 및 송수유량계 3개
착수정	2지(47m x 10m x 5.2m)	4,900㎥	2200mm X 6개(자연유화)
분배조, 혼화지	3지(4.25m x 3.0m x 7.4m)	280㎥	분배조 밸브 : 전동밸브 3개 혼화지 밸브 : 전동 9, 수동9
침전지	6지(41.4m x 41m x 4.5m)	45,000㎥	전동인발밸브 48개, 유출밸브 30개, 맥동송풍기(25HP) 12대, 스컴 제거기 6대
여과지	24지(4.0×17.46×2면×1.2)	3,350㎡ 여과속도 119m/일	여과지 퇴수수문 24개, 각종 밸브 72개, 역세 브로워 6대
중계펌프장	6대(주펌프 2대,조절펌프 4대)	250,000㎥/일	펌프 6대(175kw 2대, 90kw 2대, 45kw 2대)
오존접촉조	2지(18m×18m×6.0m) 오존발생장치 2대(12kg/h×2대)	구조물 3,888㎥, 20톤(산소저장량)	배관시설, 존발생기 2대
활성탄흡착지	10지(B4.3m×L13.0m×2면)	250,000㎥/일	배관, 전동밸브 20개 역세펌프 3대(90KW) 브로워 2대(56KW)
정수지	11지(64.6m x 54.6m x 4.6m)	178,000㎥	펌프류 12대, 밸브류 38개
배출수지	2지(9.0m x 18.0m x 6.6m)	2,138㎥	펌프 2대
수변전실	22.9KV/6.6KV(수전: 2개 선로) (중계 37면, 관리본관 8면, 전염소투입동 7면, 여과지동 3면, 약품투입 3)	감북 D/L(상), 명일(예) D/L 변압기 3,000KVA x 2대	수배전반 58면, 변압기 8대 (중계 4대, 본관 2대, 전염소 2대
발전실	비상 발전기	400KW X 1대	연료소비 : 83.9ℓ/hr
중앙감시제어실	중앙감시제어(현관 전광판 포함) 1식	중앙조정실외 제어반 5개소	3층 감시실
건축 및 구조물	관리본관, 정문경비실, 유량계실 3개소, 탈수기동, 착수정 밸브실, 약품투입동, 여과지동, 고도처리 3개동, 기타 정수처리 구조물 등	관리본관 등 13개동, 정수처리 구조물 등	정수처리 공정별 계통도

3		추진개요

추진대상 : 정수센터 건축물 및 정수처리구조물, 각종 기전설비 등

추진기간

○ 자체점검 : 2014. 02. 28 ～ 03. 03

○ 본부 합동점검 : 2014. 03. 04 ～ 03. 11

○ 일제정비 : 2014. 03. 14 ～ 04. 15

추진내용 : ① 유량계실(취수, 송수) 계측장치 정상작동 및 이상유무, ② 관내 모든 건축물 및 공정별 구조물 균열 및 동파여부, ③ 외부 주밸브실, 착수정, 혼화지, 침전지, 여과지, 배출수처리시설 및 탈수기시설, 고도처리시설, 정수지 등 공정별 기전설비 이상유무, ④ 정수처리시설 정상가동 여부, ⑤ 전기설비 누전 및 안전관리 상태, 정전시 긴급조치 사항 등 점검, ⑥ 불량시설 및 위험요인 시설 일제정비(경미사항 점검 즉시 조치), ⑦ 각종 약품 및 가스 안전시설 위험요인 시설 일제점검 및 정비

추진방법 : 해빙기 안전점검반 편성 운영 및 분야별 일제정비 실시

안전점검 및 일제정비 작업자 : 3개반 총 30명

4		세부추진계획

가. 분야별 안전점검 및 정비담당부서 지정

분 야	주요 점검사항	담당부서
토목, 건축분야	∙ 절개지, 축대․옹벽, 기타 토목․건축 시설물	보 수 과
기계, 전기분야	∙ 유량계시설, 각종 기전설비, CCTV설비 등
화공, 환경분야	∙ 수질, 가스, 약품, 생산공정, 배출 수, 고도처리 등	운영팀 (자체점검결과 보수과 제출)
행정, 방호분야	∙ 소방, 방호, 청사	행정관리팀 (자체점검결과 보수과 제출)

나. 안전점검 및 정비 추진반 편성

1) 토건 및 기전설비 분야(보수과)

구분	계	총 괄	관내 건축물 및 각종 구조물(4명)	관내 모든 전기설비(4명)	관내 모든 기계설비(4명)
점검 및 작업자	13명	과 장	양상윤, 김우승, 양봉우, 조남용	박희준, 지동성, 변양수, 유재진	조귀현,곽대근, 김덕만,권경주

2) 화공 및 환경분야(운영팀)

구분	계	총 괄	수질, 가스, 및 약품, 염소시설, 생산공정, 고도처리 등	배출수 처리장(탈수기,농축설비 등)
점검 및 작업자	10명	팀장	윤광석, 박대원, 제어실 근무자(4명)	이춘근, 김홍석, 이미숙

3) 행정 및 방호분야(행정관리팀)

구분	계	총 괄	청사 및 방호시설물	청사내 소화설비점검 및 화재예방
점검 및 작업자	7명	팀장	김종석, 최철우	이기승, 한기수, 소순주, 신태권

다. 분야별 중점 점검사항

1) 토목, 건축분야(보수과)

○ 지반침하, 구조물 균열 및 건축물 피해 여부(건축물 전수점검)

○ 축대 및 옹벽의 안전여부(침하 및 균열발생 등)

○ 구조물 인접지반 누수 및 누수징후 관찰

○ 송수관로 누수발생 여부

○ 절개지, 사면, 낙석 위험지역 상태

○ 배수로 배수처리 상태 및 배수구멍의 기능유지 상태

2) 기계, 전기분야(보수과)

○ 각종 펌프 가동 상태 및 밸브류 관리

○ 정전시 조치방안 및 대응체계 관리

○ 지하실 등 침수우려 지역의 배수펌프 설치 및 관리

○ 수배전설비 가동 및 관리상태

○ 기타 각종 기계, 전기설비 관리상태

3) 화공, 환경분야(운영팀)

○ 응집지, 침전지, 여과지 등 정수공정의 정상작동 여부

○ 중화설비 및 가스 누출 감지기 작동여부

○ 염소주입 설비 이상유무

○ 가스용기관리 및 비상용구 관리상태

○ 배출수 처리시설(탈수기, 농축설비, 이송설비 등) 정상작동 여부

라. 기관장 및 간부직원 현장 특별점검

○ 점검대상 : 해빙기 취약시설

○ 점 검 일 : 2014. 3. 04. 10:00 ~ 12:00

○ 점검시설 : 건축물 및 구조물, 생산공정시설, 밸브시설, 약품시설, 고도처리시설, 분수 및 연못시설, 구홍보관시설, 정수지 상부 잔디장 등

○ 점검자 동선 및 순서 : ① 본관 지하 및 주변시설 → ② 중계펌프동 →③ 활성탄흡착지 → ④ 약품투입동시설 → ⑤ 착수정 밸브실(소음) →  ⑥ 유휴 건축물시설 → ⑦ 배출수 처리장(농축조 등) → ⑧ 약품투입동 → ⑨ 탈수기동 → ⑩ 정수지 상부 잔디밭(침하) → ⑪ 외부 송수관 주밸브실 → ⑫ 구홍보관시설 → ⑬ 분수 및 연못시설

마. 점검 후 조치 사항

○ 경미한 지적사항 : 점검 즉시 보수조치

○ 중요사항(예산소요) 지적사항 : 분야별 별도 정비계획수립 및 일제정비

○ 지적사항 및 정비사항 설비이력관리카드 작성 기록관리

5		기대효과

각종 시설물 해빙기 안전사고 사전예방

단전․단수 없는 안정적 아리수 생산 및 공급

불량․노후시설 사전 적출 및 체계적 보수

아리수 생산시설 품질향상

6		행정사항

분야별 해빙기 안전점검 실시

안전점검(사진첨부) 결과보고(2014. 3, 3한 본부)

안전점검결과 지적사항 정비계획 수립시행

심각한 안전진단 필요시 외부전문가 초빙 긴급점검 시행

대규모 공사 필요시 본부예산요청

긴급복구체계 및 유관기관 비상연락체계 재정비

따로붙임 : 1. 분야별 안전점검표(체크리스트) 1부

2. 관련 공문서 사본 1부

3. 기타 관련자료 1부. 끝.