불량대상 현황

연번	관할서	용도	대 상 명 ( 위 치 )	불량내용	조치	비고
1	중랑	공동 주택	묵동신도1차 아파트	- 다음장소의 소화전 사용법 부착 요함 101동 1라인 1층 101동 2계단 복도형 23층~1층 102동 1계단 19층, 17층, 14층, 8층, 7층 102동 2계단 20층 - 소화전 성능시험배관 정상 유량측정 가능토록 밸브 등 교체 요함 - 다음장소의 감지기 정비(교체)토록 조치 요함 101동 904호 거실 101동 2004호 주방 102동 1203호 주방 102동 1201호 주방 - 101동, 102동 1계단 옥상 피난구 유도등 정비(교체)토록 조치 요함 - 102동 1계단 21층, 20층 대퍼 및 모터 불량	시정명령 (‘13.11.26한) 완비 (‘13.11.26)
2	중랑	복합 건축물	서울특별시 체육회	- 다음장소의 감지부 정비토록 조치 요함 7층 사무실 첫 번째, 4층 궁도 앞 복도(연기) 지하2층 #5698주차구역 앞 첫 번째 지하4층 C/S기계실 앞 - 2층 보조계단(북쪽)피난구 유도등 예비전원 정비토록 조치 요함	시정명령 (‘10.11.26한) 완비 (‘13.11.26)
3	중랑	의료 시설	서울의료원	- 10층 10A25 옆 소화기 교체 또는 정비 요함 - 4층 감사실내 소화기 교체 또는 정비 요함 - 지하2층 장례식장 6호, 7호 사이 복도 소화기 교체 또는 정비 요함 - 3층 1번 계단 옆 발신기 경종 작동 정비 요함 - 6층 6B76 회의실 내 피난구 유도등 교체 등 정비 요함 - 3층 5번 수술실 복도통로유도등 교체 등 정비 요함 - 5층 병동부 1번 계단 배기그릴 방향 정비 요함 - 4층 병동부 1번 계단 급기그릴 고정 정비 요함 - 지하3층 장례식장 입구 방화셔터 연기감지기 동작시 2차 기동감지기로 인지하여 방화셔터 하강 불량함으로 정비요함	시정명령 (‘13.12.05한) 완비 (‘13.12.05)
4	중랑	공동 주택	중화한신 아파트	- 105동 1~10라인 1층 주계단 방화문 앞 소화기 질소가스 압력미달(2EA) - 108동 5~6라인 20층 소화기 질소가스 압력미달 - 전체 지하주차장내 소화기 미비치 (55EA) - 101동 1~4라인 20층 소화전함 문짝 탈락 - 102동 3~4라인 13층, 1층 소화전 사용요령표지 미부착(2EA) - 102동 5~6라인 1층 소화전 사용요령표지 미부착 - 104동 1~10라인 전체층 중앙 소화전 명판 미부착(26EA) - 104동 1~10라인 10층, 5층 (7호쪽) 소화전 사용요령표지 훼손(2EA) - 104동 1~10라인 8층 엘리베이터 앞 소화전 사용요령표지 훼손 - 104동 1~10라인 17층 1708호 옆 소화전 펌프기동등 파손 - 106동 1~2라인 22층, 6층, 1층 소화전 사용요령표지 미부착(3EA) - 106동 1~2라인 2층 소화전함내 40mm 관창 미비치 - 106동 3~4라인 1층 소화전 사용요령표지 미부착 - 107동 1~4라인 26층,24층,23층,22층 엘리베이터 앞 소화전 사용요령표지미부착(4EA) - 108동 1~2라인 22층, 20층, 18층, 1층 소화전 사용요령표지 미부착(4EA) - 108동 1~2라인 21층 소화전 펌프기동등 파손 - 108동 1~2라인 1층 소화전함내 40mm 관창 미비치 - 108동 5~6라인 24층, 23층 소화전 펌프기동등 파손(2EA) - 108동 5~6라인 23층, 12층, 9층, 1층 소화전 사용요령표지 미부착(4EA) - 109동 1~8라인 27층,26층,25층, 1층 엘리베이터앞소화전명판 미부착(4EA) - 109동1~8라인26층,16층,15층,11층, 7층,5층1층엘리베이터앞 - 소화전사용요령표지미부착(7EA) - 101동 1~4라인 26층 알람밸브 셋팅불량 - 101동 1~4라인 26층 알람밸브 시험밸브함내 압력게이지 미설치 - 101동1~4라인23층,20층,19층,18층 16층알람밸브1차측 압력게이지불량(5EA) - 101동 1~4라인 22층 알람밸브 시험밸브함 보온요망 - 102동 5~6라인 16층 알람밸브 명판 미부착 - 103동 1~8라인 24층 알람밸브 셋팅불량 - 103동 1~8라인 24층 알람밸브 싸이렌 선로단선 - 105동 1~10라인 22층, 17층 알람밸브 싸이렌 선로단선(2EA) - 107동 1~4라인 27층 알람밸브 명판 미부착 - 107동1~4라인20층,19층,18층,17층 16층알람밸브압력스위치 선로단선(5EA) - 108동 5~6라인 26층 알람밸브 시험밸브함 명판 미부착 - 108동 5~6라인 16층 알람밸브 명판 미부착 - 109동 1~8라인 24층, 23층 알람밸브 압력스위치 선로단선(2EA) - 109동 1~8라인 22층 알람밸브 1차측 압력게이지 자체불량 - 1번지하1층주차장63번기둥,91번기둥 93번기둥앞프리액션밸브 셋팅불량(3EA) - 1번 지하1층 주차장 109동 출입구 앞 슈퍼비조리판넬 기판 회로 탈락 - 1번지하2층주차장69번기둥,85번기둥 91번기둥앞프리액션밸브 셋팅불량(3EA) - 1번 지하2층 주차장 109동 출입구 앞 슈퍼비조리판넬 기판 회로 탈락 - 1번지하2층주차장108동출입구앞 슈퍼비조리판넬에서A,B감지기 선로단선 - 1번지하2층주차장109동출입구앞 슈퍼비조리판넬에서A,B감지기 선로단선 - 2번지하1층주차장1번기둥,59번기둥앞 프리액션밸브셋팅불량(2EA) - 2번 지하1층 주차장 106동 출입구 앞 슈퍼비조리판넬 기판 회로 탈락 - 2번지하1층주차장45번기둥앞 슈퍼비조리판넬에서A,B감지기선로단선 - 2번지하2층주차장17번기둥,79번기둥앞 프리액션밸브셋팅불량(2EA) - 2번지하2층주차장107동출입구앞 슈퍼비조리판넬에서A,B감지기선로단선 - 3번 지하1층 주차장 35번 기둥 앞 슈퍼비조리판넬 기판 회로 탈락 - 3번 1층, 지하1층 주차장 프리액션밸브 셋팅불량(2EA) - 낙뢰로 인한 수신기 작동 불능 상태 수신기화재확인됨 (102동5~6라인17층,13층)(104동1~10라인 B계단1층) (105동1~10라인B계단11층)(106동5,6라인 16층알람밸브) (1번지하2층주차장A번프리액션A감지기) (1번지하2층주차장C번프리액션A감지기) - 수신기감시장애확인됨 (102동1~2라인유도등)(102동5~6라인 17층,13층) (103동1~8라인유도등)(104동1~10라인 유도등) (105동1~10라인유도등)(106동5~6라인 유도등) (1번지하2층주차장A번프리액션A감지기) (1번지하2층주차장C번프리액션B감지기) - 낙뢰로 인한 중계기 전체 작동 불능 상태 - 103동 1~8라인 12층 주계단 앞 발신기 위치표시등 탈락 - 104동 1~10라인 24층 엘리베이터 앞 발신기함내 경종 선로단선 - 104동 1~10라인 12층, 10층 (7호쪽) 발신기 위치표시등 점등불량(2EA) - 104동1~10라인8층,5층엘리베이터앞 발신기함내감지기선로단선(2EA) - 104동 1~10라인 4층 엘리베이터 앞 발신기 커버 탈락 - 104동 1~10라인 3층 주계단 연기감지기 감지부 탈락 - 105동 1~10라인 26층 엘리베이터 옆 발신기 응답선 선로단선 - 105동 1~10라인 19층, 3층 주계단 연기감지기 감지부 탈락(2EA) - 105동1~10라인13층,7층엘리베이터옆 발신기위치표시등선로단선(2EA) - 105동1~10라인지하1층주계단옆 발신기함내감지기/경종/표시등선로단선 - 106동 1~2라인 23층 전실 연기감지기 감지부 탈락 - 106동 1~2라인 21층, 5층 발신기 위치표시등 커버 탈락(2EA) - 106동 3~4라인 9층 전실 연기감지기 자체불량 - 107동 1~4라인 25층 계단 앞 연기감지기 감지부 탈락 - 108동 1~2라인 23층 계단 연기감지기 감지부 탈락 - 108동 5~6라인 22층, 14층 엘리베이터 앞 연기감지기 자체불량(2EA) - 108동 5~6라인 13층 발신기 위치표시등 커버 탈락 - 108동 5~6라인 11층 세대감지기 선로단선 109동1~8라인21층,15층,14층,10층엘리베이터앞발신기 - 위치표시등커버탈락(4EA) - 101동1~4라인전체층유도등점등불량 (피난구유도등:35EA,계단통로유도등:23EA) -102동1~2라인24~23층계단통로유도등외 - 유도등점등불량 (피난구유도등:14EA,계단통로유도등:13EA) 102동3~4라인전체층유도등점등불량 (피난구유도등:14EA,계단통로유도등:14EA 102동5~6라인전체층유도등점등불량 (피난구유도등:14EA,계단통로유도등:14EA) 103동1~8라인전체층유도등점등불량 (피난구유도등:28EA,계단통로유도등:27EA) - 104동 1~10라인 보조계단쪽 외 유도등 - 교류전원 미투입 - 104동 1~10라인 5층 엘리베이터 옆 출입구 피난구유도표지 미부착 - 104동1~10라인3~2층주계단피난구유도표지 적응성불량으로계단통로유도표지으로교체요망 - 104동 1~10라인 2~1층 계단통로유도표지 미부착 - 105동1~10라인 6층 주계단 출입구 피난구유도표지 미부착 - 106동1~2라인전체층유도등점등불량 (피난구유도등:15EA,계단통로유도등:16EA) - 106동 3~4라인 전체층 유도등 교류전원 미투입 - 106동5~6라인전체층유도등점등불량 (피난구유도등:15EA,계단통로유도등:16EA) - 107동1~4라인전체층유도등점등불량 (피난구유도등:68EA,계단통로유도등:17EA) - 108동1~2라인15~14층,12~11층 계단통로유도등외유도등점등불량 (피난구유도등:15EA,계단통로유도등:12EA) - 108동3~4라인전체유도등점등불량 (피난구유도등: 15EA, 계단통로유도등: 14EA) - 108동5~6라인24층전실피난구유도등외 유도등점등불량 (피난구유도등:14EA.계단통로유도등:14EA) - 109동 1~8라인 27층 2706호 옆 피난구유도등 교류전원 미투입 - 1번 지하1층 주차장 47번 기둥 옆 피난구유도등 점등 불량 - 1번 지하1층 주차장 58번 기둥 옆 피난구유도등 점등 불량 - 1번 지하2층 주차장 차량 나가는곳 앞 피난구유도등 점등 불량 - 1번지하2층주차장8번기둥옆 피난구유도등점등불량 - 1번 지하2층 주차장 18번 기둥 옆 피난구유도등 점등 불량 - 1번 지하2층 주차장 24번 기둥 옆 피난구유도등 점등 불량 - 1번 지하2층 주차장 26번 기둥 옆 피난구유도등 점등 불량 - 1번 지하2층 주차장 43번 기둥 옆 피난구유도등 점등 불량 - 1번 지하2층 주차장 71번 기둥 옆 피난구유도등 점등 불량 - 1번 지하2층 주차장 108동 출입구 피난구유도등 점등 불량 - 1번 주차장 108동 나가는 계단 1층 출입구 피난구유도등 점등 불량 - 1번주차장108동나가는계단1~지하1층 계단통로유도등점등불량(2EA) - 1번주차장108동나가는계단지하1~지하2층 계단통로유도등점등불량 - 1번주차장108동나가는계단지하2~지하3층 계단통로유도등점등불량 - 2번 지하1층 주차장 10번 기둥 뒤 피난구유도등 점등 불량 - 2번 지하1층 주차장 40번 기둥 옆 피난구유도등 점등 불량 - 2번 지하2층 주차장 2번 기둥 옆 피난구유도등 점등 불량 - 2번 지하2층 주차장 43번 기둥 옆 피난구유도등 점등 불량 - 2번 지하2층 주차장 44번 기둥 옆 피난구유도등 점등 불량 - 3번 1층 주차장 프리액션밸브 옆 출입구 피난구유도등 점등 불량 - 3번 지하1층 주차장 29번 기둥 앞 피난구유도등 점등 불량 - 106동 1~2라인 23층, 9층, 3층, 2층 전실 댐퍼모터 작동불량(4EA) - 106동 3~4라인 6층 전실 댐퍼모터 작동불량 - 106동 5~6라인 20층 전실 댐퍼모터 교류전원 미투입 - 107동 1~4라인 27층 엘리베이터 앞 댐퍼모터 작동불량 - 107동 1~4라인 전체층 댐퍼모터 작동안됨 - 108동1~2라인20층,15층,14층,4층,2층 댐퍼모터교류전원미투입(5EA) - 108동 1~2라인 20층, 2층 댐퍼모터 수동조작반 탈락(2EA) - 108동5~6라인24층,20층,16층,13층,11층 10층댐퍼모터교류전원미투입(6EA) - 108동 5~6라인 24층, 12층 전실 댐퍼모터 작동불량(2EA) - 108동 5~6라인 11층, 10층 댐퍼모터 수동조작반 탈락(2EA) - 101동1~4라인25층,22층,19층방수용기구함내 65mm관창미비치(3EA) - 104동 1~4라인 22층 방수용기구함내 65mm 소방호스 추가비치 요망 - 102동 1,2라인 24층, 18층, 12층 방수용기구함 명판 미부착(3EA) - 102동 3~4라인 18층 방수용기구함 명판 미부착 - 102동 3,4라인 1층 외부 송수구캡 탈락(4EA) - 102동5,6라인21층,18층,15층,12층,9층,6층 3층방수용기구함명판미부착(7EA) - 102동5,6라인21층,18층,15층,12층,9층,6층 3층방수용기구함내65mm관창미비치(7EA) - 103동1~8라인24층,21층,18층,15층,12층,9층 6층방수용기구함내65mm관창미비치(7EA) - 104동1~10라인24층,21층,18층,15층,12층 9층,6층,3층 방수용기구함명판미부착(8EA) - 104동 1~10라인 21층 방수용기구함 문짝 탈락 - 104동 1~10라인 21층, 18층 방수용기구함내 65mm 관창 미비치(2EA) - 106동1~2라인24층,21층,18층,15층,12층 9층,6층,3층 방수용기구함명판미부착(8EA) - 106동3~4라인24층,21층,18층,15층,12층 9층,6층,3층방수용기구함명판미부착(8EA) - 107동 1~4라인 3층 방수용기구함내 65mm 관창 미비치 - 107동 1~4라인 1층 외부 송수구캡 탈락(10EA) - 108동1~2라인24층,21층,18층,15층,12층,9층방수용기구함명판미부착(6EA) - 108동1~2라인24층,21층,18층,15층,12층 방수용기구함내65mm관창미비치(5EA) - 108동 5~6라인 21층, 18층, 15층, 12층 방수용기구함 명판 미부착(4EA) - 108동5~6라인15층,12층,9층,6층방수용기구함 내65mm관창미비치(4EA)	시정명령 (‘13.12.30한) 완비 (‘13.12.30)
5	중랑	공장	신내 테크노타운	- 3층 301호 소화전 옥내소화전 가압송수장치 기동표시등 정비하여 정상작동토록 보완 - 405호 및 901호 발신기 위표시등 정비하여 정상작동토록 보완 - 1층 화장실 앞 연기감지기 화재감지기 정비하여 정상작동토록 보완 - A계단 옥상 피난구 유도등 점등 정비하여 정상작동토록 보완 - 801호 우측사무실 피난구 유도등 점등 정비하여 정상작동토록 보완 - 6층 A계단 출입구 피난구 유도등 점등 정비하여 정상작동토록 보완 - 5층 C계단 출입구 피난구 유도등 점등 정비하여 정상작동토록 보완 - 지하1층 전기실 펌프실 사이 출입구 피난구 유도등 점등 정비하여 정상작동토록 보완 - B계단 8~9층 통로 유도등 점등 정비하여 정상작동토록 보완 - B계단 1~2층 통로 유도등 점등 정비하여 정상작동토록 보완	시정명령 (‘13.12.06한) 완비 (‘13.12.06)
6	중랑	공동 주택	청원다미소 아파트	- 1호라인 1401호, 401호, 지하1층 휀룸입구 소화기 비치 - 2호라인 703호 소형 소화기 교체(정비)하여 비치 - 1호라인 13층 계단감지기 및 2호라인 8층 계단감지기 교체(정비) - B계단 2층 계단실 도어체크 체결 정비 또는 교체 요함 - 옥외 연결송수구 2개소 이물질 방지 마개 부착	시정명령 (‘13.12.31한) 완비 (‘13.12.31)
7	중랑	공동 주택	면목신성 은하수아파트	- 101동 소화전 사용 표지판 부착 3개소 2라인 19층, 13층 / 3라인 10층 - 1라인 경종 1개소 교체 : 7층 - 감지기 1개소 교체 : 3라인 PH1층 계단 - 피난구 유도등 1개소 보수 : 3라인 PH1층 좌측 - 피난구 유도등 예비전원 교체 2개소 : 2라인 16층, 15층 - 11층 이상 부분 소형 피난구유도등 중형으로 설치 3개소 1라인 18층 계단 출구, 1802호 앞, 17층 계단 출구 - 102동 사용표지판 1개소 부착 : 2라인 1층 - 경종 1개소 교체 : 2라인 1층 - 1라인 12층 경종 출력 (중계기 교체-정비) - 통로 유도등 점등 보수 1개소 : 2라인 PH2 - 11층 이상 부분 소형 피난구유도등 설치 1개소 1라인 11층 - 전실 출입문 도어체크 보수 1개소 : 1라인 13층	시정명령 (‘13.12.31한) 완비 (‘13.12.31)
8	중랑	공동 주택	신내새한 아파트	- 다음장소 소화기 교체요함 주차장 지하1층 104동 3-4라인 출입구 주차장 지하2층 77번기둥앞, 21번기둥앞, 104동 3-4라인 입구 - 다음장소 소화전 사용방법스티커 부착요함 101동 3-4라인 1층 103동 1-4라인 19층 104동 1-2라인 11층, 2층, 1층 105동 1-4라인 18층, 17층, 16층, 1층 - 다음장소 소화전 펌프 기동표시등 불량(24V) 교체요함 101동 1-2라인 12층, 4층 3-4라인 19층, 10층, 9층, 8층 102동 3-4라인 12층 106동 3-6라인 24층 - 다음장소 소화전함 내 관창 비치요함 101동 3-4라인 22층, 21층, 20층, 19층, 17층, 16층~4층 102동 3-4라인 23층~7층, 5층, 4층 - 다음장소 소화전함 내 감압밸브 설치요함 101동 1-2라인 1층 102동 3-4라인 1층 - 다음장소 소화전함 내 호스1개교체요함 102동 3-4라인 23층, 19층 - 다음장소 알람밸브 압력스위치 교체요함 101동 1-2라인 16층 103동 1-4라인 18층 106동 3-6라인 20층, 18층 - 다음장소 탬퍼스위치 교체요함 103동 1-4라인 16층 알람밸브 주차장 지하2층 1번 프리액션밸브 1차측 주차장 지하2층 2번 프리액션밸브 1차측 - 다음장소 프리액션밸브 압력스위치와 탬퍼스위치 선로 보수요함 주차장 지하1층 2번 프리액션밸브 - 다음장소 알람밸브 압력스위치 동작시 수신반 보수요함 104동 3-4라인 16층 - 다음장소 프리액션밸브 압력스위치 선로보수요함 주차장 지하1층 2번 프리액션밸브 - 다음장소 프리액션밸브 기동용 감지기 불량으로 인해 선로 보수요함 주차장 지하2층 52번기둥뒤 감지기 - 다음장소 수신기 도통보수요함 101동,103동,104동수신기 103동1-2라인 23층(83번) 102동,105동,106동수신기 106동 1-2라인 지하계단(110) 주차장 수신기 관리동(28번), 방화셔터 지하1층(32번), 저수조(34번), 저수조(35번) 101동 지하2층 프리액션 퍼스위치(41번) 101동 지하2층 프리액션 B감지기(43번) 102동 지하2층 프리액션 퍼스위치(44번) 106동 지하2층 프리액션 퍼스위치(47번) 101동 지하1층 프리액션 퍼스위치(50번) 102동 지하1층 프리액션 퍼스위치(53번) 106동 지하1층 프리액션 A감지기(54번) 106동 지하1층 프리액션 B감지기(55번) - 다음장소 지구경종 교체요함 101동 1-2라인 17층 3-4라인 20층 102동 1-2라인 16층 104동 1-2라인 9층, 6층 - 다음장소 지구경종 교체요함 101동 3-4라인 18층 106동 1-2라인 19층, 10층 3-6라인 21층 - 다음장소 감지기 감지부 교체요함 101동 3-4라인 15층(전실), 10층(계단) 106동 1-2라인 7층(계단) 3-6라인 PH2층(계단) - 다음장소 피난구 유도등 교체요함(중형) 101동 1-2라인 PH1층(계단), 15층 3-4라인 14층 102동 1-2라인 15층, 13층 103동 1-4라인 15층 104동 1-2라인 13층, 3-4라인 PH1층(계단) 105동 1-4라인 20층 106동 1-2라인 PH1층(옥상방화문위), 21층, 20층, 19층, 16층, 14층, 12층 3-6라인 PH1층(계단), 23층, 21층, 20층(2개), 19층, 18층, 17층, 16층, 14층, 13층 주차장 지하1층 42번기둥(대형),65번기둥앞(대형) 105동 1-4라인 입구, 106동쪽 차량램프 출입구, 103동 1-4라인 출입구, 주차장 지하2층 101동 3-4라인 출입구 29번기둥앞 차량램프 (대형), 87번기둥앞 차량램프(대형), 82번기두앞(대형) - 다음장소 계단통로 유도등 보수요함 101동 1-2라인 12층~11층 104동 1-2라인 15층~14층 105동 1-4라인 PH1층~20층 106동 1-2라인 18층~17층 - 다음장소 계단통로 유도표지 보수요함 102동 1-2라인 2층~1층 103동 1-4라인 2층~1층 104동 1-2라이 2층~1층 3-4라이 2층~1층 106동 1-2라이 2층~1층	시정명령 (‘14.01.02한) 완비 (‘14.01.02)
9	중랑	수련 시설	망우청소년 수련관	- 다음장소 소화기 충압 불량 교체 등 정비토록 보완 3층 알음알이방내 분말소화기 2층 소리골, 딩동댕, 우리사랑방내 분말소화기 1층 체육관내 분말소화기 - 3층 알음알이방내 차동식 감지지 감지부 정비 - 다음 장소의 유도등 정비토록 보완 2층 마주하기방 피난구 유도등 1개소 2층 딩동댕방 피난구 유도등 1개소 지하1층 대강당내 피난구 유도등 1개소 지하1층 주계단 피난구 유도등 1개소 지하1층 거실통로유도등 1개소	시정명령 (‘14.01.06한) 완비 (‘14.01.06)
10	중랑	공동 주택	면목신성미소지움아파트	- 소화전 사용 표지판 부착 4개소 101동 1~2라인 1층, 101동 3~4라인 15층 14층, 102동 1~2라인 1층 - 101동 3~4라인 14층/13층 계단통로유도등 점등 1개소 보수 - 주차장 지하1층 지하2층 유도등 연동 정비 보수 - 피난구 유도등 예비전원 교체 2개소 :2라인 16층, 15층 - 101동 1~2라인 17층 비상콘센트 명판 정비 보수 - 1층 돼지야 스프링클러설비 배관 누수 부분 정비 및 보수 - 1층 돼지야 주방 프리액션밸브 감지기 회로 설치 보수 - 1층 도미노피자 탈의실 스프링클러설비 헤드 1개소 설치보수 - 1층 시민곱창 감지기 2개소 정비 및 보수 - 1층 감자탕 주방 스프링클러설비 헤드 1개소 정비 및 보수 - 1층 감자탕 주방 프리액션밸브 감지기 회로 설치 보수 - 1층 체르니각 식자재실 스프링클러설비 헤드1개소 반경미달 조정토록 정비 및 보수 - 1층 체르니각 탈의실 스프링클러설비 헤드 1개소 증설 - 1층 체르니각 로비 매립된 스프링클러설비 헤드 4개소 정비 및 보수 - 1층 체르니각 주방 프리액션밸브 감지기 회로 설치 보수	시정명령 (‘14.01.16한) 완비 (‘14.01.16)
11	중랑	공동 주택	늘푸른 동아아파트	- 다음장소 감지기 불량 정비 및 보완토록 조치 101동 7층 1계단 103동 지하1층 3계단 - 다음장소 경종불량 정비 및 보완토록 조치 101동 15층 2계단 103동 18층 3계단 104동 2층 3계단 - 다음장소 피난구 유도등 정비 및 보완토록 조치 102동 16층 2계단 103동 16층 1계단 지하1층 1.2동 주차장 101동 6~7라인 출입구 지하2층 1.2동 주차장 101동 1~2라인 출입구 지하2층 1.2동 주차장 102동 1~4라인 출입구 지하2층 3.4동 주차장 103동 3~6라인 출입구 - 다음장소 계단통로 유도등 정비 및 보완토록 조치 102동 2계단 13→12층 103동 3계단 16층→17층 및 14층→15층 104동 1계단 18층→19층 104동 3계단 1층→지하1층	시정명령 (‘14.01.07한) 완비 (‘14.01.07)
12	중랑	복합 건축물	금강빌딩	- 다음장소 소화기 충압 불량 교체 등 정비토록 보완 1층 KFC주방(2개소) 4층 박승철헤어스튜디오(2개소) 7층 사가정노래방 각실내 소화기 비치(7개소) - 옥상수조 개폐밸브 정비하여 개방 상태유지 - 지하1층 제외 전층 소화전함내 관창 비치토록 보완 - 1층 소화전 기동표시등 정비토록 보완 - 다음장소 감지기 선로 정비토록 보완 2층 안과(5개소) 3층 치과(7개소), 한의원(6개소) 2층 던킨도너츠 흡연실 내 감지기 설치토록 보완 6층 친추포차 감지기 정비토록 보완(8개소) 1층 수신기 예비전원 교체토록 보완 - 다음 장소의 피난구 유도등 정비토록 보완 옥상층, 4층 주출입구(2개소) 3층 한의원 주출입구, 2층 김동규안과의원, 2층 주출입구, 1층 E/V옆, - 다음 장소의 계단통로유도등 정비토록 보완 1~2층, 2~3층, 3~4층, 6~7층, 7~옥상층 - 7층 사가정 노래방 휴대용비상조명등 8개소 정비토록 보완 - 지하1층 PC방 출입구 방화문 도어클로져 부착토록 보완	시정명령 (‘14.01.18한) 완비 (‘14.01.18)
13	중랑	복합 건축물	용마프라자	- 다음 가압식 소화기 축압식으로 교체요함 B1F우림콜라텍 1EA 4F/3F계단 1EA,4F계단입구 1EA 1F한샘마트 창고입구 1EA - 다음 소화기 충압불량 교체요함 4F 망우성복교회앞 1EA B1F우림콜라텍내 주앰프쪽 1EA 2F사우나 찜질방내 사무실입구 1EA 3F사우나 찜질방내 남탕입구 2EA - 스프링클러펌프 토출측압력계 교체요망 B3F펌프실 스프링클러펌프 주1,주2펌프 (15K에서 20K용으로 교체요함) - 스프링클러 충압펌프 기동/정지 빈번함 보수요함 - 알람밸브 싸이렌 출력불량 보수요함 1F 알람밸브 B1F 조이넷 PC방내 알람밸브 - 프리액션밸브 2차측 버터플라이밸브 잠금상태로 고착됨으로 개방불가한 상태 보수요함 B3F프리액션밸브 - 계단감지기 작동불량 교체요함 5F 계단감지기 - 발신기 지구경종 출력불량 보수요함 4F 3구역 3번발신기 1F 3구역 한샘마트 발신기 - 감지기 선로 단선 보수요함 B1F조이넷 PC방 화장실입구에서 흡연실쪽 선로	시정명령 (‘14.01.18한) 완비 (‘14.01.18)
14	중랑	공동 주택	면목삼익 아파트	- 지하주차장 지하 2층 기둥번호 2-1 뒤쪽 지구경종 정비조치 - 다음 장소의 피난구 유도등 예비전원 교체토록 조치 103동 1~2라인 11층, 12층, 13층, 14층, 21층 103동 3~4라인 18층, 22층 - 101동 1~2라인 19층 비상콘센트 표시등 점등상태 정비토록 조치 - 지하주차장 지하2층 101동 3~4라인 출입구 비상콘센트 표시등 점등상태 정비토록 조치 - 101동 1~2라인 18층 비산콘센트 표시등 고정 정비토록 조치	시정명령 (‘14.01.15한) 완비 (‘14.01.15)
15	중랑	공동 주택	문수해오름 아파트	- 펌프실의 다음사항 정비토록 조치 - 지하수조 수원량 및 수조명칭 표지 부착 - 옥내소화전 주펌프 2번 PS 입력시 펌프 자동기동 안됨 - 옥내소화전 기동시 소화전함 기동표시등 확인 안됨 - 지하2층 2번소화전 호스 비치토록 조치 - 지하1층 공장 SP헤드 도색부분 정비토록 조치 - 지하1층 공장 화장실옆 SP헤드(살수장애) 정비조치 - 펌프실의 다음사항 정비토록 조치 - SP주펌프 2번 PS 입력시 펌프 자동기동 정비토록조치 - 지하수조 템퍼스위치 선로 분리 정비(TS1, TS2) - 스프링클러 주펌프 TS, 옥내소화전 주펌프 TS 도통단선 정비 - 1계단 지하층 계단감지기 선로 정비토록 조치 - 발신기 경종 출력 불량 교체 및 정비토록 조치 - 1계단 4층 발신기 경종 불량 - 2계단 9층 경종출력 안됨(0V) - 1계단 3층 감지기회로 말단 도통 정비토록 조치 - 고시원 전용수신기 화재 입력시 메인수신기에 확인되도록 정비토록 조치 - 다음장소 유도등 점등불량 정비토록 조치 지하1층 공장 거실 통로 유도등 1계단 1층~지하1층 통로 유도등 1계단 10층~옥탑1층 통로 유도등 2계단 옥탑1층~옥탑2층 통로 유도등 2계단 10층~옥탑1층 통로 유도등 지하2층 주차장 출입문앞 계단출입문피난구유도등 지하 발전기실앞 출입문 피난구유도등 고시원내 2번 계단출입문 피난구유도등	시정명령 (‘14.01.24한) 완비 (‘14.01.24)
16	중랑	공동 주택	면목두산6차 아파트	- 1103호 앞 분말소화기 교체토록 조치 - 18층, 19층, 20층 알람밸브 싸이렌 정비토록 조치 - 21층, 18층, 5층 세대 감지기 선로 정비토록 조치 - 12층, 14층 경종 정비토록 조치	시정명령 (‘14.01.15한) 완비 (‘14.01.15)
17	중랑	공동 주택	묵동골든빌 아파트	- 소화전 1동, 2동 기동표시등 확인정비요함 - 1동 펌프실 예비펌프 시일부 누수량 과대 정비요함 - 전동(1동,2동,3동) 지하 프리액션밸브실 표지 부착요함 - 전동 지하 프리액션밸브 잠금상태에서 T/S 확인 정비요함 - 전동 지하 프리액션밸브 솔밸브 2차측 배관구성 부적합으로 작동안됨 정비요함 - 전동 지하 프리액션밸브 SVP 수동 기동시 기동상태 지속안됨(PUSH 상태에서만 개방, 누름 해제시 개방 정지됨) 정비요함 - 1동 지하층 2번 발신기앞 중앙기둥옆 PV 감지기 교체요함 - 1동 지하 펌프실 수조 2번 T/S 선로 분리상태 정비요함 - 전동(1동,2동,3동) 지하 프리액션구역 카시스템룸 내부실 1회로 추가 구성요함 - 3동 카시스템룸 내부 사무실 A. B회로 1회로 추가 구성요함 - 3동 지하 프리액션밸브 A. B감지기 선로 정비요함 - 2동 8층, 9층 알람밸브 T/S 개방상태에서 작동으로 확인 정비요함 - 3동 소화 충압펌프 T/S 개방상태에서 작동으로 확인 정비요함 - 3동 소화배관 2번 T/S 수신기에 잠금상태로 표시됨 정비요함 - 1동 지하1층 2번 발신기 경종선 정비요함 - 2동 고층부 계단감지기 회로 정비요함 - 2동 EV실 감지기 회로 정비요함 - 2동 14층 세대감지기 교체요함 - 3동 EV실 감지기 작동시 고층부 계단으로 확인 정비요함 - 전동 비상방송 연동 (일반방송도 미출력) 정비요함 - 지하실 펌프실 출입구 피난구 유도등 설치요함 - 3동 옥탑 급기휀 기동 정비요함 - 2동 급기댐퍼 수동기동 S/W 정비요함	시정명령 (‘14.01.24한) 완비 (‘14.01.24)
18	중랑	공동 주택	동양엔파크2차 아파트	- 202동 1~3라인 4층 위치표시등 커버 정비토록 조치 - 202동 1~3라인 17층 유수검지장치실 표지부착토록 조치 - 주차장 지하2층 저수조/펌프실 스프링클러설비용 수조표지 부착토록 조치 - 주차장 지하2층 방화셔터 감지기 정비하여 정상작동토록 조치 - 다음 장소의 통로유도표지 부착토록 보완 202동 1~3라인 10/9층, 6/5층, 5/4층, 4/3층, 2/1층 - 202동 1~3라인 1층 계단 입구 피난구 유도표지 제거토록 조치	시정명령 (‘14.01.15한) 완비 (‘14.01.15)
19	중랑	복합 건축물	동주빌딩	- 미즈토탈헤어 소화기 비치요함 - 1F 소화전 호스 접결 정리요함 - B1F 면목역의 밤(다중) 헤드 페인트 도색(3개) 정비요함 - B1F 면목역의 밤(다중) 헤드 함몰1개정비요함 - B1F 프리액션밸브 PS 입력시 수신기 정비요함 - 1F 주타타워 SVP 조작함 교체요함 - 1F 주타타워 SVP 수동기동B/T SOL 밸브 개방정비요함 - 지하층 기계실 출입문에 유수검지장치실 표지 정비요함 - 다음 수신기 확인사항 정비요함 - EL실 감지기 작동시 계단으로 확인 - 감지기 작동시 발신기응답 LED 동시확인 - 4층 발신기 입력시 2층으로 확인 - 다음장소 자탐설비 회로 정비요함 - 5F 참존고시원(다중) 신발장앞 복도 연기감지기 - 3층 당구장내 감지기회로 4개 - 2F 발신기 회로 - 2F 핫요가 내 감지기 단선(2개), 프런트앞 선로 (1개) - B1F 수신기 전체 감지기 단선 - 전동 발신기 표시등 경종 정비요함 - 1F 발신기 경종 교체요함 - B1F 면목역의 밤(다중) 전용수신기 전원기능 정비요함 - 6층 잉글리쉬무브 (등기평가실내) 완강기 표지 부착요함 - 4층 신일가정의원 진료실에 완강기 보완요함 - 3층 당구장내 완강기 설치요함 - 다음장소 유도등 점등상태 정비(교체) 조치 - PH출입구 피난구 유도등 점등불량 - 6F 비겐면목센타 앞 피난구 유도등 점등불량 (출입문위로 위치 수정) - 5F 참존고시원(다중) 내 복도 피난구 유도등 점등불량(3개) - 4F 참존고시원(다중) 피난구 유도등 점등불량(2개) - 4층 주출입문 피난구 유도등 점등불량 - B1F 면목역의 밤(다중) 출입구 피난구 유도등 점등불량 - B1F 펌프실 출입구 피난구 유도등 점등불량 - B2F 아가페교회 출입구 피난구 유도등 점등불량(2개) - 6F 미즈토탈헤어 출입구 피난구 유도등 설치요함 - 다음장소 복도에 피난구 피난방향 통로로 교체요함 - 5F 참존고시원(다중) 복도에 피난구 부적합 (피난방향 통로로) - 4F 참존고시원(다중) 405호실옆 피난구 부적합 (우방향 통로로) - 5F 참존고시원(다중) 점등불량 1개 - 교체요함	시정명령 (‘14.01.24한) 완비 (‘14.01.24)
20	중랑	근린생활시설	건영2차아파트 상가동	- 1층 에센브르제과점 주방 자동확산 소화기 설치 - 1층 미라클 미용실 주방 자동확산 소화기 설치 - 1층 우리농산물 감지기 정비하여 정상작동토록 조치 - 4층 셀라음악학원 및 분석수학 앞 3개소 피난구 유도등 정비하여 정상작동토록 조치 - 3층 운석서예 앞 피난구 유도등 정비하여 정상작동토록 조치 - 서쪽 계단 4층, 3층 계단 통로유도등 정비하여 정상작동토록 조치 - 지하1층 동쪽 계단 피난구유도등 정비하여 정상작동토록 조치 - 지하1층 창고 피난구 유도등 정비하여 정상작동토록 조치	시정명령 (‘14.01.15한) 완비 (‘14.01.15)
21	중랑	복합 건축물	묵동자이1단지	- 주방용자동소화장치 오작동상태 – 정비요함 - 101동 2802호 화재, 예비화재 점등 - 101동 2501호 화재, 예비화재 점등 - 고가수조 급수상태 불량 - 급수요함 - PH층 고가수조1,2 - P/V 템퍼스위치 정비요함(패쇄시 수신반 확인불량) - 101동 4F P/V 1차측 개폐밸브 템퍼스위치 - A/V 2차측 과압 감압 요함 - 101동 17F(1.3MPa), 16F(1.6MPa), B1F 남자화장실(1.4MPa) - A/V 셋팅(개폐밸브 잠김상태) 정비 요함 - 101동 B2F 남자화장실 - A/V 1차측 세팅(0.1MPa이하) 정비요함 - 101동 35F~30F - A/V 템퍼스위치 선로 정비요함 - 101동 28F - A/V 압력스위치 선로 정비요함 - 101동 28F - A/V 개폐표시형 개폐밸브 개폐시 개폐여부 확인 (open/close표시부 개폐시 고정상태) 정비요함 - 101동 25F - 알람밸브 개폐밸브 폐쇄시 수신반 확인 정비요함 - 101동 25F - 소화펌프 템퍼스위치 접점 정비요함 - B5 상가 기계실내 소화예비펌프 2차측 개패밸브 템퍼스위치 - 비상방송 출력(메인방송설비 연동정상) 정비요함 - 101동 6F, 5F, 4F, 3F, 1F - 중계기 비상전원반 예비전원 정비요함 - 101동 21F 1개, 6F 1개, 방재실 3개 - 발신기 교체요함 - 101동 3F 주차장 02기둥 - 시각경보기 출력 정비요함 - 101동 B4F 주차장 07번 기둥 - 화재감지기 선로 정비요함 - 101동 34F 소화전1 - 세대감지기 선로 정비요함 - 101동 2204호, 1905호 - 피난구유도등 예비전원 정비요함 - 101동 13F 1계단 전실 내, - 101동 5F E/V실내 계단측 입구(우측) - 101동 3F 영진랜드 사무실내 storage룸 내, CEO실 내, 미팅룸 내 - 101동 2F 211호 앞 복도 - 101동 B2F WINNER GYM 주출입구, 1계단 전실 외 - 피난구유도등 점등 정비요함 - 101동 2F 221호앞 복도, 아이보람 매장앞 복도, 215호 앞 복도 - 101동 B1F 하늘정원더파티 매장내 예약실 앞 복도 - 복도통로유도등 점등 정비요함 - 101동 B3F 주차장 01번 기둥 앞 - 계단통로유도등 점등 정비요함 - 4호쪽 계단 13/12, 10/9 - 전실방화문 도어릴리즈 래치고정불량 – 정비요함 - 101동 3F 1번방화문, 2F 1번방화문, B3F 1번방화문 - 전실방화문 도어체크 이탈 – 정비요함 - 101동 B2F E/V 맞은편 계단 출입구 - 전실방화문 연동불량(출력전압정상) - 정비요함 - 101동 26F 1번방화문 - 제연감지기 미설치 – 설치요함 - 101동 2F 아이보람 매장내 컨퍼런스룸 B실, 원장실 - 101동 B2F WINNER GYM 매장내 SPINNING ROOM 내 - 제연감지기 선로단선 – 정비요함 - 101동 3F 영진랜드 사무실내 (4개소) - 101동 B2F WINNER GYM 매장내 카운터 앞 부근 - 101동 B1F B구역 제연감지기 - 급기댐퍼 연동시 수신반 확인불량 – 정비요함 - 101동 20F 1계단 전실 - 급기댐퍼 연동불량(수동기동정상) - 정비요함 - 6F E/V전실, B2F 1계단 전실, B5F E/V전실 - 배기댐퍼 그릴 개방상태(수신반확인불량) - 정비요함 - 101동 3F 1계단 배기댐퍼	시정명령 (‘14.02.02한) 완비 (‘14.02.02)
22	중랑	복합 건축물	묵동자이2단지	- 청정 패키지 자동소화설비 기동용감지기 감지부 정비요함 - 201동 B3F 중앙감시실 내 - 소화기 비치요함 - 201동 3501호, 801호 - 202동 2702호, 1405호 - B3F 주차장 B-11기둥 - 보일러실 자동확산소화장치 설치요함 - 201동 902호 - 고가수조 수위계 연결분리상태 정비요함 - 201동PH 고가수조 - 소화펌프 체절운전 및 정격운전시 토출압력 정비요함 - B4F 비주거용 소화용주펌프(펌프양정 :９5M → 체절운전시:0.9MPa 정격운전시:0.9MPa) 흡입측 스트래미너 이물질 막힘 또는 펌프 임펠러 손상으로 사료됨 - 소화펌프 체절운전시 릴리프밸브 정비요함 - B4F 주거용주펌프 - A/V 개폐표시형 개폐밸브 개폐시 개폐여부 확인 (open / Close표시부 개폐시 고정상태) 정비요함 - 201동 32F, 26F, 22F, 16F, 9F / - 202동 34F, 32F, 24F, 17F - A/V 개폐밸브 개폐시 수신반 확인 정비요함 - 201동 32F, 26F, 22F, 16F, 9F / - 202동 34F, 32F, 24F, 17F - A/V 개폐표시형 개폐밸브 open / Close 표시 정비요함 - 202동 28F - 싸이렌 중계기 계속출력상태(선로분리상태)정비요함 - 201동 14F - A/V 배수밸브(앵글밸브) 손잡이 파손 정비요함 - B4F 비주거기계실 내 - S/P 헤드 살수반경 미달 정비요함 - B2F 이마트 매장내 정육코너 왼쪽창고 - P/V 기동용 감지기 오동작(선로분리상태)정비요함 - B5F 202동 쪽 B감지기 - P/V 솔레노이드밸브 선로 정비요함 - 201동 2F P/V - P/V 기동용 감지기 선로 정비요함 - B5F 201동 쪽 B감지기 - P/V 템퍼스위치 선로 정비요함 - 202동 5F P/V 1차측 및 2차측 - 소화펌프 2차측 개폐밸브 폐쇄시 수신반 확인 정비 - B4F 비주거용 소화용주펌퍼(템퍼스위치 접점불량) - P/V 솔레노이드밸브 연동 및 슈퍼비죠리판넬 수동기동 정비요함 - B4F 202동 출입구부근(중계기 출력전압 無) - 비상방송 출력(메인방송설비 연동정상) 정비요함 - 201동 6F, 5F, 4F, 3F, 2F - 202동 6F, 5F, 4F, 3F - 중계기 비상전원반 예비전원정비요함 - 201동 21F TPS실(1개), 6F TPS실(1개) - 202동 6F TPS실(1개) - 시각경보기 점멸불량 – 정비요함 - 201동 23F 2303호 옆 - 202동 33F 3301호 앞, 23F 2303호 옆 - 시각경보기 중계기 계속 출력(선로분리상태) 정비요함 - 202동 30F 3003호 - 화재감지기 선로 정비요함 - 202동 25F 3소화전 - 202동 상가 2F 마로 매장 내, 하코야 매장 내 - 화재감지기 설치요함 - 202동 상가3F 306호 내, 304호 좌측실, 태릉그리스도의 교회 내 구획된실(2개) - 연기감지기 작동 정비요함 - 202동 상가3F 자이안피부과 내 주출입구 앞, 상가2F 아구찜 내 복도 연기감지기 - 계단통로유도등 예비전원 정비요함 - 201동 5호측 쪽 계단 29/28, 13/12 - 201동 4호측 쪽 계단 28/27, 17/16 - 복도통로유도등 적응성 정비요함 - B2F 이마트 매장내 생선코너 위 후방창고 복도부근(피난구유도등 설치됨) - 피난구유도등 점등 정비요함 - 201동 4F 07번 기둥옆 차량램프 상단, 상가1F 호타루 매장내 - 202동 상가3F 306호 앞, 상가2F 키즈웰청소년과의원 앞 복도 - B1F 이마트 매장내 DAIZ 매장 앞, EVENT ZONE 기둥, 한울 매장앞, 조리용기 코너 부근, 남자흡 연실 앞 - B2F 이마트 매장내 정육 코너 앞, 반찬 코너 앞 - 거실통로유도등 점등불량 – 정비요함 - 201동 3F 07번 기둥 앞 - B4F C-3 기둥 앞 - 거실통로유도등 예비전원불량 – 정비요함 - B4F C-1 기둥 앞 - 피난구유도등 예비전원불량 – 정비요함 - 202동 13F 1301호 앞, 상가2F 예스치과 주출입구 - 급기댐퍼 연동(수동기동정상)정비요함 - 201동 9F E/V전실, 1F 계단전실 - 급기댐퍼 중계기 계속 출력상태(선로분리상태)정비요함 - 201동 7F E/V전실 - 202동 30F E/V전실, 22F E/V전실 - 전실방화문 도어릴리즈 래치 고정 정비요함 - 201동 1F 1방화문 - 전실방화문 연동시 완전폐쇄 정비요함 - 202동 3F E/V 전실(바닥에걸림), B2F E/V 전실(바닥에걸림) - 급기휀 AUTO시 계속출력상태(수동상태) 정비요함 - 202동 주거계단전실 - 방수기구함 내 호스 비치요함 - B4F C-14 기둥 - 방수기구함 내 노즐 비치요함 - B4F C-14 기둥	시정명령 (‘14.02.02한) 완비 (‘14.02.02)
23	중랑	근린생활시설	광현빌딩	- 옥상층계단, 7층 복도, 3층 E/V홀, 3층 백세의원 소화기교체 - 7층 태영어패럴, 6층 천기권의료기, 3층 노래방 각실(8개소) 소화기 비치 - 6층 알람밸브 압력스위치 선로정비 및 개폐밸브 정비요함 - 1층, 5층 옥내소화전함 소화전 사용법 부착 - 지하 1층 옥내소화전 함내 관창 비치 - 5층 PC방 좌측(2개소), 1층 사가정곱창 주방 감지기 교체 - 601호(3개소), 3층 노래방 전체(카운터 쪽 2개소 제외) 2층 선경JNP(5개소)화재감지기 선로 정비 - 3층 노래방 카운터 부근 발신기 교체 - 2층 선경JNP 내 발신기 회로 및 응답선로 정비 - 옥상층 계단감지기, 601호 대표실, 2층 홍빈루(6개소), 1층 유황오리 주방 설치장소별 적응성 감지기 설치요함 - 5층 PC방(2개소), 3층 노래방(6개소), 2층 홍빈루(1개소)휴대용 비상조명등 교체 - 7층 태영어패널(2개소), 601호(2개소) 피난구 유도등 교체 - 5층 PC방 중앙(양면), 3층 당구장 피난계단 피난구 유도등 교체 - 2층 홍빈루(2개소), 지하1층 주차장(2개소), 기계실 피난구 유도등 교체 - 중앙계단 2~3층 , 3~4층, 4~5층(좌) 계단통로 유도등 교체 - 5층 방수기구함 내 관창비치 - 5층 PC방 피난계단앞, 2층 방수기구함 앞 피난 장애물 이 동 조치	시정명령 (‘14.02.02한) 완비 (‘14.02.02)
24	중랑	복합 건축물	한성빌딩	- 지하1층 E/V홀 소화기 교체 - 1층 채전마루 주방 및 입구 E/V앞 - 2층 복도, 3층 과니실 앞 복도 - 5층 E/V앞, M학원 내 1,2,7,8,9,11,12,13,14실 - 3층 해동치료안마, 4층 포시티 소화기 비치 - 1층 채전마루 주방 자동확산소화장치 설치 - 1층, 5층 옥내소화전함 소화전 사용법 부착 - 지하 1층 옥내소화전 함내 관창 비치 - 4층 아모레퍼시픽 회의실, 모델하우스 포시티 감지기 설치 - 1층 위치표시등 교체 - 3층 지구경종 교체 - 2층 노래방 각실 휴대용비상 조명등 교체	시정명령 (‘14.02.02한) 완비 (‘14.02.02)
25	중랑	복합 건축물	부흥빌딩	- 1층 고기집 내 주방 및 보일러실 자동확산 소화기 설치 - 1층 복도 보일러실 자동확산 소화기 설치 - 지하물탱크 내 물탱크 청소 및 소화수 교체요함 - 수신기로부터 소화펌프 기동요함 - 소화설비제어반 예비전원 교체 - 지하 영상음향 차단장치 접점불량 보수요함 - 지하 룸싸롱 측 발신기 위치표시등 점등조치 - 지하층 수신기 건물수신기와 연동요함 - 1층 복사촌,고기집 감지기 선로 보수 - 1층 고기집 홀 감지기 설치 및 주방 차동식감지기 설치 - 1층 복사촌 주방 정온식감지기 설치 - 1층 복사촌 홀 감지기 교체 - 2층 노래방 수신기 건물 수신기와 연동요함 - 2층 술집 입구 측 감지기 선로 보수 - 3층 수신기 건물 수신기와 연동요함 - 4층 감지기 선로 보수 - 5층 감지기 선로 저전압 보수 - 피난구 및 계단통로유도등 전체 점등조치 - 1층/지하층 계단에 계단통로유도등 설치 - 지하1층 단란주점 측 피난구유도등 점등조치 - 2층 완강기 실 입구 피난구유도등 점등조치 - 4층 공실(구PC방) 피난구유도등 설치	시정명령 (‘14.02.05한) 시기 미도래
26	중랑	공동 주택	면목풍림 아파트	- 406호 거실 차동식감지기 보수 - 1-6라인 3층 계단 연기감지기 보수 - 3-4라인 11층 계단 연기감지기 보수	시정명령 (‘14.02.05한) 시기 미도래
27	중랑	복합 건축물	성환빌딩	- E/V기계실 올라가는계단 가압식소화기 교체 - 3층 구몬선생님의 베란다 가압식소화기 교체 - E/V기계실 소화기 비치 - 3층 모아한의원의 주방, 보일러실 자동확산소화장치 설치 - 옥상수조 소화용수량 표지 부착 - 3, 4층 알람밸브실 표지(유수검지장치실) 부착 - 1층 알람밸브실 위 사이렌 보수 - 4층 산후조리원 E/V앞 복도 SP헤드 증설 또는 이설요함 - 지하1층 주차장 복도입구에서 1라인 2번째감지기 보수 - 지하1층 주차장 복도입구에서 2라인 2번째감지기 보수 - 지하1층 좌측발신기 점등요함 - 4층 산후조리원 E/V앞 복도 감지기 설치 - 3층 구몬선생님의 교육장옆사무실 감지기 설치 - 4층 비상계단앞 감지기 감지부 교체 - 4층 산후조리원 보일러실앞 감지기 감지부 교체 - 2층 KEB의 VIP 라운지 감지기 감지부 교체 - 3층 와이텍스보청기앞 복도 감지기 교체 - 4층 산후조리원 209호화장실 회로배선 보수 - 3층 모아한의원:탕제실입구(1), 탕제실우측주방(1), 주방옆 창고(1) 회로배선 보수 - 1층 모두골프내(4) 회로배선 보수 - 4층 산후조리원 좌발신기(E/V옆) 시각경보기 교체 - 4층산후조리원:상담실앞,직원화장실앞,103호앞 피난구유도등 교체 - 2층 KEB 상담실안 비상구 피난구유도등 교체 - 지하1층 주차장 차량램프앞 피난구유도등 교체 - 3층 구몬선생님 사무실 주출입구 피난구유도등 설치 - 4층 산후조리원의 원장실 및 주방 휴대용비상조명등 교체	시정명령 (‘14.02.10한) 시기 미도래
28	중랑	공동 주택	신내석탑 아파트	- 101동(1-2라인) 15층 피난구 유도등 점등토록 교체 - 101동(3-8라인) 19층 피난구 유도등 점등토록 교체 - 101동(9-10라인) 21층 피난구 유도등 점등토록 교체 - 102동(3-4라인) 13층 피난구 유도등 점등토록 교체 - 101동(1-2라인) 15,11층 계단통로유도등 점등토록 교체 - 101동(9-10라인) 30층 계단통로유도등 점등토록 교체 - 102동(1-2라인) 14,12층 계단통로유도등 점등토록 교체 - 102동(3-4라인) B2층 계단통로유도등 점등토록 교체 - 101동(3-8)라인 22,18,17,15,14층 복도통로유도등 점등토록교체 - B1층 주차장 차량출차입구, 101동(3-8)앞, B2층 주차장 내려가는 차량통로, 102동(3-4)우측, 102동(1-2)앞 피난구유도등 점등토록 교체 - B1층 주차장 102동(1-2)앞, B2층 주차장 내려가는 차량통로, 102동(1-2)앞 통로유도등 점등토록 교체 - 102동(3-4라인) 10층 피난구 유도표지 부착요함	시정명령 (‘14.02.17한) 시기 미도래
29	중랑	복합 건축물	한국관건물	- 2층 201호 감지기, 2층 여자화장실입구 연기감지기, 3층 화장실앞 복도 연기감지기 교체 - 2층 우측 자탐 경종 교체 - 3층 화장실앞 발신기 표시등 파손된 커버 교체 - 1층 박씨물고온제비 감지기 단선(3개) 정비 - 2층 공중전화박스 상부 피난구유도등 좌방향인 거실통로유도등으로 교체 - 1층 비상계단 출입구, 1층 어도 출입구 주차장쪽 피난구유도등 점등토록 교체 - 2층 특실, 202호, 205호, 207호, 213호, 215호, 312호 휴대용 비상조명등 예비전원 교체 - 203호 탈락된 휴대용 비상조명등 교체	시정명령 (‘14.02.17한) 시기 미도래