정수처리기준 운영결과 보고(2014년 1월)

═════════════════════════════════════

□    아리수정수센터

1. 정수장 및 여과/소독공정 개요

정 수 장 명		서울시 강북아리수정수센터
위 치		경기도 남양주시 고산로 107번지
담당자명 (전화번호)		장 호 (02-3146-5859)
시설용량 (m3/일)	1,000,000	일평균생산량 (m3/일)	761,026
여과공정	여과방식	급속여과방식
	측정지점 /방법	여과지유출부/연속측정
소독공정	소독방식 (소독제종류)	염소소독 (유리염소)
	소독지점	취수장, 정수지유입부
	측정지점/방법	착수정/정수지유출부/연속측정

2. 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최대 ~ 최소)	기준초과
1. 탁도 (Turbidity)		0.04( 0.05 ~ 0.04 )	해당없음
		95%탁도	0.049
		최고탁도	0.052
2. 잔류소독제 농도		0.44(0.48 ~ 0.39)	해당없음
3. CT계산값		89.76( 97.06 ~ 82.04 )	해당없음
4. 불활성화비	바이러스	19.65( 21.39 ~ 17.80 )	해당없음
	지아디아 포낭	3.00( 3.26 ~ 2.75 )	해당없음

3. 기준위반 내역 및 조치결과

정수장명	일시	위반내용	초과원인 및 조치사항
		해당사항 없음

비고 : 초과내용란에는 탁도기준 위반, 불활성화비 부족 등을 초과일시와 함께 기재하고, 초과원인 및 조치사항란에는 원인분석․시설 및 운영관리 개선 등을 위해 조치한 내용, 소요예산, 지역주민 홍보여부 등 구체적인 사항을 기재한다.

4. 운영결과에 관한 고찰

□ 운영관리 개선 등을 하기위해 조치한 내용

- 계측기 고장 및 통신에러의 신속한 조치로 오류데이터 사전방지

- 취, 송수량 급변동 지양 및 일정한 생산량 유지

- 데이터 분석으로 오류 및 에러값 추출

□ 운영결과 분석 :

- CT값 및 불활성화비의 최대 ․ 최소값의 차이가 크지 않으며 효과적으로 운영 함

- 전월 대비 현황

항목		수질검사결과
		전월	금월
		평 균 (최대～최소)	평 균 (최대～최소)
1. 탁도(Turbidity)		0.04( 0.05 ~ 0.04 )	0.04( 0.05 ~ 0.04 )
2. 잔류소독제 농도		0.46(0.53 ~ 0.39)	0.44(0.48 ~ 0.39)
3. CT계산값		88.81( 104.60 ~ 53.26 )	89.76( 97.06 ~ 82.04 )
4. 불활성화비	바이러스	23.16( 31.43 ~ 14.41 )	19.65( 21.39 ~ 17.80 )
	지아디아	3.81( 5.17 ~ 2.37 )	3.00( 3.26 ~ 2.75 )

□ 운영결과에 대한 원인

- 별도의견 없음

□ 운영결과에 대한 익월 조치계획

- 계측기 송수신 상태 일상점검으로 계측기고장 및 전송에러 최소화

- 취, 송수량 급변동 지양 및 일정한 생산량 유지