2014년 11월 수질 검사 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

수질검사결과

○ 서울시 취수원수의 수질은 「상수원관리규칙」에서 정한 31개 항목을 검사하고 있으며 그 결과는 붙임 성적서와 같음

○ 서울시 6개 아리수정수센터에서 생산된 수돗물(아리수)의 수질은 먹는물 수질기준에 적합하였음

Ⅰ. 수질검사 개요

○ 대     상 : 6개 아리수정수센터 취수원수 및 정수 수질

○ 검사 항목

▷ 법정검사 항목

- 취수원수 : 31개 항목(월간 8, 분기 23)

- 정    수 : 59개 항목(월간 59)

○ 검사 기간 : 2014. 11. 1 ～  11. 30

○ 검사 기관 : 서울특별시상수도연구원, 아리수정수센터

○ 검사 결과 : 수돗물(아리수)의 수질은 먹는 물 수질기준에 적합

Ⅱ. 2014년  11월  원 ․ 정수 수질

□ 법정 정수 수질 현황(Ⅰ)

연번	구분	구분(정수센터명) 검사항목	먹는물 수질기준	수 질 검 사 결 과 (59개 항목)
				광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
1	미생물	일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	0	0	0	0
2		총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3		대장균	불검출/100㎖	0	0	0	0	0	0
4		분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
5	건강상유해영향무기물질	납	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6		불 소	1.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7		비 소	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8		셀 레 늄	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9		수 은	0.001㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10		시 안	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
11		크 롬	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12		암모니아성질소	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13		질산성질소	10㎎/L이하	2.1	1.8	2.0	2.2	2.2	2.1
14		보 론	1.0㎎/L이하	0.01	0.01	불검출	0.01	0.01	0.01
15		카 드 뮴	0.005㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
16	건강상유해영향유기물질	페 놀	0.005㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
17		다이아지논	0.02㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18		파라티온	0.06㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19		페니트로티온	0.04㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20		카 바 릴	0.07㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21		1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22		테트라클로로에틸렌	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23		트리클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24		디클로로메탄	0.02㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25		벤 젠	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26		톨 루 엔	0.7㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27		에틸벤젠	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28		크 실 렌	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29		1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30		사염화탄소	0.002㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31		1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
32		1,4-다이옥산	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

□ 법정 정수 수질 현황(Ⅱ)

연번	구분	구분(정수센터명) 검사항목	먹는물 수질기준	수 질 검 사 결 과 (59개 항목)
				광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
33	소독제및소독부산물	유리잔류염소	4.0㎎/L이하	0.32	0.45	0.30	0.60	0.49	0.44
34		총트리할로메탄	0.1㎎/L이하	0.015	0.002	불검출	0.017	0.009	0.01
35		클로로포름	0.08㎎/L이하	0.009	0.002	불검출	0.011	0.006	0.008
36		브로모디클로로메탄	0.03㎎/L이하	0.004	불검출	불검출	0.005	0.003	0.002
37		디브로모클로로메탄	0.1㎎/L이하	0.002	불검출	불검출	0.001	불검출	불검출
38		클로랄하이드레이드	0.03㎎/L이하	0.0008	불검출	불검출	0.0052	불검출	0.0009
39		디브로모아세토니트릴	0.1㎎/L이하	0.0005	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
40		디클로로아세토니트릴	0.09㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	0.0025	불검출	불검출
41		트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
42		할로아세틱에시드	0.1㎎/L이하	0.001	불검출	불검출	0.014	0.002	0.001
43		포름알데히드	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
44	심미적영향물질	경 도	300㎎/L이하	87	75	78	82	86	76
45		과망간산칼륨소비량	10㎎/L이하	1.2	불검출	불검출	1.6	1.6	1.2
46		냄 새	무 취	없음	없음	없음	없음	없음	없음
47		맛	무 미	없음	없음	없음	없음	없음	없음
48		동	1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	0.009	불검출	불검출
49		색 도	5도이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
50		세 제	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
51		수소이온농도	5.8~8.5	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3
52		아 연	3㎎/L이하	0.005	불검출	0.004	0.007	불검출	불검출
53		염소이온	250㎎/L이하	18.5	18.6	17.2	19.9	19.5	17.5
54		증발잔류물	500㎎/L이하	120	116	122	130	134	120
55		철	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
56		망 간	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
57		탁 도	0.5NTU이하	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
58		황산이온	200㎎/L이하	16	15	15	16	16	16
59		알루미늄	0.2㎎/L이하	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04
판 정			먹는 물 수질기준 59항목 적합

□ 취수원수 수질 현황

연번	항 목	취수원수 수질검사 결과(31개 항목)
		광 암	강북	암사	구의	자 양	풍 납
1	수소이온농도(pH)	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7
2	생물화학적산소요구량(㎎/L)	1.3	1.3	1.5	1.5	1.6	1.7
3	부유물질(㎎/L)	1.7	6.7	2.5	4.5	2.3	3.4
4	용존산소(㎎/L)	10.1	9.8	10.9	9.6	10.3	10.5
5	총대장균군(CFU/100㎖)	93	199	691	145	252	111
6	분원성대장균군(CFU/100㎖)	2	1	138	27	29	14
7	암모니아성질소(㎎/L)	0.028	0.027	0.019	0.020	0.014	0.020
8	질산성질소(㎎/L)	1.984	2.195	2.203	1.822	2.328	2.237
9	음이온계면활성제(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10	불 소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
11	카 드 뮴 (㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12	비 소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13	시 안(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
14	수 은(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
15	납(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
16	6가크롬(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
17	유 기 인(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18	폴리크로리네이티드비페닐(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19	세 레 늄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20	카 바 릴(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22	테트라클로로에틸렌(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23	트리클로로에틸렌(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24	페 놀(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25	사염화탄소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26	1,2-디클로로에탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27	디클로로메탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28	벤 젠(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29	클로로포름(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30	안티몬(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31	디에틸헥실프탈레이트(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

월간검사항목		분기검사항목

※ 구분 :

Ⅲ. 서울시 정수센터별 급수 지역 현황

아리수정수센터명	소장	시설용량 (만톤/일)	자치구 수	수 도 사업소	급 수 구 역	전화번호
계	-	475	25	8	서울시 전지역 및 남양주시, 구리시, 하남시, 과천시, 광명시 일부지역	-
광 암	차윤기	40	2	강동	송파구(26), 강동구(3) ※ 2개구 29개동	3146-5341 3146-5300
구 의	오세영	25	7	동부, 북부	광진구(15),성동구(6),중랑구(16) 동대문구(14), 강북구(10), 도봉구(8), 노원구(3) ※ 7개구 69개동	3146-5450 3146-5400
뚝 도	김동기	75	7	중부, 서부, 동부	종로구(16), 중구(15), 용산구(16), 마포구(14), 성동구(11), 성북구(2), 서대문구(5) ※ 7개구 79개동	3146-5547 3146-5500
영등포	임정규	75	4	강서, 남부	양천구(18), 강서구(16), 구로구(8) ※ 3개구 42개동 강서구(10), 금천구(8), 구로구(1) ※ 3개구 19개동	3146-5641 3146-5600
암 사	유성종	160	9	남부, 강남, 강동, 강서	금천구(5), 구로구(6), 영등포구(18) 동작구(15), 관악구(21), 서초구(18) 강남구(22), 강동구(15), 송파구(1) ※ 9개구 121개동(영등포대체급수)	3146-5741 3146-5700
강 북	박기석	100	10	중부, 서부, 북부, 동부	종로구(3),마포구(2),동대문구(5) 성북구(20),중랑구(7),강북구(5),도봉구(6) 노원구(16),은평구(16),서대문구(11) ※ 10개구 91개동(영등포대체급수)	3146-5845 3146-5800