2014년 3분기 전식방지시설 점검표

□ 강북계열 전식방지시설

○ 외부전원법

정류기 No	시 설 위 치	방식전위 (-)mv	입력전압 AC (V)	출력전압 DC (V)	출력전류 DC (A)	비 고
1 Bed	강북취수장 구내	730	217	20	2	방식전위 다소미달
2 Bed	우창	1,985	230	31	7	양 호
3 Bed	한솔 강변 102동(월문천 옆동)	1,185	235	0	0	정류기 불량
4 Bed	현대 홈타운 101동	1,216	231	18	4	양 호
5 Bed	서울춘천간고속도로(미사대교P14교각)	1,423	230	32	10	양 호
6 Bed	정수장 후문 코너	1,504	236	19	7	양 호

※ 방식전위기준은 (-)850mV～(-)2,500mV범위 내이며, 전압·전류는 지시계기에 값이 나타나면 정상 상태임

□ 구의, 뚝도계열 전식방지시설

○ 외부전원법

정류기 No	설치위치	방식전위 (-)mv	전압 (V)	출력전압 (DC V)	출력전류 (DC A)	비 고
1 Bed	강북취수장 구내	780	210	60	12	방식전위 다소미달
2 Bed	우창	1,432	232	9	2	양 호
3 Bed	한솔 강변 102동(월문천 옆동)	1,544	231	0	0	정류기 불량
4 Bed	현대 홈타운 101동	1,314	221	21	1	양 호

※ 방식전위기준은 (-)850mV～(-)2,500mV범위 내이며, 전압·전류는 지시계기에 값이 나타나면 정상 상태임

○ 희생양극법

측정함 No	설치위치	방식전위 (-)mv	주변상태	비 고
TB1	녹색의 강	884	양 호	양 호
TB2	두산 위브 117동(교각 P28)	875	양 호	양 호
TB3	골프 연습장	1,072	양 호	양 호
TB4	춘천 고속도로 대교(교각 P13)	1,756	양 호	양 호
TB5	야외 수영장	1,511	양 호	양 호
TB6	하늘공원	-	측정함 매몰 케이블 단선	측정불가
TB7	야구장 화장실(정수장 앞 토끼굴)	1,373	양 호	양 호
TB8	수석 호평간 고속도로	1,361	양 호	양 호
TB9	옛골토성 토끼굴 옆 하우스 단지	1,025	양 호	양 호
TB10	토평교 하류 1kM	1,412	양 호	양 호
TB11	수석교 전	1,177	양 호	양 호
TB12	수석교 밑	1,271	양 호	양 호
TB13	수석교 후 교차로 부근	1,397	양 호	양 호
TB14	송전탑 부근	1,257	양 호	양 호
TB15	공원 시작지점(음식물 소각장)	1,303	양 호	양 호
TB16	경비행기장	1,103	측정함 훼손	양 호
TB17	암사취수구	1,632	양 호	양 호
TB18	주차장, 야구장 경계	1,170	양 호	양 호
TB19	주니어 야구장	1,422	양 호	양 호
TB20	배수 펌프장	1,431	양 호	양 호
TB21	아차산 대교 상A2 공기밸브 앞	1,275	양 호	양 호
TB22	아차산 대교 하P51공기밸브 앞	1,726	양 호	양 호
TB23	워커힐길 P9	1,054	양 호	양 호
TB24	구의 취수장 염소 투입동 옆	1,424	양 호	양 호

※ 희생양극법은 방식전위가 기준 (-)850mV～(-)2,500mV범위 내에 있는지 확인