2014년 4/4분기 서울시 감시항목 수질검사 결과

2014년 4/4분기 원․정수, 병물 아리수에 대해 서울특별시 감시항목 검사대상 총 66항목을 검사한 결과 17항목(무기물 3, 소독부산물 6, 심미적물질 8)이 수질기준 이하 미량 검출되었고, 그 외 유기물 등 49항목은 모두 불검출되어 아리수의 안전성을 확인함.

Ⅰ		추진근거

수도법 제26조 제3항

‘서울특별시 수도조례 제36조(감시항목의 선정)’

미량물질과-6790(2013.12.06.)호 「2014년 서울특별시 감시항목 수질검사 계획」

Ⅱ		검사개요

검 사 항 목

- 원수 47항목, 정수 66항목, 병물 아리수 64항목

시료 채수일 : 2014년 12월 2일

대 상 시 료(총 12점)

- 원  수(5) : 광암, 강북, 암사, 자양, 풍납 취수장

- 정  수(6) : 광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포 아리수정수센터

- 병물 아리수(1) : 영등포 아리수정수센터

검 사 방 법

- 서울특별시 수도조례 시행규칙, 환경부 먹는물수질감시항목운영지침 및

시험방법 등

Ⅲ		검사항목

원 수 : 47항목

구 분	항 목
미생물(3)	바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움
무기물 (9)	몰리브덴, 바륨, 베릴륨, 브롬이온, 스트론튬, 아질산성질소, 우라늄, 주석, 퍼클로레이트
유기물 (27)	글라이포세이트, 노닐페놀, 디메토에이트, 디부틸프탈레이트, 디-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트, 1,2-디클로로벤젠, 1,3-디클로로벤젠, 1,1-디클로로에탄, 1,2-디클로로에탄, ,2-디클로로에틸렌, 1,2-디클로로프로판, 메토밀, 메틸파라티온, 몰리네이트, 부타클러, 부틸벤질프탈레이트, 비스페놀 에이, 클로로에탄, 클로르피리포스, 1,1,2-트리클로로에탄, 트리플루랄린, 2,4,5-티, 퍼메트린, 펜티메탈린, 포레이트, 헥사클로로부타디엔
심미적물질 (8)	나트륨, 마그네슘, 2-엠아이비, 은, 지오스민, 총유기탄소, 칼륨, 칼슘

정 수 : 66항목

구 분	항 목
미생물 (4)	장구균, 저온일반세균, 지아디아, 크립토스포리디움
무기물 (9)	몰리브덴, 바륨, 베릴륨, 브롬이온, 스트론튬, 아질산성질소, 우라늄, 주석, 퍼클로레이트
유기물 (28)	원수 검사대상 27항목 + 에피클로로히드린
소독 부산물 (16)	디브로모아세트산, 디클로로아세트산, 모노브로모아세트산, 모노클로로아세트산, 브로모클로로아세트산, 트리클로로아세트산, 1,1-디클로로아세톤, 1,1,1-트리클로로아세톤, 브로메이트, 브로모클로로아세토니트릴, 브로모포름, 아세트알데히드, 포름알데히드, 클로라이트, 클로레이트, 클로로피크린
심미적물질 (9)	원수 검사대상 8항목 + 입자수

병물 아리수 : 64항목

정수 검사대상 미생물 2항목을 제외한 64항목과 동일

Ⅲ		검사결과

수질기준 이내 검출 17항목, 불검출 49항목

구  분

원  수(47)

정  수(66)

병물 아리수(64)

불검출

33항목

(유기물)

49항목

(미생물, 유기물)

51항목

(미생물, 유기물)

기준 이하

검출

14항목

미생물	3
무기물	4
심미적	7

17항목

무기물	3
소독부산물	6
심미적	8

13항목

무기물	3
소독부산물	4
심미적	6

▢ 미생물(3)

○ 원수 : 바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움 3항목 검출

○ 정수, 병물 아리수 :  모두 불검출

▢ 무기물(4) : 11항목 중 4항목 수질기준 이하 미량 검출

○ 원수 : 4항목 미량 검출(몰리브덴, 바륨, 브롬이온, 스트론튬)

○ 정수 : 3항목 미량 검출(몰리브덴, 바륨, 스트론튬)

○ 병물 아리수 : 3항목 미량 검출(몰리브덴, 바륨, 스트론튬)

▢ 소독부산물(6)

○ 일반처리 정수(구의, 뚝도) : 염소 소독부산물 6항목 수질기준 이하 미량 검출

ㆍ 검출 항목  : 할로아세트산 3종, 할로케톤류 2종, 클로로피크린

○ 고도처리 정수(광암, 강북, 암사, 영등포) : 염소 소독부산물 2항목, 오존 소독부산물 1항목 검출

ㆍ 검출 항목  : 할로아세트산 2종, 브로메이트

○ 병물 아리수 : 모두 불검출

▢ 심미적물질(8) : 은을 제외한 8항목이 수질기준 이하 미량 검출

○ 검출항목 : 나트륨, 마그네슘, 칼륨, 칼슘, 2-엠아이비, 지오스민,

총유기탄소, 입자수

○ 병물 아리수 : 맛ㆍ냄새 유발물질 2종 『모두 불검출』

※ 2014년 4/4분기 감시항목결과(엑셀) 별도첨부.  끝.