2014년 6월 수질검사 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2014.  6.

상수도사업본부

( 수 질 과 )

2014년 6월 수질 검사 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

수질검사결과

○ 서울시 취수원수의 수질은 「상수원관리규칙」에서 정한 31개 항목을 검사하고 있으며 그 결과는 붙임 성적서와 같음

○ 서울시 6개 아리수정수센터에서 생산된 수돗물(아리수)의 수질은 먹는물 수질기준에 적합하였음

Ⅰ. 수질검사 개요

○ 대     상 : 6개 아리수정수센터 취수원수 및 정수 수질

○ 검사 항목

▷ 법정검사 항목

- 취수원수 : 31개 항목(월간 8, 분기 23)

- 정    수 : 59개 항목(월간 59)

▷ 감시 항목

- 정    수 : 104개 항목(분기 65, 연간 39)

○ 검사 기간 : 2014. 6. 1 ～  6. 30.

○ 검사 기관 : 서울특별시상수도연구원, 아리수정수센터

○ 검사 결과 : 수돗물(아리수)의 수질은 먹는 물 수질기준에 적합

Ⅱ. 2014년  6월  원 ․ 정수 수질

□ 법정 정수 수질 현황(Ⅰ)

연번	구분	구분(정수센터명) 검사항목	먹는물 수질기준	수 질 검 사 결 과 (58개 항목)
				광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
1	미생물	일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	0	0	0	0
2		총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3		대장균	불검출/100㎖	0	0	0	0	0	0
4		분원성대장균군	불검출/100㎖
5	건강상유해영향무기물질	납	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6		불 소	1.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7		비 소	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8		셀 레 늄	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9		수 은	0.001㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10		시 안	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
11		크 롬	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12		암모니아성질소	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13		질산성질소	10㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
14		보 론	1.0㎎/L이하	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
15		카 드 뮴	0.005㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
16	건강상유해영향유기물질	페 놀	0.005㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
17		다이아지논	0.02㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18		파라티온	0.06㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19		페니트로티온	0.04㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20		카 바 릴	0.07㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21		1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22		테트라클로로에틸렌	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23		트리클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24		디클로로메탄	0.02㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25		벤 젠	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26		톨 루 엔	0.7㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27		에틸벤젠	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28		크 실 렌	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29		1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30		사염화탄소	0.002㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31		1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
32		1,4-다이옥산	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

□ 법정 정수 수질 현황(Ⅱ)

연번	구분	구분(정수센터명) 검사항목	먹는물 수질기준	수 질 검 사 결 과 (58개 항목)
				광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
33	소독제및소독부산물	유리잔류염소	4.0㎎/L이하	0.3	0.48	0.48	0.47	0.56	0.41
34		총트리할로메탄	0.1㎎/L이하	0.022	0.014	0.02	0.019	0.022	0.016
35		클로로포름	0.08㎎/L이하	0.014	0.009	0.012	0.013	0.015	0.01
36		브로모디클로로메탄	0.03㎎/L이하	0.006	0.004	0.006	0.005	0.006	0.004
37		디브로모클로로메탄	0.1㎎/L이하	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
38		클로랄하이드레이드	0.03㎎/L이하	0.0012	0.0027	0.0051	0.0041	0.0083	0.0011
39		디브로모아세토니트릴	0.1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
40		디클로로아세토니트릴	0.09㎎/L이하	불검출	0.0018	0.0026	0.002	0.0037	불검출
41		트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
42		할로아세틱에시드	0.1㎎/L이하	0.002	0.007	0.009	0.01	0.009	0.001
43		포름알데히드	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
44	심미적영향물질	경 도	300㎎/L이하	68	69	67	65	67	70
45		과망간산칼륨소비량	10㎎/L이하	1.2	1.3	1.3	1.5	1.4	1.3
46		냄 새	무 취	없음	없음	없음	없음	없음	없음
47		맛	무 미	없음	없음	없음	없음	없음	없음
48		동	1㎎/L이하	0.011	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
49		색 도	5도이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
50		세 제	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
51		수소이온농도	5.8~8.5	7.2	7	7.1	7.2	7.4	7.2
52		아 연	3㎎/L이하	0.009	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
53		염소이온	250㎎/L이하	17.9	14.4	17.4	15.8	17.1	18.2
54		증발잔류물	500㎎/L이하	120	102	124	114	108	110
55		철	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
56		망 간	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
57		탁 도	0.5NTU이하	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
58		황산이온	200㎎/L이하	15	12	13	13	13	13
59		알루미늄	0.2㎎/L이하	0.04	0.06	0.08	0.09	0.1	0.05
판 정			먹는 물 수질기준 58항목 적합

□ 취수원수 수질 현황

연번	항 목	취수원수 수질검사 결과(31개 항목)
		광 암	강북	암사	구의	자 양	풍 납
1	수소이온농도(pH)	7.8	7.3	8.0	7.5	7.9	7.7
2	생물화학적산소요구량(㎎/L)	1.5	1.4	1.6	1.8	1.8	1.8
3	부유물질(㎎/L)	1.9	5.3	3.7	7.1	5.2	3.9
4	용존산소(㎎/L)	8.7	7.8	9.1	7.6	8.3	8.4
5	총대장균군(CFU/100㎖)	35	61	793	345	1364	1486
6	분원성대장균군(CFU/100㎖)	5	20	154	84	177	252
7	암모니아성질소(㎎/L)	0.07	0.05	0.05	0.03	0.09	0.10
8	질산성질소(㎎/L)	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.1
9	음이온계면활성제(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10	불 소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
11	카 드 뮴 (㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12	비 소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13	시 안(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
14	수 은(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
15	납(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
16	6가크롬(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
17	유 기 인(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18	폴리크로리네이티드비페닐(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19	세 레 늄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20	카 바 릴(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22	테트라클로로에틸렌(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23	트리클로로에틸렌(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24	페 놀(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25	사염화탄소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26	1,2-디클로로에탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27	디클로로메탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28	벤 젠(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29	클로로포름(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30	안티몬(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31	디에틸헥실프탈레이트(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

월간검사항목		분기검사항목

※ 구분 :

Ⅲ. 2014년 2/4분기 감시항목 수질검사결과

□ 정수 감시항목 수질검사현황

(단위 : ㎎/L)

연번	분류	항 목	기 준 (mg/L)	검사 주기	정수 감시항목 수질검사 결과
					광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포
1	미생물	장구균	불검출/100 mL	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
2		저온일반세균	500 CFU/mL	분기	0	0	0	0	0	0
3		지아디아	정수처리기준	분기	0	0	0	0	0	0
4		크립토스포리디움	정수처리기준	분기	0	0	0	0	0	0
5	무기물	몰리브덴	0.07	분기	0.001	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6		바륨	0.7	분기	0.015	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016
7		베릴륨	0.004	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8		브롬이온	2	분기	0.008	불검출	0.009	0.007	불검출	0.009
9		스트론튬	4	분기	0.1	0.08	0.1	0.09	0.09	0.09
10		아질산성질소	1(as N)	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
11		우라늄	0.015	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12		주석	미설정	분기	불검출	0.001	불검출	불검출	불검출	불검출
13		퍼클로레이트	0.015	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
14	유기물	글라이포세이트	0.7	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
15		노닐페놀	0.3	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
16		디메토에이트	0.006	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
17		디부틸프탈레이트	0.2	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18		디(2-에틸헥실)아디페이트	0.4	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19		디(2-에틸헥실)프탈레이트	0.008	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20		1,2-디클로로벤젠	1	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21		1,3-디클로로벤젠		분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22		1,1-디클로로에탄	0.03	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23		1,2-디클로로에탄		분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24		1,2-디클로로에틸렌	0.05	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25		1,2-디클로로프로판	0.04	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26		메토밀	0.03	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27		메틸파라티온	0.1	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28		몰리네이트	0.006	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29		부타클러	0.05	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30		부틸벤질프탈레이트	0.5	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31		비스페놀 에이	0.1	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
32		에피클로로히드린	0.0004	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
33		클로로에탄	0.005	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
34		클로르피리포스	0.03	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
35		1,1,2-트리클로로에탄	0.005	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
36		트리플루랄린	0.02	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
37		2,4,5-티(T)	0.009	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
38		퍼메트린	0.1	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
39		펜디메탈린	0.02	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
40		포레이트	0.002	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
41		헥사클로로부타디엔	0.0006	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
42	소독부산룰	디브로모아세트산	0.06	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
43		디클로로아세트산		분기	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.001
44		모노브로모아세트산		분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
45		모노클로로아세트산		분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
46		브로모클로로아세트산		분기	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
47		트리클로로아세트산		분기	불검출	0.004	0.006	0.005	0.005	불검출
48		1,1-디클로로아세톤	0.05	분기	불검출	불검출	0.0008	0.0005	불검출	불검출
49		1,1,1-트리클로로아세톤		분기	0.0005	0.0014	0.0019	0.0016	0.0026	불검출
50		브로메이트	0.01	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
51		브로모클로로아세토니트릴	0.05	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0007	불검출
52		브로모포름	0.1	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

연번	분류	항 목	기 준	검사 주기	정수 감시항목 수질검사 결과
					광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포
53	소독부산룰	아세트알데히드	0.5	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
54		클로라이트	0.7	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
55		클로레이트	0.2	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
56		클로로피크린	0.015	분기	0.0008	0.0009	0.0015	0.0011	0.0017	불검출
57	심미적물질	나트륨	미설정	분기	8.7	7.4	9.2	8.6	8.6	8.8
58		마그네슘	0.000020	분기	4.5	3.8	4.3	3.9	4	4.1
59		2-엠아이비★	0.1	분기	0	1.63	1.53	1.53	1.87	0
60		은	미설정	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
61		입자수(개)★	0.000020	분기	7.333333	23.33333	13.66667	15	17	11.66667
62		지오스민★	5	분기	0.566667	3.1	3.233333	3.7	3.133333	0
63		총유기탄소★	12	분기	1.123333	1.513333	1.543333	1.596667	1.433333	1.056667
64		칼륨	미설정	분기	2.5	2.2	2.6	2.5	2.6	2.6
65		칼슘	-	분기	22.7	18.2	21	20.1	19.8	19.8

※ 미생물 항목 중 수질기준 TT는 정수처리에 관한 기술기준을 의미하며 검사결과와 병행표기함

※ 2-엠아이비, 입자수, 지오스민, 총유기탄소는 3개월 평균임.

Ⅳ. 서울시 정수센터별 급수 지역 현황

아리수정수센터명	소장	시설용량 (만톤/일)	자치구 수	수 도 사업소	급 수 구 역	전화번호
계	-	475	25	8	서울시 전지역 및 남양주시, 구리시, 하남시, 과천시, 광명시 일부지역	-
광 암	이철해	40	2	강동	송파구(26), 강동구(3) ※ 2개구 29개동	3146-5341 3146-5300
구 의	오세영	25	7	동부, 북부	광진구(15),성동구(6),중랑구(16) 동대문구(14), 강북구(10), 도봉구(8), 노원구(3) ※ 7개구 69개동	3146-5450 3146-5400
뚝 도	김동기	75	7	중부, 서부, 동부	종로구(16), 중구(15), 용산구(16), 마포구(14), 성동구(11), 성북구(2), 서대문구(5) ※ 7개구 79개동	3146-5547 3146-5500
영등포	정남기	75	4	강서, 남부	양천구(18), 강서구(16), 구로구(8) ※ 3개구 42개동 강서구(10), 금천구(8), 구로구(1) ※ 3개구 19개동	3146-5641 3146-5600
암 사	유성종	160	9	남부, 강남, 강동, 강서	금천구(5), 구로구(6), 영등포구(18) 동작구(15), 관악구(21), 서초구(18) 강남구(22), 강동구(15), 송파구(1) ※ 9개구 121개동(영등포대체급수)	3146-5741 3146-5700
강 북	박기석	100	10	중부, 서부, 북부, 동부	종로구(3),마포구(2),동대문구(5) 성북구(20),중랑구(7),강북구(5),도봉구(6) 노원구(16),은평구(16),서대문구(11) ※ 10개구 91개동(영등포대체급수)	3146-5845 3146-5800