정수처리기준 운영결과 보고(2014년 7월)

═════════════════════════════════════

□ 아리수정수센터

1. 정수장 및 여과/소독공정 개요

정 수 장 명		광암아리수정수센터
위 치		경기도 하남시 서하남로 293
담당자명 (전화번호)		임성용(02-3146-5344)
시설용량 (m3/일)	400,000	일평균생산량 (m3/일)	222,868
여과공정	여과방식	급속여과방식
	측정지점 /방법	여과지유출부/연속측정
소독공정	소독방식 (소독제종류)	염소소독 (유리염소)
	소독지점(2개소)	착수정전단-500m, 정수지유입부
	측정지점/방법	착수정/정수지유출부/연속측정

2. 청담 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최대 ~ 최소)	기준초과
1. 탁도 (Turbidity)		0.050( 0.17 ~ 0.04)	해당없음
		95%탁도 - 0.05	-
		0.05	-
2. 잔류소독제 농도		0.34(0.42 ~ 0.22)	해당없음
3. CT계산값		111.21(161.42 ~ 60.07)	해당없음
4. 불활성화비	바이러스	127.85(180.64 ~ 62.24)	해당없음
	지아디아 포낭	21.04(30.50 ~ 10.32)	해당없음

3.  우면산 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최대 ~ 최소)	기준초과
1. 탁도 (Turbidity)		0.050( 0.17 ~ 0.04)	해당없음
		95%탁도 - 0.05	-
		0.05	-
2. 잔류소독제 농도		0.31(0.35 ~ 0.24)	해당없음
3. CT계산값		55.30(101.74 ~ 34.10)	해당없음
4. 불활성화비	바이러스	63.73(107.86 ~ 35.07)	해당없음
	지아디아 포낭	10.54(17.73 ~ 5.62)	해당없음