- 2014. 상반기 - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

강 동 소 방 서

[천호119안전센터]

2014. 소방용수시설 일제점검․정비 계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시, 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방 활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청 훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2014. 3. 1.~ 3.31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설 소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 119안전센터별 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 관내 소방용수시설[공설](2014.1.1.현재) : 2,384개소

계	소계 (지상 + 지하)	소화전		저수조	급수탑
		지상식	지하식
2,384	2,375	790	1,585	7	2

□ 센터별 보유 현황

계	성내	천호	고덕	암사	길동	비고
2,375	536	610	452	400	377

□ 비상소화장치 : 92개소  ※ 비상소화장치 내 소화전은 소화전 현황에 포함

○ 일체형 81개, 분리형 11개

계	성내	천호	고덕	암사	길동	비고
92	16	44	7	19	6

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

○  대 상

- 소방용수시설(2014.1.1.현재) : 2,384개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동자료조사 등 자체 계획에 의거 정비 실시

- 비상소화장치 : 92개소

- 비상 소방용수 13개소 관리카드 정비

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 제출(필요시 사진 및 위치도 최근 것으로 수정 첨부)

□ 노후 소화전(설치 30년 이상) 점검(병행 실시)

□ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

※ 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

○  대 상 : 공설 소방용수시설 2,375개소 중 323개소(13.5%)

○  2013년 10월 점검결과(노후 및 사용도에 따른 4등급 분류)

구 분	D급	C급	B급	A급	비고
상 태	교체 필요	중점관리/ 향후 교체	상태 양호	이상없음
개 수 (지상/지하)	5개 (식별불가 1개소 포함)	96개	167개	55개
조 치	우선교체	중점관리	지속관리

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

○  다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

□ 고장 소방용수시설 데이터 현행화

○  내 용 : 해빙기 일제조사 결과를 바탕으로 실제 고장용수 현황과

통계관리(소방행정정보시스템) 현황의 일치화

○  조치 사항 : 각 안전센터별 고장 용수 목록 작성 제출 및 소방행정   정보시스템 상 고장내용 확인·점검 ☞ 제출 목록과 시스템상 데이터   가 일치해야 함.

○ 추후 관리사항 : 고장발생시 문서보고 및 소방행정정보시스템 내용   수정, 보수(검수) 완료시 소방행정정보시스템 상 고장상태 수정

□ 일제정밀조사(점검) 요령

○ 출수 여부를 반드시 확인 할 것

○ 안전관리자 및 조사 책임자를 지정할 것

○ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대하여 조사

○ 시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브 조작 금지)

○ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주 ․ 정차단속 등 병행 실시)

○ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 장애 유․무 파악

○ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

○ 소방용수 표지판, 급수탑 및 지상식소화전이 오염․퇴색된 것은 세척 및 도색

○ 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저

○ 저수조 수원오염 여부 확인하여 오염 시 수원 교체

○ 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

□ 조사 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안은 대응총괄팀으로 고장발생 보고

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 조치 (수도사업소 의견 첨부)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 각 119안전센터장은 자체 실정에 맞는「2014. 상반기 소방용수시설 일제   점검․정비 계획」 수립 추진

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 효과적인 조사를 위하여   비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시

(비번자 : 초과근무 사전등록, 당번자 : 출장조치)

※ 당번 근무자 일제조사, 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(1일 4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9.17.)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 비번근무자 출동대기는 각 안전센터 관내 소화전 수량 등을 고려하여   자체계획에 의거 실시하되, 전일 출동상황 등 센터 제반여건 감안하여   최소한으로 추진토록 함.

□ 일제점검․정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 점검․   정비의 정확한 내용을 소방행정정보시스템에 입력 수정하고, 고장    소방용수시설 목록을 작성·제출할 것.(부정확한 입력 및 관리는 책임   소재의 대상이 될 수 있으며, 감사 시 必 확인)

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 조사 계획 및 결과보고 기한(기한 엄수)

- 일제조사 일정 : 2.28(금) 限 붙임2 서식[행정메일-소방용수 담당]

- 일제조사 결과 : 4. 3(목) 限 붙임3 서식

- 고장 소방용수(보수대상) 목록 : 4. 3(목) 限 붙임4 서식

- 비상소방용수시설(붙임6 대상) 정비결과 : 4. 3(목) 限 붙임5 서식

※ 붙임3·4·5 서식 일괄 보고(공문)