문서번호	기획예산과-6260
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	기획예산과장	경영관리부장		상수도사업본부부본부장
협 조
	급수부장
	요금관리부장
	생산부장
	시설안전부장

2014 추석대비 상수도 분야 대책

2014. 8

	서울특별시 상수도사업본부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014 추석대비 상수도 분야 대책

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 상수도 시설물 등 사전점검을 실시하고 종합 상황실 등 운영을 통해 연휴기간 발생할 수 있는 안전사고에 선제적으로 대응함으로써 수돗물을 안정적으로 공급하고 시민불편을 해소하고자 함

1		추진개요

□ 기상전망

○ 고기압의 가장자리에 들어 날씨는 대체로 맑을 것으로 전망되며,

○ 기온은 평년(21~24°C)보다 높거나 비슷하고,

강수량은 평년(42~63mm)과 비슷할 것으로 전망됨

<2013년 추석 기상특성>

- 기온은 17 ~30°C로 일교차가 커 낮에는 무덥고 아침, 저녁으로는      쌀쌀한 날씨를 보였음

- 태풍없는 무난한 날씨 등 안정적인 기상여건 속에서 큰 사건·사고       없는 차분한 휴일이었음

□ 추진기간 : 2014. 9. 1.(월) ~ 9. 11.(목), 11일간

※ 추석연휴 : 2014. 9. 6.(토) ~ 9, 10.(수), 5일간

□ 중점 추진사항

○ 취·정수장, 가압장, 배수지 등 사전점검

- 배수펌프, 수질자동감시측정기 등 시설물 정상가동 상태 점검

- 시설물 파손, 누수 등 안전상태 점검 및 정비

○ 추석 종합 상황실 등 설치·운영을 통한 신속한 사고대응 및 처리

- 운영기간 : 2014. 9. 5.(금) 18:00 ~ 9. 11.(목) 09:00, 7일간

2		상수도 시설물 및 공사장 사전점검 추진

취·정수장 안전점검

□ 점검대상 : 아리수정수센터 6개소(취수장 5개소)

○ 정수센터 : 광암, 구의, 뚝도, 영등포, 암사, 강북아리수정수센터

○ 취수장 : 구의, 자양, 풍납, 암사, 강북취수장

□ 점검기간 : 2014.  8, 25.(월) ~ 8. 29.(금), 5일간

□ 점검방법 : 분야별 점검반 편성 ※생산부(생산관리과) 편성

○ 본부 및 정수센터 합동점검

- 본부인원 : 생산관리과 1명, 수질과 1명, 기전설비과 1명 1개조

□ 중점 점검사항

○ 시설물 분야

- 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태 점검

- 취수장 수위계 상태 및 이동밴드스크린 작동상태

- 염소투입설비의 염소가스 누출 여부 등 점검

- 취․정수장 배수펌프 및 침수경보시설 가동상태

○ 수질관리분야

- 오일펜스 및 조류차단막 관리·작동실태

- 고탁도, 조류대응 준비상태

- 수질감시자동측정기 정상가동 여부

- 정수약품(응집제, 염소 등)보유 현황 점검

○ 전기설비 분야

- 비상 발전기 작동상태 점검

- 옥외 배선 노출 불량점검

- 전기 선로의 절연(피복)상태·접지상태 등을 육안 및 저항 값 측정

□ 배수지, 가압장 안전점검

□ 점검대상

○ 배수지 104개소, 가압장 196개소, 노출 상수도관

구분	배수지 (개소)	가압장 (개소)			노출 상수도관 (㎞)
		계	유․무인	증압	현수관로 (53개소)	지하철 공사장 (13개 공구)
수량	104	196	63	133	10.1	11.8

□ 점검기간 : 2014. 8. 18.(월) ~ 8. 29.(금), 12일간

□ 점검방법 : 점검반 편성 ※시설안전부(시설관리과) 편성

○ 시설물 중요도가 높은 지역 배수지, 특고압 가압장과 안전사고          위험성이 높은 지하철 공사장 노출관로 : 합동점검(본부+수도사업소)

※ 특고압 가압장은 시설의 중요도를 감안하여 “추석 대비 안전 점검기간”에             합동점검 시행 (저압가압장은 사업소 자체 점검 실시)

○ 기타 시설물은  “여름철(풍수해) 대비 시설물 안전점검”과               연계하여 점검반을 편성하여 사업소 자체 점검

□ 중점 점검사항

○ 배수지, 가압장 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

○ 현수관로 및 지하철 공사장 노출관로 분야

- 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절·성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무(지하철 노출관로) 및 접합부의 이완상태

- 누수 발생 여부 등

□ 공사장 안전점검

□ 점검대상

○ 본부 시행 4개 대형공사장 (시설과2, 고도정수반2)

- 강북정수장 고도정수처리시설공사

- 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

- 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

- 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리공사

□ 점검기간 : 2014.  8, 20.(수) ~ 8. 29.(금), 10일간

□ 점검방법 : 본부 및 현장감리원 합동 점검 ※시설안전부(시설과) 편성

○ 본부 자체 점검반 : 시설안전부(시설과, 고도정수반) 3개반 11명

○ 외부전문가 기동점검반 : 2개반 4명

○ 공사관리관 : 분야별 합동 점검

□ 중점 점검사항

○ 공사장 취약부분 안전관리상태 점검

- 타워크레인 등 중장비 안전관리 상태

- 공사장 절․성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 방지대책

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태

- 현장 내 가스관 등 지하매설물 관리 상태

- 취약공정에 대한 안전관리 점검(계측관리)

- 공사장 환경정비, 적치물 및 포장복구 상태 등

- 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등)

○ 안전시설 정비 및 추가 보완

- 교통안내 표지판 설치 및 야간사고 대비 경광등 설치

- 도로파손 및 요철구간 정비로 주민 및 차량통행 불편요인 제거

- 굴착구간내 노출된 지하매설물에 대한 사전조사 및 안전조치

- 현장내 각종 장비 및 자재 등 현장주변 정리

3		추석 종합상황실 등 설치·운영

□ 운영기간 : 2014. 9. 5.(금) 18:00~9. 11.(목) 9:00, 7일간

□ 설치장소 : 상수도사업본부 당직실 (☎ 02-3146-1590~3)

□ 근무인원 : 주·야간 3명  ※경영관리부(총무과) 편성

○ 상황실장 : 주간 1명  과장급(당직사령이 겸임)

야간 1명  6급(당직사령이 겸임)

○ 상황실 근무자 : 주･야간 각 2명

□ 운영내용 : 각종 상황에 대한 기록 및 보고

긴급상황 발생시 조정(운영)위원회 소집 및 상황전파

○ 일일보고 : 사업소 상황실로부터 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고,                 특기사항 등을 수합하여 매일 16:00, 24:00까지 市                       종합상황실 및 본부장, 부본부장 FAX 보고

※ ’14. 9.5.(금)은 22:00까지 보고

○ 종합보고 : 연휴기간중의 상황을 종합하여 9.10.(수) 야간 상황실                      근무자가 9.11.(목) 07:00까지 본부장, 부본부장 FAX 보고

○ 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히                 작성하여 市 종합상황실 및 본부장, 부본부장 FAX 보고

※조정위원회 소집 및 사고처리를 위한 종합상황실 설치 (붙임1)

※사업소 상황실 설치 및 운영

- 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 14:30,      22:30까지 본부 종합상황실에 FAX 보고

※ 9.5.(금)은 21:00까지 보고

- 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히             작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

4		행정사항

○ 시설유형별․공사장별 본부 주관부서에서는 사전점검 근무조 편성 등 세부 추진계획을 수립․시행하기 바람

- 수립된 계획서는 ’14. 8. 19.까지 기획예산과 제출

○ ’14. 8. 29.까지 각 시설물 및 공사장, 장비 작동실태 등에 대한 사전 점검을 통해 지적사항 조치 완료

- 점검 및 조치결과는 본부 주관부서에서 수합하여 9. 3.까지 기획예산과 제출

○ 직원 비상연락망 및 유관기관․복구업체 등 비상연락 체계 정비

○ 수도사업소 및 정수센터에서는 본 계획 및 세부 추진계획을 참조하여 2014 추석 종합대책을 수립·시행하고 비상근무인원 현황을 붙임서식에 의거하여  ’14. 8. 25.까지 기획예산과로 제출

붙임  1. 사고처리를 위한 종합 상황실 설치 및 운영계획 1부.

2. 취·정수장 점검표 1부

3. 배수지·가압장 시설 안전 점검표 1부.

4. 공사장 안전관리 점검표 1부.

5. 추석 일일상황 보고 1부.

6. 추석 종합상황 보고 1부.

7. 추석연휴 기간 중 근무인원 보고 1부.

붙임 1	사고처리를 위한 종합 상황실 설치 및 운영계획

□ 조정(운영)위원회

○ 구   성 : 위원장 1, 부위원장 1, 위원 5

- 위원장 : 본부장, 부위원장 : 부본부장, 위원 : 각 부장

○ 임    무

- 사고발생별 위기관리 매뉴얼을 통한 조치방향 결정

- 사고처리 방향 등 결정

- 사고발생 경위 및 처리 과정 등 청취

○ 운영기간 : 상황 종료시까지

□ 종합상황실

○ 상황실장 : 부본부장

○ 상황총괄반

- 구    성 : 경영관리부장(반장)

- 임    무

▸ 상황실 설치, 사고 접수, 전파 및 보고

▸ 보도자료 작성․제출 및 홍보 등 대외기관 대응 등

○ 상황처리반

- 구    성 : 소관부장(반장)

구 분		본부에서 할 일	사업소에서 할일
공통사항		▸ 복구작업 총괄 지휘 ▸ 상황판단 회의 개최 및 대처계획 수립 ▸ 재발방지 대책수립 시행	▸ 사고지역 현황 파악 및 현장 안전관리 ▸ 담당자 등 비상연락
수질사고	원 수	▸ 취수중단 상황판단 ▸ 유관기관 협조체제 가동	▸ 취수원 순찰 및 수질분석 ▸ 오염방지 긴급조치 및 대처
	정 수	▸ 취수 및 생산 중지 상황판단 ▸ 취·송수 중단시 인근정수장 수계전환 조치	▸ 수질분석 사고원인 파악 ▸ 오염물질 제거 조치, 복구 ▸ 정수처리 대책 수립
	수 도 꼭 지	▸ 급수중지 상황판단 ▸ 급수중단시 수계전환 조치	▸ 수질분석 사고원인 파악 ▸ 비상급수체계 구축 (급수중단시 비상급수, 주민홍보)

구 분	본부에서 할 일	사업소에서 할일
침수사고	▸ 사고현장 출동 및 지원 및 비상 공급 방안 수립 ▸ 단수지역 발생시 시민 홍보	▸ 급수차 및 병물아리수 지원 ▸ 긴급복구업체 비상연락 ▸ 침수지역 배수 실시
정전사고	▸ 상황관리 및 기술지원 ▸ 긴급자재 확보 및 수급 ▸ 유관기관(한전 등) 협조 요청	▸ 복구작업 및 비상급수 운영 - 고압 : 예비선로로 전력공급 - 저압 : 비상발전기 등 ▸ 현장출동 및 조사 ▸ 2차사고 예방을 위한 응급조치
공사장 사고	▸ 사고지역 조사 및 지휘 ▸ 유관기관(소방서 등) 협조 요청	▸ 복구작업 현황 파악 및 기록유지 ▸ 복구지원 인력 관리
화재사고	▸ 상황관리 및 기술지원 ▸ 현장 지원활동 및 지원방안 수립	▸ 자체 초동조치 (소화기분사, 전원차단 등) ▸육성 경보전파 및 화재사실 알림
해킹사고	▸ 상황 전파 ▸ 각 시스템담당자 비상연락체계 ▸ 시스템 점검 및 피해 상황 파악 ▸ 관련 로그분석 및 침입경로 파악 ▸ 네트워크, 보안장비, 서버등 시스템 조치 - 공격IP 차단 및 정보보호룰 강화 ▸ 피해 완화대책 가동 - 해당시스템 네트워크 차단 등 ▸ 유관기관 및 정보보안 협력업체 공조체계 유지	▸ 외부연결 통신선 차단 ▸ 해킹컴퓨터 전원차단 ▸ 예비컴퓨터로 제어실 복구

○ 급수대책반

- 구  성 : 급수부장(반장)

- 임  무

구 분	본부에서 할 일	사업소에서 할 일
정수센터, 가압장·배수지, 송배수관정비, 이재민 발생 등	▸ 정수장간 비상관로 수계전환 지원 지휘 총괄 ▸ 700mm이상 수계전환 지원 지휘 총괄 ▸ 급수차운영 및 병물아리수 지원 지휘 총괄 ▸ 유관기관 협조체계 유지	▸ 사고발생지역 현장 조사 ▸ 급수차운영 및 병물아리수 지원 ▸ 배관망도를 활용 단수지역 최소화 수계조절 ▸ 고탁도 수돗물 유입방지를 위한 다량급수처 모니터링

붙임 2

취·정수장 시설물 점검표

○○아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수시설 및 기전 설비점검	∙취수장 시설물 ∙착수정 및 혼화지 시설물 ∙약품탱크 시설물 ∙여과지 시설물 ∙정수지 시설물 ∙송수펌프실 시설물 ∙오니처리장 시설물
각종시설 동결, 동파 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 보온 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 보온 상태 ∙배기변실 보온 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 난방관리
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부 ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가감

2014.  8.   .  ~  2014.  8.   .

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

붙임 3

배수지 시설 점검표

점검일시			점 검 자
시 설 명			시설용량
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무
	누 수	•누수발생 유무
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태
		•유출관 및 유출밸브의 상태
		•월류관 및 퇴수관 상태
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부
	환 기	•환기장치의 이상 유무
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부
		•출입구 내부 상태
		•내부 비품 등 비치여부
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태
	오염성	•지내 오염 유발성 유무
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부
		•상부슬래브 상태
		•벽체 및 도류벽 상태
		•바닥 상태
특기사항

□ 첨 부 : 사 진 각 1부.

가압장 시설 점검표

점검일시			점검자			(인)
시설명			시설용량
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무
	지붕방수	• 지붕의 방수상태
	환기	• 환기장치의 이상유무
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태
	구내도로	• 구내도로 등의 상태
	배수시설	• 배수시설의 상태
	울타리	• 울타리 등의 상태
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태
		• 비상 연락망 비치 여부
		• 근무일지 기록상태
		• 근무실 청결상태
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시					점검자			(인)
시설명			형식		용량				동력
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태
	커플링	• 커플링의 장착상황
	베어링	• 베어링의 상태
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무
		• 과소수량검지기 이상유무
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무
	누유	• 누유, 그리스누출 유무
	오일링	• 오일링의 작동상황
	급유구	• 급유구, 플러그 상태
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무
		• 밸브 및 배관의 누수유무
특기사항

붙임 4

공사장 안전관리 점검표

◎ 공 사 명 :

◎ 점검일시 : 2014.  8 .   .

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 공사장 안전관리대책 - 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등) - 작업원 안전보호장구 착용여부	.
◇ 취약부분 안전관리상태 - 취약부분 안전관리 여부 - 공사장내 배수로 정비상태 - 가시설(비계, 동바리) 설치상태 - 절개지, 축대 및 옹벽 등 관리상태
◇ 공사현장 환경관리 상태 - 현장주변 청소 및 정리상태 - 안전시설물 설치상태 - 소음 및 분진방지대책, 공사장내 무단 소각행위 방지대 - 세륜시설 사용 및 관리실태 (주변도로 동결여부)
◇ 기타 공사장 안전관리 상태 - 현장대리인 및 안전관리자 상주여부 - 포장도로 복구상태 등 교통 소통현황 - 야간보안등, 경고등, 유도등 설치 및 관리 상태 - 안전관리 장비(산소농도 측정기 등) 비치 및 사용여부

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 안전관리계획 및 교육관련 - 안전관리계획 수립 및 이행의 적적성 여부 - 안전관리비 집행내역과 안전장구 수불부 비치 및 작성여부 - 근로자 정기교육 실시(주1회 이상) 및 교육일지 작성여부
◇ 책임감리원 및 감리업무 관련 - 출근부, 근무상황부, 비치 및 정리상태 - 감리일지(종합, 감리원) 작성 상태 - 각종 대장 (검측, 시험, 자재) 비치 및 정리상태 - 업무지시사항 이행실태
◇ 기타 안전업무 관련사항 - 직원 비상연락망정비 및 유관기관 연락체계도 비치여부 - 민원사항처리 적정작성 여부 - 기타 안전관리상태 적정여부 - 안전관리 관련 문서관리의 적정여부

2014.  8 .    .

점검자 : 직           성명              (인)

직           성명              (인)

입회자 : 직           성명              (인)

붙임 5

추석 일일상황 보고

(사업소->본부 종합상황실)

2014.  9 .   (  )

1. 상황실 근무인원

합 계	일반근무인원	현장근무인원	비 고

※ 기타 근무인원 : 누수복구반 :   명,   현장근무자 등 :    명

2. 상황발생 및 조치현황

구 분	금 일				누 계
	발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
계
생활민원
안전사고
기 타

3. 수범사례 및 특기사항(불우이웃돕기, 주요 인사 방문 등)

4.주요상황조치(사건․사고․언론보도사항등)

일 시	주 요 사 항	조 치 사 항

추석 일일상황 보고

(상수도사업본부-> 市종합상황실)

2014. 9.  (  )    :

1. 근무인원

계	상황실 근무자	현업 근무자	기타

□ 상황실 비상근무                         (단위 : 명/1일 평균근무인원)

계	종합상황실	교통대책반	청소대책반	안전대책반	기 타

□ 현업부서 비상근무                       (단위 : 명/1일 평균근무인원)

계	쓰레기 처 리	상 ‧ 하수도 보 수	도로보수	지 하 철	전 기	가 스	기 타

2. 상황발생 및 조치현황

구 분	금 일				누 계
	발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
계
생활민원
제 증 명
상 수 도
기 타

※ 생활민원은 전기, 가스, 쓰레기 수거 등 일상 민원

3. 주요 상황조치(사건․사고 등)

4. 수범사례 및 특기사항(주요 인사 방문 등)

붙임 6

추석 종합상황 보고

(상수도사업본부)

□ 총   괄

(연휴 기간중 전반적인 상황을 서술식으로 간단 명료하게 기재)

□ 급수현황 – 시설용량     만㎥

구 분	9.5(금)	9.6(토)	9.7(일)	9.8(월)	9.9(화)	9.10(수)	비 고
생산량(만㎥/일)
가 동 률

□ 민원처리 현황

구 분	발생건수	처리완료	처리중	미처리	비 고
합 계
생활민원
안전사고
기 타

□ 연휴기간 근무인원 현황

총 인 원	상 황 실		긴급누수복구반	현장근무자 등
	본 부	사 업 소

□ 주요상황 및 조치내용

일 시	주 요 사 항	조 치 사 항

□ 기타 사항(주요인사 방문 및 언론보도사항 등 기재)

붙임 7

추석 연휴 기간중 근무인원 보고

(              )

1.비상근무인원

구 분		근 무 인 원								비 고
		계	일반근무인원		③ 현장근무인원
			①당직근무	② 상황실근무	계량기교체		누수복구		기타
					직원	업체	직원	업체
합 계
9.5 (금)	야
9.6 (토)	주
	야
9.7 (일)	주
	야
9. 8(월)	주
	야
9. 9(화)	주
	야
9. 10(수)	주
	야

※ 작성요령

① 당직 인원 및 상황실 근무인원은 각 기관별 별도 운영하는 자체 상황실 근무인원 (주․야간 구분), 당직과 상황실 근무 병행시 당직근무 란에 기재

② 현장근무 인원 중 기타는 계량기 교체와 동결 및 누수복구를 제외한 각종 기동반, 점검반, 비상근무, 현업부서(정수센터, 가압장, 배수지 등) 정상근무 등(주․야간 구분)

2. 상황실 및 당직실 연락처(병행여부 구분기재)

○ 전화번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-

○ FAX번호 : 상황실 및 당직실  02-3146-

3. 기능별 대책반 연락처

○ 대책반 명칭 :

○ 전 화 번 호 :              FAX번호 :