동 향 보 고

성북구 석관동 월릉교 중랑천 둔치(두산아파트 111동 앞)에서 발생한 1,650MM 누수가 발생했기에 이에 대해 보고드림.

□ 누수현황

○ 사 업 소 : 중부수도사업소

○ 위   치 : 성북구 석관동 월릉교 중랑천 둔치(두산아파트111동앞)

○ 관   종  : 강관 구경 1,650mm (1988년 부설)

○ 누수원인 : 진동에 의한 누수(신축관 이격)

○ 기   타  : 다산콜센터 접수(2014.10.15. 15:04)

□ 언론취재 및 기타

○ 2014.10.15.16:40분경: YTN,연합뉴스 복구현황 유선 취재(기자:최원석외1인)

○ 2014.10.15.17:31분경: SBS뉴스 복구현황 유선 취재

○ 2014.10.15.17:37분경: 메트로신문 복구현황 유선 취재

○ 2014.10.15.20:36분경: KBS 복구현황 유선 취재

□ 교통현황 :

○중랑천 자전거 도로로 교통 지장없음

□ 단수 및 피해현황

○ 단수세대 : 없음

- 수계전환 : 강북정수장(월계배수지 → 공릉배수지로 전환)

○ 피해현황 : 자전거도로(투스콘) 들뜸(약 길이4m, 폭3m)

○ 적수발생 : 없음

○ 조치사항 : 지역담당자 및 직반장 현장 출동하여 수계전환하여 정상출수

□ 단수대비 급수지원

○ 없음

□ 누수복구 추진 및 복구사항

○ 현장도착 및 안전시설 설치	: 10.15.(수)	15:30
○ 수계전환(월계배수지→공릉배수지)	: 10.15.(수)	15:30~16:30
○ 안전휀스 및 안전관리	: 10.15.(수)	15:30~진행중

○ 제수변 조절 및 퇴수	: 10.15.(수)	15:30~진행중

○ 분기제수변 (D=1,650㎜) 보수	: 10.16.(목)	09:30~진행중

누 수 위 치 도

○ 누수위치 : 성북구 석관동 월릉교 중랑천 둔치

그림설명	위치도
그림설명		GIS 도면

누수지점

사 진 현 황

○ 누수위치 : 성북구 석관동 월릉교 중랑천 둔치

사진설명	전경사진
사진설명		관 양수 및 퇴수

사진설명	신축관 이탈
사진설명		누수복구 현황판